“УТВЕРЖДАЮ”

Первый Заместитель директора-

- Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_______________________

Мордыкин В.В.

« 09 »          сентября           2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3-698

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 112 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №6 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №8 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №10  КЛ 6 кВ №622 ПС Южная КЛ 6 кВ №3010 РП 30  ПС 110/35/6 кВ Южная для технологического присоединения магазина-пекарни, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 10»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 12009337-00 | 12009337 | КЛ-0,4кВ ТП-112-оп.№01 ул.Дзержинского,г.Смоленск |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с проектом «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 112 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №6 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №8 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №10  КЛ 6 кВ №622 ПС Южная КЛ 6 кВ №3010 РП 30  ПС 110/35/6 кВ Южная для технологического присоединения магазина-пекарни, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 10», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство  производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | - | г. Смоленск | ул. Дзержинского, д. 10 |

- Основание для строительства/реконструкции.

Договор №41605998 от 14.02.2018г. на технологическое присоединение объекта заявителя ИП Барабанова Елена Ивановна.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. от 25.12.2018 г.);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК 20/13-02/2018;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к выполнению договоров подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-02/2018;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ», РК БП 20/12-02/2018;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  |
|  | Демонтаж сущ. кабельного подключения к оборудованию | 24 шт. |
|  | Демонтаж верхнего слоя а/б покрытия (в отвал) | 39 м2/1,56 м3 |
|  | Демонтаж нижнего слоя а/б покрытия (в отвал) | 39 м2/2,34 м3 |
|  | Демонтаж щебеночного основания (в отвал) | 39 м2/7,8 м3 |
|  | Рытье траншеи Т2 (300 м) под асфальтом, всего в т.ч. | 105 м/28,4 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал | 22,7 м3 |
|  | - ручным способом в отвал | 5,7 м3 |
|  | Рытье траншеи Т2 (300 м) под газоном, всего в т.ч. | 97 м/26,2 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал | 21 м3 |
|  | - ручным способом в отвал | 5,2 м3 |
|  | Рытье траншеи Т4 (500 м) под асфальтом, всего в т.ч. | 15 м/6,8 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал | 5,4 м3 |
|  | - ручным способом в отвал | 1,4 м3 |
|  | Рытье котлованов 2,0х2,0х1,0 под газоном, всего в т.ч. | 3 шт./12 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал | 9,6 м3 |
|  | - ручным способом в отвал | 2,4 м3 |
|  | Рытье котлованов 2,0х2,0х1,5 под газоном, всего в т.ч. | 1 шт./6 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал | 4,8 м3 |
|  | - ручным способом в отвал | 1,2 м3 |
|  | Устройство постели из песка в траншее (Т2-202м, Т4-15м) | 217 м/20,5 м3 |
|  | Прокладка п/э трубы Ф 160мм в готовой траншее Т2 | 130 м |
|  | Прокладка п/э трубы Ф 160мм в готовой траншее Т4 (2х15м) | 30 м |
|  | Устройство прокола №1 методом ГНБ (1 труба Ф 160мм) | 20 м |
|  | Устройство прокола №2 методом ГНБ (1 труба Ф 160мм) | 86 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу | 266 м |
|  | Прокладка кабеля АПвБбШв сеч. 4х240 мм2, всего в т.ч. | 419 м |
|  | - Л-1.1 по металлоконструкциям РУ-0,4 кВ ТП №112 | 5 м |
|  | - Л-1.1 в готовой траншее Т2 без трубы | 66 м |
|  | - Л-1.1 в готовой траншее Т2 в п/э трубе | 44 м |
|  | - Л-1.1 в п/э трубе (методом ГНБ) | 106 м |
|  | - Л-1.1 в готовой траншее Т4 в п/э трубе совместно с Л-1.2 | 6 м |
|  | - Л-1.1 в сущ.трубе по подвалу до ВРУ совместно с Л-1.2 | 7 м |
|  | - Л-1.1 по сущ.металлоконструкциям ВРУ | 2 м |
|  | - Л-1.2 в готовой траншее Т2 в п/э трубе | 46 м |
|  | - Л-1.2 в готовой траншее Т4 в п/э трубе совместно с Л-1.1 | 6 м |
|  | - Л-1.2 в готовой траншее Т4 в п/э трубе совместно с Л-1.3 | 9 м |
|  | - Л-1.2 в сущ.трубе по подвалу до ВРУ совместно с Л-1.1 | 7 м |
|  | - Л-1.2 в сущ.трубе по подвалу до ВРУ совместно с Л-1.3 | 20 м |
|  | - Л-1.2 по сущ. металлоконструкциям ВРУ | 4 м |
|  | - Л-1.3 в готовой траншее Т2 без трубы | 8 м |
|  | - Л-1.3 в готовой траншее Т2 в п/э трубе | 40 м |
|  | - Л-1.3 в готовой траншее Т4 в п/э трубе совместно с Л-1.2 | 9 м |
|  | - Л-1.3 в сущ. трубе по подвалу до ВРУ совместно с Л-1.2 | 20 м |
|  | - Л-1.3 по ж.б. конструкции повала до ВРУ | 10 м |
|  | - Л-1.3 по сущ. металлоконструкциям ВРУ | 4 м |
|  | Организация пересечения с подземными коммуникациями | 10 шт. |
|  | Монтаж теплоизоляции пеноплекс (1200х600х50мм) | 8 шт. |
|  | Покрытие КЛ-0,4 кВ плитами ПЭК 24х48 (траншея Т2) | 72 м/150 шт. |
|  | Уплотнение кабеля на концах труб (гильз) | 42 шт. |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) грунтом, очищенным от камней и строительного мусора (под газоном) | 97 м/17,5 м3 |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) песком вручную (под асфальтом) с послойным трамбованием х Куплот (1,2) | 105 м/22,7 м3 |
|  | Обратная засыпка траншеи Т4 (500 мм) песком вручную (под асфальтом) с послойным трамбованием х Куплот (1,2) | 15 м/5,4 м3 |
|  | Обратная засыпка котлованов (2х2х1м) грунтом очищенным от камней и строительного мусора (под газоном) | 3 шт./12 м3 |
|  | Обратная засыпка котлованов (2х2х1,5м) грунтом очищенным от камней и строительного мусора (под газоном) | 1 шт./6 м3 |
|  | Погрузка и вывоз грунта изъятого из траншеи | 55,6 м3 |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ | 6 компл. |
|  | Установка маркировочных бирок | 14 шт. |
|  | Покрытие кабеля огнезащитным составом Огракс | 4,8 кг/4,8 м2 |
|  | Подключение к оборудованию жил кабеля сеч. 240 мм2 | 24 шт. |
|  | Отвод земли во временное пользование | 1896 м2 |
| Работы по восстановлению нарушенного благоустройства |  |  |
|  | Монтаж верхнего слоя а/б покрытия | 39 м2/1,56 м3 |
|  | Монтаж нижнего слоя а/б покрытия | 39 м2/2,34 м3 |
|  | Монтаж щебеночного основания | 39 м2/7,8 м3 |
|  | Восстановление газона под траншеей Т2 | 97 м/223,1 м2 |
|  | Восстановление газона под котлованами (4 шт.) | 36 м2 |
| Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Осмотр электроустановок | 7 осм. |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | 3 изм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии | 3 изм. |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельной линии | 3 шт. |
|  | Испытания кабеля | 3 шт. |

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы: |  |  |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из СПЭ бронированный с наружной оболочкой из ПВХ сеч. 4х240 мм2 | 428 м |
|  | Концевая муфта для четырехжильного кабеля на напряжение до 1 кВ сеч. жилы 240 мм2, включая болтовые наконечники | 6 компл. |
|  | Труба ПЭ техническая напорная ПЭ-100 SDR 17-160х9,5 | 160 п.м. |
|  | Труба ПЭ техническая напорная ПЭ-100 SDR 11-160х14,6 | 106 п.м. |
|  | Песок 1 класса | 48,6 м3 |
|  | Плита для покрытия кабеля 24х48 см | 150 шт. |
|  | Бирки | 14 шт. |
|  | Пена для заделки входа кабеля в трубу | 11 шт. |
|  | Огнезащитная краска Огракс | 4,8 кг |
|  | Кабельный хомут для крепления кабеля к ж/б конструкции | 17 шт. |
|  | Теплоизоляционная плита 1200х600х50 мм | 8 шт. |
|  | Бентонит | 649 кг |
|  | Полимер универсальный | 11,5 кг |
| Восстановление благоустройства |  |  |
|  | Щебень М-1200 | 7,8 м3 |
|  | А/б смесь песчаная высокопористая марки II на граните и БНД 60/90 | 2,34 м3 |
|  | А/б смесь песчаная типа Г марки II на граните и БНД 60/90 | 1,56 м3 |
|  | Семена газонных трав | 10,4 кг |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 112 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №6 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №8 – ВРУ-0,4 кВ мкжд. №10  КЛ 6 кВ №622 ПС Южная КЛ 6 кВ №3010 РП 30  ПС 110/35/6 кВ Южная для технологического присоединения магазина-пекарни, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 10», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ; СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию построенных объектов не менее 24 месяцев с момента включения объекта под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник УТР                                                                                                  О. Ю. Докутович

«Согласовано»

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                       О.А. Широков

Исп. Филипенок С.В.