## 73_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41210093 (ВЭС-3133/2016) | 41210093 |  |  | 150 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Озеро» | СоРЭС | Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, кад. № 46:21:121001:1 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км защищенным проводом от опоры №113ВЛ-10 кВ № 442 (инв. №1880)до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 442 (инв. № 1880) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 442 (инв. № 1880) |  |  | 975.82 | 0 | 48.5556 | 345.0902 | 553.26 | 28.9142 | 975.82 | [6 empty] | 0.23 | 327.06 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 250 кВА | 561.85 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.01 | 11.01 | [5 empty] | 975.82 |  |  | 60.53
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.23 | 327.06 |  | 26.1648 | 281.2716 |  | 19.6236 | 327.06
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА | 561.85 |  | 15.89 | 43.4 | 496.03 | 6.53 | 561.85
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41206770 (ЗЭС-2789/2015) | 41206770 | 466.1 |  | 15 | Северинов Алексей Юрьевич | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, х. Серебряный, кад. № 46:13:010601:43. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,235 км от ТП-10/0,4 кВ №443/25 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2788 (расторжение). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №443/25 (инв. нет) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (63 кВА) (объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2788. | ТП-10/0,4 кВ №443/25 (Курская область,Льговскаий район, х.Серебряный) |  |  | 397.255 | 0 | 25.5588 | 248.1421 | 104.03 | 19.5241 | 397.255 | [20 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 138.52 | 0.235 | 258.735 | [5 empty] | 397.255 | 2016-08-19 | Объем строительства включен в З-2788 (Очередь № 73)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=125 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 138.52 |  | 4.86 | 25.63 | 104.03 | 4 | 138.52
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.235 | 258.735 |  | 20.6988 | 222.5121 | 0 | 15.5241 | 258.735
41213039 (ЗЭС-2807/2015) | 41213039 | 466.1 | 466.1 | 6 | Чурилова Светлана Николаевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, д. Лукашевка, кад.: 46:12:020801:126 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,14 км самонесущим изолированным проводом от опоры №25 существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№54.1832930.3.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№54.1832930.3.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№54.1832930.3.) |  |  | 154.14 | 0 | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14 | [22 empty] | 0.14 | 154.14 | [5 empty] | 154.14 | 2016-08-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 154.14 |  | 12.3312 | 132.5604 | 0 | 9.2484 | 154.14
41221686 (СЭС-2794/2015) | 41221686 | 466.1 |  | 15 | Токарев Иван Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:809 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 905.95 | 0 | 44.1676 | 303.4364 | 532.49 | 25.856 | 905.95 | [6 empty] | 0.01 | 14.22 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.58 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.25 | 275.25 | [5 empty] | 905.95 | 2016-08-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.22 |  | 1.1376 | 12.3714 | 0 | 0.711 | 14.22
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.58 |  | 15.39 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.58
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41216697 (СЭС-2806/2015) | 41216697 | 466.1 |  | 14 | Баранчикова Анастасия Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, ул. Цветочная, участок № 2/73 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) |  |  | 264.24 | 0 | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [22 empty] | 0.24 | 264.24 | [5 empty] | 264.24 | 2016-08-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24
41220000 (СЭС-2807/2015) | 41220000 | 466.1 |  | 13 | Лаханов Александр Григорьевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, ул. Цветочная, участок № 2/72, кад. № 46:06:081701:12 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12015112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) |  |  | 264.24 | 0 | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [22 empty] | 0.24 | 264.24 | [5 empty] | 264.24 | 2016-07-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24
41214799 (СЭС-2810/2015) | 41214799 | 466.1 |  | 13 | Токарева Юлия Геннадьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:769 | строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 1401.35 | 0 | 86.2264 | 766.6376 | 490.77 | 57.716 | 1401.35 | [6 empty] | 0.04 | 56.88 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.7 | 770.7 | [5 empty] | 1401.35 | 2016-08-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.04 | 56.88 |  | 4.5504 | 49.4856 | 0 | 2.844 | 56.88
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.7 | 770.7 |  | 61.656 | 662.802 | 0 | 46.242 | 770.7
41215502 (СЭС-2811/2015) | 41215502 | 466.1 |  | 11 | Щукин Василий Андреевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:779 | строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 12 (тип и технические характеристики уточнить при проектированиии). строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ (киоскового типа) с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 920.12 | 0 | 47.728 | 352.922 | 490.77 | 28.7 | 920.12 | [6 empty] | 0.05 | 71.1 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.25 | 275.25 | [5 empty] | 920.12 | 2016-08-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 71.1 |  | 5.688 | 61.857 | 0 | 3.555 | 71.1
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41065477 (ЦЭС-10840/2015) | 41065477 | 466.1 | 466.1 | 15 | Горбунов Александр Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Долгое, д. 87 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,92 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) |  |  | 830.9896 | 0 | 66.4792 | 747.8906 | 0 | 16.6198 | 830.9896 | [27 empty] | 0,92 (с заменой провода на СИП-2) с заменой 22-х опор | 830.9896 | 830.9896 | 2015-10-17
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | 0,92 (с заменой провода на СИП-2) с заменой 22-х опор | 830.9896 |  | 66.4792 | 747.8906 | 0 | 16.6198 | 830.9896
41202355 (ЦЭС-11941/2015) | 41202355 | 1426874.09 | 142687.409 | 105 | Захаров Юрий Яковлевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121202:575 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-5697; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) |  |  | 823.54 |  | 36.3732 | 214.1294 | 553.26 | 19.7774 | 823.54 |  |  |  |  | 0.03 | 42.66 |  |  |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 250 кВА - 1 шт. | 561.85 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.13 | 143.13 | [5 empty] | 823.54 | 2017-02-12
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 42.66 |  | 3.4128 | 36.6876 |  | 2.5596 | 42.66
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 561.85 |  | 15.89 | 43.4 | 496.03 | 6.53 | 561.85
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 |  | 8.5878 | 143.13
41208428 (ЦЭС-12163/2015) | 41208428 | 488339.82 |  | 145 | ИП Полин Владимир Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121202:452 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776), с монтажом разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) |  |  | 160.06 |  | 12.4432 | 94.3644 | 45.18 | 8.0724 | 160.06 |  |  |  |  | 0.07 | 99.54 |  |  |  | 1 | 60.52 | [18 empty] | 160.06 | 2016-08-17
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.07 | 99.54 |  | 7.9632 | 85.6044 |  | 5.9724 | 99.54
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41215277 (ЦЭС-11966/2015) | 41215277 | 466.1 |  | 14 | Бредихина Елена Вячеславовна | КРЭС | 305524, д. Зорино | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-11367. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [22 empty] | 0.2 | 220.2 | [5 empty] | 220.2 | 2016-08-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-11367 (Лот № 58)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41208130 (ЦЭС-12188/2015) | 41208130 | 466.1 |  | 14.5 | Волобуев Олег Вячеславович | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:188 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км самонесущим изолированным проводом от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 1065.22 |  | 62.4128 | 523.8326 | 437.62 | 41.3846 | 1065.22 | [6 empty] | 0.02 | 28.44 |  | 1 | 60.52 |  |  |  | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА) | 443.44 | 1 | 15.35 |  |  |  |  | 0.47 | 517.47 | [5 empty] | 1065.22 | 2016-08-25
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 28.44 |  | 2.2752 | 24.4584 |  | 1.7064 | 28.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА) | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.47 | 517.47 |  | 41.3976 | 445.0242 |  | 31.0482 | 517.47
41210258 (ЦЭС-12220/2015) | 41210258 | 466.1 |  | 14.5 | Котловский Эдуард Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, уч. 46:11:170602:85 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275.) строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ц-10275.) строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275.) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11508. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [22 empty] | 0.05 | 55.05 | [5 empty] | 55.05 | 2016-08-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 |  | 3.303 | 55.05
41217971 (ЦЭС-12287/2015) | 41217971 | 466.1 |  | 9 | Башкирова Светлана Семеновна | КРЭС | д. Зорино, уч. 46:11:170602:89 | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275. монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления - по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,415 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-12220. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11508. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 49.545 | 0 | 3.9636 | 42.6087 | 0 | 2.9727 | 49.545 | [22 empty] | 0.045 | 49.545 | [5 empty] | 49.545 | 2016-08-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад); Ц-10275 (Лот № 46 Юго-Запад); Ц-12220 (физ. объемы от 20.01.2016)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 49.545 |  | 3.9636 | 42.6087 | 0 | 2.9727 | 49.545
41214016 (ЦЭС-12241/2015) | 41214016 | 466.1 |  | 15 | Тарасова Татьяна Ивановна | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч. 46:11: 090301:722 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,17 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014353-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 723 (инв. № 13012702) на ТП-10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, с учетом ранее заключенных договоров Ц-10364, Ц-10917, Ц-10920, Ц-11387, Ц-11447, Ц-12131. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014353-00) |  |  | 726.29 | 0 | 30.8936 | 216.2062 | 461.43 | 17.7602 | 726.29 | [14 empty] | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 10/0,4 кВ) | 523.74 | 1 | 15.38 |  |  |  |  | 0.17 | 187.17 | [5 empty] | 726.29 | 2016-08-15
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА - 1 шт | 514.09 |  | 14.78 | 43.4 | 449.38 | 6.53 | 514.09
[12 empty] | Демонтаж ТП 10/0,4 кВ | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 187.17 |  | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17
41214032 (ЦЭС-12242/2015) | 41214032 | 466.1 |  | 15 | Рудак Игорь Николаевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч. 46:11:120701:48 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014353-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12241. | замена ТП-10/0,4 кВ № 723 (инв. № 13012702) на ТП-10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12241, с учетом ранее заключенных договоров Ц-10364, Ц-10917, Ц-10920, Ц-11387, Ц-11447, Ц-12131. | [40 empty] | 2016-08-15 | Объем строительства включен в Ц-12241 (Очередь № 73)
41215323 (ЦЭС-12270/2015) | 41215323 | 466.1 |  | 12 | Барыбин Сергей Васильевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:750 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,64 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-11940 строительство ТП-10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11940. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 528.48 | 0 | 42.2784 | 454.4928 | 0 | 31.7088 | 528.48 | [22 empty] | 0.48 | 528.48 | [5 empty] | 528.48 | 2016-08-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-11940 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.48 | 528.48 |  | 42.2784 | 454.4928 | 0 | 31.7088 | 528.48
41219416 (ЦЭС-12303/2015) | 41219416 | 466.1 |  | 15 | Есинкова Наталья Владимировна | КРЭС | д. Зорино, ул. Золотой Колос, д. 41 А | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от опоры №15 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3393) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3393) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3393) |  |  | 121.11 | 0 | 9.6888 | 104.1546 | 0 | 7.2666 | 121.11 | [22 empty] | 0.11 | 121.11 | [5 empty] | 121.11 | 2016-08-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 121.11 |  | 9.6888 | 104.1546 | 0 | 7.2666 | 121.11
[11 empty] | Итого: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [29 empty] | #REF!

## 73_лот_(Северо-Восток)
Приложение к очереди № 73 Северо-Восток (SAP 8500005284)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41210093 (ВЭС-3133/2016) | 41210093 |  |  | 150 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Озеро» | СоРЭС | Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, кад. № 46:21:121001:1 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км защищенным проводом от опоры №113ВЛ-10 кВ № 442 (инв. №1880)до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 442 (инв. № 1880) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 442 (инв. № 1880) |  |  | 975.82 | 0 | 48.5556 | 345.0902 | 553.26 | 28.9142 | 975.82 | [10 empty] | 0.23 | 327.06 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 250 кВА | 561.85 | 1 | 15.38 | [6 empty] | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 975.82 |  |  | 60.53
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.23 | 327.06 |  | 26.1648 | 281.2716 |  | 19.6236 | 327.06
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА | 561.85 |  | 15.89 | 43.4 | 496.03 | 6.53 | 561.85
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41221686 (СЭС-2794/2015) | 41221686 | 466.1 |  | 15 | Токарев Иван Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:809 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | [19 empty] | 0.05 |  |  |  | 1 | [7 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) |  | 1 | [7 empty] | 0.25 | [10 empty] | 2016-08-26 | Один объем строительства на 2 договора
41215502 (СЭС-2811/2015) | 41215502 | 466.1 |  | 11 | Щукин Василий Андреевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:779 | строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 12 (тип и технические характеристики уточнить при проектированиии). строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ (киоскового типа) с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 920.12 | 0 | 47.728 | 352.922 | 490.77 | 28.7 | 920.12 | [11 empty] | 71.1 |  |  |  | 60.52 | [7 empty] | 497.87 |  | 15.38 | [7 empty] | 275.25 | [8 empty] | 920.12 | 2016-08-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 71.1 |  | 5.688 | 61.857 | 0 | 3.555 | 71.1
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41216697 (СЭС-2806/2015) | 41216697 | 466.1 |  | 14 | Баранчикова Анастасия Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с, с. Разветье, ул. Цветочная, участок № 2/73 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) | [41 empty] | 0.24 | [9 empty] | 0 | 2016-08-18 | Один объем строительства на 2 договора
41220000 (СЭС-2807/2015) | 41220000 | 466.1 |  | 13 | Лаханов Александр Григорьевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, ул. Цветочная, участок № 2/72, кад. № 46:06:081701:12 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12015112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015112-00) |  |  | 264.24 | 0 | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [33 empty] | 264.24 | [8 empty] | 264.24 | 2016-07-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24
41214799 (СЭС-2810/2015) | 41214799 | 466.1 |  | 13 | Токарева Юлия Геннадьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:769 | строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 1401.35 | 0 | 86.2264 | 766.6376 | 490.77 | 57.716 | 1401.35 | [10 empty] | 0.04 | 56.88 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 | 1 | 15.38 | [6 empty] | 0.7 | 770.7 | [8 empty] | 1401.35 | 2016-08-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.04 | 56.88 |  | 4.5504 | 49.4856 | 0 | 2.844 | 56.88
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.38 |  | 1.14 | 2.19 | 12.05 | 0 | 15.38
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.7 | 770.7 |  | 61.656 | 662.802 | 0 | 46.242 | 770.7
41065477 (ЦЭС-10840/2015) | 41065477 | 466.1 | 466.1 | 15 | Горбунов Александр Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Долгое, д. 87 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,92 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) |  |  | 830.9896 | 0 | 66.4792 | 747.8906 | 0 | 16.6198 | 830.9896 | [40 empty] | 0,92 (с заменой провода на СИП-2) с заменой 22-х опор | 830.9896 | 830.9896 | 2015-10-17
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | 0,92 (с заменой провода на СИП-2) с заменой 22-х опор | 830.9896 |  | 66.4792 | 747.8906 | 0 | 16.6198 | 830.9896
[11 empty] | Итого: |  | 4392.5196 | 0 | 270.1284 | 2439.7868 | 1534.8 | 147.8044 | 4392.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 455.04 | 0 | 0 | 4 | 181.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) КТП 250 кВА - 1 шт. 2) КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) - 1 шт. 3) КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) - 2 шт. | 1557.59 | 4 | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.69 | 1321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,92 (с заменой провода на СИП-2) с заменой 22-х опор | 830.9896 | 4392.5196
И.о. заместителя директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  | Г.П. Хардиков
Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Волошин
Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  | М.В. Филипкин