## Титул
Приложение №1
к Договору подряда
№
от _____________2022г.
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Рязаньэнерго "
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
И.о.заместителя генерального директора -
директора филиала "Рязаньэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"
А.И.Лопатин
| 2022 г. |  |  |  |  | 2022 г.
Техническое задание
на расчистку трасс ВЛ 6–10 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон
для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
г.Рязань
2022 г.

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
| 2023 год | в т.ч.Расчистка от ДКР, га | т.ч.Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, га
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 720.811 | 708.302 | 12.509
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра (с утилизацией порубочных остатков).
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
Объекты с указанием пролетов выполнения работ, сроки начала и окончания работ на последующие за планируемым годы будут определены по итогам осмотров в течении планируемого года и направлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Таблице 2 к ТЗ. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н);
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Рязаньэнерго" |  |  | А.А. Смирнов
Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала "Рязаньэнерго" |  |  | А.В. Смирнов
Начальник управления распределительных сетей филиала "Рязаньэнерго" |  |  | С.М. Чернов

## Место расп и объем
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[11 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная
[14 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27
Касимовский РЭС
1 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ №3 от ПС Елатьма Касимовского РЭС, инв. 12142 | 10 | VS010-8200100 | Магистраль: ПС-1, 1-5,9-12,16-17,18-31, 31-ТП 2065 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №13-14) | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
2 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 5 от ПС Зеленино Касимовского РЭС, инв. 13033 | 10 | VS010-8200080 | Магистраль: 7-13,16-18,24-25,29-79,83-90,95-98; отп на ТП №2109:42-1,1-24,25-27,28-29; отп на ТП №2110: 16-1,1-2,2-ТП 2110; отп на ТП №2111:60-1,1-4; отп на ТП №2104:61-1,1-31; отп на СЛР-367:3-4, 5-20, 24-31. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №45-46) | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
3 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 41 от РП Бетино Касимовского РЭС, инв. 12144 | 10 | VS010-8200215 | Магистраль: 1-2,3-4,11-13,18-19,21-27,28-54,57-67,68-72,73-86; отп на ТП: 56-1,1-10 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №42-43 | 35 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
4 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 45 от РП Бетино Касимовского РЭС, инв.12117 | 10 | VS010-8200219 | Магистраль: 1-2,7-9,10-13,24-25,29-43,46-51,54-55; отп.на ТП-2128: 3-6; отп.на ТП-2127: 6-12,13-15,19-20,21-26; отп.на ТП-2126: 20-1,2-3; отп.на ТП-2125: 43-1,1-7,8-21; отп.на ТП-2124: 1-9,9-ТП 2124 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №26-27) | 35 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
5 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 42 от РП Бетино Касимовского РЭС, инв.12115 | 10 | VS010-8200216 | Магистраль: 99-100,102-106,178-183,184-185,195-215,239-265,279-280,329-340,342-352,354-355,356-357,361-362,363-366,367-368,371-378; отп на ТП № 2132: 8-10; отп на ТП №2131: 2-8,9-10,13-14; отп на ТП № 2137: 184-1,1-3,6-13,14-15; отп на ТП № 2455: 1-2,3-5,6-9,10-12,13-17; отп на ТП № 2222: 265-1,1-9,14-15,16-17,18-19,26-27,31-38 ; отп на ТП №2652: 31-1,1-11 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №270-271) | 35 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
6 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС Лашма инв. 12107 | 10 | VS010-8200155 | Магистраль: 1-4,7-12,20-21,28-47,50-52,53-54,60-68,80-82,86-123; отп.на ТП-2626: 1-3; отп.на ТП-2268:78-1,1-4; отп.на ТП-2508: 123-1,1-2; отп.на ТП-2330: 123-1,1-10,25-32; отп.на ТП-2313: 9-1,1-2 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 28 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
7 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1009 от ПС Сноведь, инв. 12161 | 10 | VS010-8200187 | Магистраль:1-30,93-119,191-201,279-299,325-328; отп.на ТП-2498: 5-16; отп.на ТП-2497: 2-3; отп.на ТП-2494: 3-44,57-82; отп.на ТП-2495: 73-1,1-2 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №210-211 | 75 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
8 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 16 от ПС Касимов Касимовского РЭС, инв. 12103 | 10 | VS010-8200140 | Магистраль: 180-182,185-186,191-204,226-227,230-231,251-253,263-267; отп на ТП №2071: 218-1,1-6; отп на ТП №2605: 267-1,3-4,5-9 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №230-231) | 1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
9 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС Сабурово Касимовского РЭС, инв. 12149 | 10 | VS010-8200183 | Магистраль: ПС Сабурово-1,1-9,19-32,33-36,38-40,43-44,46-48; отп на ТП-2529: 26-1,1-6; отп.на ТП-2526: 1-5; отп.на ТП-2030: 41-1; отп.на ТП-2032: 1-9,9-ТП 2032; | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
10 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 4 от ПС Кочемары Касимовского РЭС, инв. 12130 | 10 | VS010-8200149 | Магистраль: 28-33,35-53,69-73; отп.на ТП-2145: 1-3; отп.на ТП-2417: 1-7; отп.на ТП-2491: 6-1,1-3; отп.на ТП-2642: 11-22,24-25,26-36; отп.на ТП-2299: 73-1,1-5,6-7,10-11 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №35-36) | 60 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
11 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС Шостье Касимовского РЭС, инв. 13036 | 10 | VS010-8200212 | Магистраль: 5-17,20-21,51-54,72-79,86-87,88-90,92-126,130-140,143-144,145-147,151-152,153-154,163-184,195-197,204-243; отп на ТП №2445: 11 отп на 2597-16 отп на 2445 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №150-151) | 35 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.638 | 12.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
12 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | Отп на КТП №2597 от ВЛ-10кВ № 2 от ПС Шостье ,инв. 282179 | 10 | VS010-8200212-501 | отп на ЗТП №2597: 93-1,1-12,16-17,20-21; | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №150-151) | 35 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
13 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 4 от ПС Шостье ,инв. 13037 | 10 | VS010-8200214 | отп на ТП №2454: 6-8,13-40 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №8-9) | 35 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
14 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 5 от ПС Сабурово Касимовского РЭС, инв. 12153 | 10 | VS010-8200185 | Магистраль: 3-11,24-33,38-42,61-62,69-72,97-100,149-166; отп на ТП №2027: 103-1,1-5; отп на ТП №2153: 1-2,3-13,30-31,32-33,34-38; отп на ТП №2361: 36-1,1-2,4-9 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 33 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
15 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1 от ПС Кочемары Касимовского РЭС, инв. 12127 | 10 | VS010-8200147 | Магистраль: 87-110 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №90-91) | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
16 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 7 от ПС Сынтул Касимовского РЭС, инв. 12108 | 10 | VS010-8200197 | Магистраль: 28-36,80-84,88-99,111-112,128-142; отп на ТП №2332: 98-1,1-2; отп на ТП №2334: 134-1,1-14 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.34 | 104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Клепиковский РЭС
1 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №6 ПС Бусаево инв.№ 13150 | 10 | VS010-8200097 | Магистраль: 215-249, 252-261, 261-296, 302-315, 316-347, 347-369, отп на ТП-4420: 205-1; отп на ТП-4084: 208-3; отп на ТП-4236: 7-8, 10-11, 12-13, 17-20; отп на ТП-4080: 104-8; отп.на ТП-4085: 216-1, 3-9; отп.на ТП-4373: 7-17; | 2-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор 261-262 ) | 20 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | болота
[6 empty] | 297-298 -Кабель силовой (Магистраль №5 в земле), 315-316-Кабель силовой (Магистраль №8 КЛ в земле) | [7 empty] | 0 | 0.515 | 0.515 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
2 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №8 ПС Соломино инв.№ 13121 | 10 | VS010-8200195 | Магистраль №2: 11-12, 18-19, 20-34, 35-81, 84-88; отп.на ТП-4450: 64-5; отп.на ТП-4258: 73-1; отп.на ТП-4129: 3-6; отп.на ТП-4348: 39-7; отп.на ТП-4130: 6-3; отп.на ТП-4450: 64-1-2 | 5-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор 50-51 ) | 28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: Магистраль: 50-53, 60-61 ; отп.на ТП-4348 39-1,1-7,6-1; отп.на ТП-4130 1-3;отп на ТП 4129 1-6,11-13,13-4; отп.на ТП-4450 1-5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1571 | 240.3141 | 64.5288 | 0 | 850 | 2.2251 | май
3 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №3 ПС Бусаево, инв.№ 13148 | 10 | VS010-8200095 | Магистраль: 33-43, 47-86, 87-113, 114-181, 182-246, 259-261, 262-281, 282-295, 296-297, 298-330, 331-341, 342-346, отп на ТП4159: 53-2 | 5-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№190-191) | 25 | 19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.543 | 29.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | болота
4 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №6 ПС Тума, инв.№ 13119 | 10 | VS010-8200207 | Магистраль:2-6, 9-21, 22-25, 26-28, 29-30, 35-48, 53-54, 63-68, 69-71, 72-74, 75-76, 77-79, 80-81, 82-87, 92-94, 98-160, 161-168, 170-176, 177-197; отп.на ТП-4133: 8-1, 2-3, 4-5, 6-7; отп.на ТП-4171: 6-7, 8-11; отп.на ТП-4177: 108-2; отп.на ТП-4178: 173-2; отп.на ТП-4179: 195-5, 6-8; отп.на ТП-4180: 1-8, 9-13, 15-34, 35-68; отп.на ТП-4182: 36-5, 6-9; отп.на ТП-4183: 32-1, 2-3; отп.на ТП-4185: 90-4; отп.на ТП-4186: 13-3; отп.на ТП-4172: 2-10; отп.на ТП-4298: 1-3 | 21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№133-134) | 37 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.396 | 11.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь
5 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №26 ПС Клепики, инв.№13107 | 10 | VS010-8200145 | Магистраль: 5-8, 9-25, 29-31, 35-36, 51-115, 194-204, 236-260; отп на ТП4372: 1-7, 8-13; отп на ТП4012: 5-12, 13-29; отп на ТП4015: 199-3 | 21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№132-133) | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь
6 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №4 ПС Соломино, инв.№13120 | 10 | VS010-8200193 | Магистраль: 30-114, 116-141, 160-167, 175-180, 191-197, отп на ТП4127: 14-19, 31-39 | 21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№113-114) | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0.515 | 0.515 | 1.03 | 112.466 | 113.496 | 545.1571 | 240.3141 | 64.5288 | 0 | 850 | 2.2251
Михайловский РЭС
1 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 6 кВ №3 ПС Цементная инв. №31389 | 6 | VS006-8100001 | 2-7 ГУ, 17-18 ГУ, 19-20 ГУ; 2-7 за ЛР-170, 51-54 за ЛР-170, 55-57 за ЛР-170, 58-61 за ЛР-170, 62-63 за ЛР-170, 64-68 за ЛР-170, 69-70 за ЛР-170, 73-74 за ЛР-170, 81-82 за ЛР-170, 83-85 за ЛР-170, 86-87 за ЛР-170; 4-8 отп. ТП-1226; 61-1 отп. ТП-1091, 1-3 отп. ТП-1091, 4-5 отп. ТП-1091, 9-10 отп. ТП-1091, 12-14 отп. ТП-1091; 70-1 отп. ТП-1257, 1-3 отп. ТП-1257, 4-5 отп. ТП-1257; 3-5 отп. ТП-1089. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №29-30 за ЛР-170) | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
2 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 6 кВ №3 ПС Цементная инв. №32916 | 6 | VS006-8100001-503 | 56-1, 2-3 отп. ТП-1092 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №29-30 за ЛР-170) | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
3 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 6 кВ №3 ПС Цементная инв. №34007 | 6 | VS006-8100001-508 | 75-1, 1-3 отп. ТП-1253 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №29-30 за ЛР-170) | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
4 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Голдино инв. №31134 | 10 | VS010-8100112 | 1-4 ГУ, 5-11 ГУ, 14-24 ГУ, 28-30 ГУ, 32-33 ГУ, 36-37 ГУ, 39-40 ГУ, 41-42 ГУ, 43-44 ГУ, 45-67 ГУ, 69-72 ГУ, 76-78 ГУ, 80-82 ГУ, 84-91 ГУ, 93-94 ГУ, 112-113 ГУ, 114-124 ГУ; 120-1 отп. ТП-1233, 1-4 отп. ТП-1233; 112-1 отп. ТП-1232, 1-8 отп. ТП-1232, 24-26 отп. ТП-1232, 29-32 отп. ТП-1232. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 19 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги, ручьи
5 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Голдино инв. №34196 | 10 | VS010-8100115 | 1-3 ГУ, 4-7 ГУ, 8-9 ГУ, 15-26 ГУ, 29-30 ГУ, 32-34 ГУ, 36-37 ГУ, 59-60 ГУ, 86-103 ГУ, 129-131 ГУ, 147-150 ГУ, 151-156 ГУ, 159-164 ГУ, 167-169 ГУ, 190-195 ГУ, 196-197 ГУ, 200-217 ГУ; 1-2 отп. ТР-1431; 1-2 отп. ТП-1433, 4-8 отп. ТП-1433; 5-6 отп. ТП-1408, 7-10 отп. ТП-1408, 15-16 отп. ТП-1408; 6-1 отп. к ЛР-54; 9-1 отп. ТП-1207; 6-10 отп. ТП-1208; 217-1 за ЛР-57, 24-28 за ЛР-57, 30-31 за ЛР-57, 32-39 за ЛР-57, 42-44 за ЛР-57, 51-52 за ЛР-57, 79-85 за ЛР-57, 89-94 за ЛР-57, 96-97 за ЛР-57, 100-118 за ЛР-57; 1-2 отп. ТП-1203; 3-4 отп. ТП-1374; 80-1 отп. ТП-1436, 1-4 отп. ТП-1436. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №169-170) | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги, ручьи
6 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Голдино инв. №34195 | 10 | VS010-8100115-513 | 80-1 отп. ТП-1436, 1-4 отп. ТП-1436. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №169-170) | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
7 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Голдино инв. №33140 | 10 | VS010-8100115-514 | 2-3, 5-6 отп. ТП-1437 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №169-170) | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
8 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Голдино инв. №31834 | 10 | VS010-8100116 | 1-3 ГУ, 4-11 ГУ, 15-16 ГУ, 24-25 ГУ, 41-50 ГУ, 63-64 ГУ, 74-76 ГУ, 78-80 ГУ, 82-112 ГУ, 113-114 ГУ, 115-117 ГУ; 120-1 за ЛР-178, 1-19 за ЛР-178, 25-26 за ЛР-178, 33-35 за ЛР-178; 2-3 отп. ТП-1295, 4-6 отп. ТП-1295, 12-14 отп. ТП-1295, 15-17 отп. ТП-1295, 24-25 отп. ТП-1295; 34-1 отп. ТП-1286, 13-20 отп. ТП-1286, 21-27 отп. ТП-1286. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (ЛР-178) | 19 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги, ручьи
9 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Шоссейная инв. №31817 | 10 | VS010-8100139 | 39-40 ГУ, 51-53 ГУ, 58-61 ГУ, 70-77 ГУ, 79-81 ГУ, 110-119 ГУ, 120-125 ГУ, 127-129 ГУ, 130-131 ГУ; 112-1 отп. ТП-1071, 1-3 отп. ТП-1071, 4-5 отп. ТП-1071; 2-4 отп. ТП-1042, 5-6 отп. ТП-1042. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 25 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
10 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Шоссейная инв. №33288 | 10 | VS010-8100141-505 | 124-1 отп. ТП-1368 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 25 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
11 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Мишино инв. №31268 | 10 | VS010-8100361 | 3-5 ГУ, 19-28 ГУ, 29-34 ГУ, 35-36 ГУ, 39-58 ГУ; 3-4 отп. ТП-1056; 11-12 отп. ТП-1043; 5-1 отп. ТП-1182; 4-7 за ЛР-11, 8-11 за ЛР-11, 13-14 за ЛР-11, 19-20 за ЛР-11, 21-22 за ЛР-11, 25-26 за ЛР-11, 27-28 за ЛР-11; 1-2 отп. ТП-1410; 3-4 отп. к ЛР-42, 7-14 отп. к ЛР-42, 15-17 отп. к ЛР-42; 17-1 отп. к ЛР-41, 1-9 отп. к ЛР-41, 10-11 отп. к ЛР-41, 13-15 отп. к ЛР-41, 17-19 отп. к ЛР-41, 20-21 отп. к ЛР-41; 3-5 отп. ТП-1055, 7-17 отп. ТП-1055, 19-20 отп. ТП-1055; 1-3 отп. ТП-1506; 12-1 отп. ТП-1460, 1-5 отп. ТП-1460; 16-1 отп. ТП-1054; 1-2 за ЛР-41, 20-50 за ЛР-41, 79-83за ЛР-41. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (ЛР-42) | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | овраги
12 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Поздное инв. №31820 | 10 | VS010-8100384 | 2-3 ГУ, 5-7 ГУ, 11-17 ГУ, 33-34 ГУ, 35-44 ГУ, 51-52 ГУ, 58-64 ГУ, 66-80 ГУ. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 37.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
13 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Поздное инв. №34010 | 10 | VS010-8100384 | 80-89 ГУ. | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №44-45) | 37.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
14 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мишино инв. №31363ВЛ 10 кВ №5 ПС Мишино инв. №31372 | 10 | VS010-8100362 VS010-8100362-513 | 1-2 ГУ, 3-6 ГУ, 10-14 ГУ, 18-29 ГУ, 30-40 ГУ, 42-45 ГУ, 48-67 ГУ, 68-78 ГУ, 81-87 ГУ, 88-89 ГУ, 112-113 ГУ, 116-118 ГУ, 130-131 ГУ; 3-1 отп. ТП-1037, 7-10 отп. ТП-1037; 1-2 за КРН-708, 3-4 за КРН-708, 5-6 за КРН-708, 8-10 за КРН-708, 11-14 за КРН-708, 15-16 за КРН-708, 35-36 за КРН-708, 58-71 за КРН-708, 73-86 за КРН-708, 87-100 за КРН-708, 101-102 за КРН-708, 103-104 за КРН-708; 2-3 отп. ТП-1326 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (КРН-708) | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
15 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мишино инв. №33306 | 10 | VS010-8100362-512 | 3-4, 5-9 отп. ТП-1308 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (КРН-708) | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
16 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мишино инв. №31486 | 10 | VS010-8100362-507 | 70-1, 1-2 отп. ТП-1039 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (КРН-708) | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
17 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мишино инв. №33305 | 10 | VS010-8100362-509 | 2-5 отп. ТП-1467 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (КРН-708) | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ряжский РЭС
1 | Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Давыдово инв № 3001689 | 10 | VS010-8300045 | 291-294 | 21 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | оп.294 |  |  | 20 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
2 | Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Самарино инв №3001681 | 10 | VS010-8300125 | 126-132 | 21 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | оп.132 |  |  | 30 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
3 | Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ 3 ПС Самарино инв № 3001682 | 10 | VS010-8300128 | 63-64.118-119,120-127 | 21 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | оп.127 |  |  | 30 | 0 | 0.535 | 0.535 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
4 | Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ 3 ПС Самарино № 3001683 | 10 | VS010-8300128 | отп на 4191 26-35 | 21 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | отп на 4191 оп.35 |  |  | 30 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
5 | Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №2А ПС Кораблино инв №3001070 | 10 | VS010-8300072 | 4-11,47-53 | 21 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | оп.53 |  |  | 20 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
6 | Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Кораблино инв№3001048 | 10 | VS010-8300076 | 40-42, 46-47 | 21 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | оп.47 |  |  | 20 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
7 | Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Кораблино инв№ 3001049 | 10 | VS010-8300076 | отп на ЛР 382 4-52 | 21 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | отп 52 на ЛР 382 |  |  | 20 | 0 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
8 | Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Пустотино инв №3001075 | 10 | VS010-8300122 | 20-23, 51-55, 97-98, 101-103,105-106,112-113,116-118 | 21 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | оп.118 |  |  | 20 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
9 | Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Пустотино инв №3003161 | 10 | VS010-8300257 | 129-146 | 21 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | оп.146 |  |  | 25 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
10 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Невская инв № 3002506 | 10 | VS010-8300266 | 80-120 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.120 |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
11 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Невская инв №3002493 | 10 | VS010-8300270 | отп на 5666 16-17, 18-23 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.23 |  |  | 10 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
12 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Невская инв №3002512 | 10 | VS010-8300270 | отп на 5519 1-2, отп на 5440 1-3 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.3 отп на |  |  | 10 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
13 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Невская инв №3002497 | 10 | VS010-8300270 | 77-81 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.81 |  |  | 10 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
14 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №9 ПС Невская инв № 3002515 | 10 | VS010-8300273 | 67-68, 150-151, 152-154, 193-196 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.196 |  |  | 30 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
15 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Невская инв №3002525 | 10 | VS010-8300276 | 123-130, 173-176, 241-255 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.176 |  |  | 25 | 0 | 0.73 | 0.73 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
16 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Невская инв № 3002525 | 10 | VS010-8300276 | отп на 5801 17-19, 33-39 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.39 отп на 5801 |  |  | 25 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
17 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Невская № 3002544 | 10 | VS010-8300278 | 31-32, 33-36, 113-114, 255-260, 273-277 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.260 |  |  | 35 | 0 | 1.5165 | 1.5165 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
18 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Невская № 3002490 | 10 | VS010-8300278 | отп на ЛР 580 4-8, 9-11, 18-19, 67-68, 140-146 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.146 отп на ЛР 580 |  |  | 35 | 0 | 1.2085 | 1.2085 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
19 | Александро-Невский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Невская №3002528 | 10 | VS010-8300278 | Отпайка на КТП 5414 3-5 | 21 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | оп.260 |  |  | 35 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 14.945 | 14.945 | 29.89 | 0 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рязанский РЭС
1 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №11 РП Дорожная инв. №32917 | 10 | VS010-8100011 | 36-42,89-90,96-97 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №54) | 10 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
2 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пионерская инв. №33939 | 10 | VS010-8100028 | 165-177, 216-226 г.у.; | 20 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №114) | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
3 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пионерская инв. №33940 | 10 | VS010-8100028 | 1-6 отп. на ЗТП-3053 | 20 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №114) | 50 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-3442 инв. №31248 | 10 | VS010-8100035 | 19-26, 30-32, 36-37, 42-43 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №65) | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
5 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 РП 42 инв. №31068 | 10 | VS010-8100105 | 3-7, 37-43, 83-91 г.у.; 10-15 отп. на ТП-2118 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №61) | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
6 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Элеватор инв. №32961 | 10 | VS010-8100159 | 2-4, 13-15, 20-22, 31-34, 38-39, 45-48, 70-72, 78-79, 81-82, 85-88, 92-98, 99-104, 108-110 г.у.; 81-1, 1-3 отп. на ТП-3416; 1-9 отп. на ТП-6071 | 20 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №57) | 10 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
7 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 ЗТП-3498 инв. №33796 | 10 | VS010-8100233 | 19-1, 1-6 отп. на ТП-5771 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №5) | 12 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
8 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-3617 инв. №76034 | 10 | VS010-8100234 | 1-2,3-4 г.у. | 19 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №4) | 15 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
9 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ЗТП-3617 инв. №76030 | 10 | VS010-8100235 | 9-27, 30-39, 47-48 г.у.; 9-15, 22-23, 61-62 отп. на ТП-3406 | 20 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №26) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
10 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ЗТП-3617 инв. №76030 | 10 | VS010-8100236 | 18-23, 29-33, 41-42 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 14 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
11 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Окружная инв. №31293 | 10 | VS010-8100237 | 2-3, 5-7, 8-10, 11-13,19-26, 29-30, 38-39, 54-55, 60-64, 68-70, 79-82, 87-89, 97-99, 103-104, 120-125, 142-143, 145-147, 154-156, 161-162, 166-170 г.у.; 3-4 отп. на ТП-3615; 67-1 отп. на ТП-5590; 3-4,8-10 отп. на ТП-3494 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №86-87) | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
12 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 РП 33 инв. №76053 | 10 | VS010-8100239 | 57-58, 60-62 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №52-53) | 8 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
13 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Окружная инв. №33876 | 10 | VS010-8100241 | 4-5, 17-19, 32-36 г.у.; 7-9,18-19, 21-27 отп. на ТП-3505; 2-4 отп. на ТП-5539 | 20 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
14 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Вожа инв. №31064 | 10 | VS010-8100259 | 30-33, 46-49, 75-78, 114-214 г.у.; 11-12 отп. на ТП-2070; 3-6 отп. на ТП-2059 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
15 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Пионерская инв. №33907 | 10 | VS010-8100264 | 6-8, 27-37, 53-54, 109-119, 142-152 г.у.; | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №63) | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
16 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Пионерская инв. №34056 | 10 | VS010-8100264 | 9-12 отп. на ТП-3027 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №63) | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
17 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Пионерская инв. №34005 | 10 | VS010-8100270 | 45-54,99-104 г.у.; 1-2, 8-10, 34-37 отп. на ТП-2115 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №52-53) | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
18 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионерская инв. № 34035 | 10 | VS010-8100275 | 1-4, 11-21,73-78 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
19 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №14 РП 35 инв. №32963 | 10 | VS010-8100279 | 17-35, 58-60 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №30) | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
20 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ЗТП-3426 инв. №31233 | 10 | VS010-8100403 | 13-24, 28-29, 33-38 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №35) | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
21 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пионерская инв. №34034 | 10 | VS010-8100431 | 8-15, 53-59, 84-86, 125-133 г.у.; 16-19, 61-64 магистраль 2 г.у.; 10-20 отп. на ТП-2108; 1-8 отп. на ТП-3056 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №66) | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
22 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Поляны инв. №17119 | 10 | VS010-8200009 | 87-98 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №56) | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
23 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Поляны инв. №17116 | 10 | VS010-8200009 | 40-110 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №61) | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
24 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Заборье инв. №280590 | 10 | VS010-8200054 | 21-30 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №33) | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
25 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заборье инв. №17108 | 10 | VS010-8200056 | 2-22 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №12-13) | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
26 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Поляны инв. №17115 | 10 | VS010-8200073 | 26-31, 34-35, 37-38, 45-47, 53-73, 78-80, 85-88, 105-106 г.у.; 3-4 отп. на ТП-3825; 22-30 отп. на ЛР-699; 5-8 отп. на ТП-5007; 1-6 отп. на ТП-3815 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №60-61) | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.756 | 56.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сараевский РЭС
1 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №6 инв№ 3002350 | 10 | VS010-8300252 | 45-120 | 11.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 75-76 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 269.3717 | 118.7435 | 31.8848 | 0 | 420 | 1.0995 | Июль | овраги
2 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв.№ 3002814 | 10 | VS010-8300165 | 2-3,7-10,24-26,56-57,64-68,72-73 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 35-36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги, река (2-3)
3 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв.№ 3002816 | 10 | VS010-8300165 | 196-203,183-187 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 200-201 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
4 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв.№ 3002815 | 10 | VS010-8300165 | 100-101,113-114 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 143-144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв.№ 3002815 | 10 | VS010-8300165 | 127-128,129-130 |  | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
6 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв.№ 3002815 | 10 | VS010-8300165 | 155-157,164-175,177-183 |  | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
7 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 отп.на ТП-6098 инв.№ 3002818 | 10 | VS010-8300165 | 203-2 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 203-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
8 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 отп.на ТП-6098 инв.№ 3002821 | 10 | VS010-8300165 | 7-8, 10-11, 14-18 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 8--9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | болото
9 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 Отпайка на ЛР-625 инв.№ 3002823 | 10 | VS010-8300165 | 8-12,16-17,24-30,31-32 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .12-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
10 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №1, инв.№ 3003144 | 10 | VS010-8300156 | 88-90 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 88-89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | болото
11 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ.отп.на ТП-6207 оп. №1, инв.№ 3002731 | 10 | VS010-8300156 | 11--12 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 11--12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
12 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ.отп.на ТП-6014 оп. №1, инв.№ 3003145 | 10 | VS010-8300156 | 13-14 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 13-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
13 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ.отп.на ТП-6030 оп. №1, инв.№ 3002730 | 10 | VS010-8300156 | 1--2 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 1--2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
14 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №13, инв.№ 3002825 | 10 | VS010-8300166 | 3-5,9-11,34-36,37-39,107-108,113-116 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 57-58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.475 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги (3-5); болото (8-11)
15 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №13, инв.№ 3002826 | 10 | VS010-8300166 | 133-138,140-141 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 136-137 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | ручей
16 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №13, инв.№ 3002828 | 10 | VS010-8300166 | 194-196 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 194-195 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
17 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №13, инв.№ 3002829 | 10 | VS010-8300166 | 205-207 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 205-206 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | река
18 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 инв №3002713 | 10 | VS010-8300168 | 16-18,45-46,60-67 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 33-34 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | река, болото
19 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 инв №3002714 | 10 | VS010-8300168 | 69-74,78-79 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 74-75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
20 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 инв №3002718 | 10 | VS010-8300168 | 160-161, 175-176, 182-183, 184-185 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 172-173 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | река
21 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 отп.на ТП-6003 инв №3002717 | 10 | VS010-8300168 | 43-1-2-3 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 43-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | река
22 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 отп.на ТП-6010 инв №3002722 | 10 | VS010-8300168 | 8-9 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 8--9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
23 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №15 отп.на ТП-6004 инв №3002716 | 10 | VS010-8300168 | 1--7 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 3--4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
24 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №1 инв №3002888 | 10 | VS010-8300083 | 6-7, 28-30, 49-50, 63-64, 82-83, 84-86, 103-104 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 46-47 | 25 | 1.5 | 26.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | болото (6-7)
25 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №1 инв №3002890 | 10 | VS010-8300083 | 106-108,111-115,132-133,152-154,168-170 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 131-132 | 25 | 2.5 | 27.5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
26 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №1 инв №3002889 | 10 | VS010-8300083 | 182-194,201-206,208-216,220-223,235-236 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 194-195 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
27 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №1 отп.на ТП-6144 инв №3002894 | 10 | VS010-8300083 | 3--4 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 3--4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
28 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №1отп.на ТП-6145 инв №3002895 | 10 | VS010-8300083 | 8-1-3 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 5--6 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
29 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. № 1отп.на ТП-6146 инв №3002908 | 10 | VS010-8300083 | 1--2 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 1--2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
30 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. № 1отп.на ТП-6147 инв №3002907 | 10 | VS010-8300083 | 4--5 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 4--5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
31 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. № 1отп.на ТП-6292 инв №3002896 | 10 | VS010-8300083 | 1-8 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 4--5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
32 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №3 инв №3003099 | 10 | VS010-8300059 | 61-78,82-85,86-89,97-132 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 98-99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
33 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №3 инв №3002880 | 10 | VS010-8300059 | 161-162 | 21.4 | р.п.Ухолово, ул. Революции, д. 160 | База Сараевского РЭС | 161-162 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги, пруд (229-230)
34 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Муравлянка ВЛ-10 кВ. №2 инв №3001493 | 10 | VS010-8300030 | 158-161, 222-230 | 13.1 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 191-192 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
35 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №6 инв №3001515 | 10 | VS010-8300005 | 2-4, 77-80 | 11.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 208-209 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
36 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ивановка ВЛ 10 кВ №6 инв №3001486 | 10 | VS010-8300017 | 89-100,128-130,132-134 | 15.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 110-111 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0.725 | 0.725 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
37 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Сараи ВЛ 10 кВ №13 инв №3001464 | 10 | VS010-8300040 | 60-64,77-80,83-85,101-104,212-214,218-221 | 16.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 80-81 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 1.01 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | река
38 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Сараи ВЛ 10 кВ №17 инв №3001466 | 10 | VS010-8300042 | 495-540, 561-564,584-586 | 15.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 540-541 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0.465 | 0.465 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
39 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Муравлянка ВЛ 10 кВ №6 инв №3001496 | 10 | VS010-8300034 | 58-61,149-153,173-175,193-194,241-243,320-322,357-359,366-367,382-390,488-493,501-505,518-520 | 13.6 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 270-271 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1.675 | 1.675 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | железная дорога
40 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ивановка ВЛ 10 кВ №3 инв №3001485 | 10 | VS010-8300013 | 170-174, 213-216 | 14 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 190-191 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
41 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №7 инв №3003149 | 10 | VS010-8300004 | 31-37,59-63 | 11.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 45-46 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
42 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Муравлянка ВЛ-10 кВ. №7 инв №3001500 | 10 | VS010-8300035 | 212-218,135-140,143-150 | 13.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 221-222 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.81 | 0.81 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
43 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ивановка ВЛ 10 кВ №5 инв №3001489 | 10 | VS010-8300014 | 42-49,62-65,265-268,275-278,418-420 | 13.1 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 232-233 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0.855 | 0.855 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.2 | 0 | 33.2 | 269.3717 | 118.7435 | 31.8848 | 0 | 420 | 1.0995
Сасовский РЭС
1 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №10 ПС Пителино инв.№ 307714 | 10 | VS010-8400052-001 | 78-104; 105-123 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №97-98) | 38 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5435 | 1.5435 | 3.087 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
2 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Пителино инв.№ 307723 | 10 | VS010-8400046-002 | 56-65 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3675 | 0.3675 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
3 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №2 ЦРП Нарма инв.№308938 | 10 | VS010-8400057-502 | 24-42 отп. на ТП НР 204 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32 | 95 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.323 | 1.323 | 2.646 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
4 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №7 ПС Ермишь инв.№ 300023 | 10 | VS010-8400015-001 | 46-51, 54-57, 73-75, 76-77,78-80, 82-87 | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 1.323 | 2.646 | 0 | 2.646 | 11.5445 | 5.089 | 1.3665 | 0 | 18 | 0.04712 | июль | овраги
5 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №7 ПС Ермишь инв.№ 300023 | 10 | VS010-8400015-501 | 1-6, 8-13 (отп. на ТП ЕР-702) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
6 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Ермишь инв.№ 300020 | 10 | VS010-8400012-516 | 41-1, 1-15, 42-44, 52-55,56-70, 75-76, 77-80 (отп. на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ермишь) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0.28 | 0 | 2.793 | 2.793 | 5.586 | 0 | 5.586 | 258.72 | 114.048 | 30.624 | 0 | 403 | 1.056 | июль | овраги
7 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Ермишь инв.№ 300020 | 10 | VS010-8400012-515 | 28-42 (отп. на ТП ЕР-411) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 77 | 0 | 1.19 | 0 | 1.029 | 1.029 | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
8 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Ермишь инв.№ 300020 | 10 | VS010-8400012-517 | 16-1, 1-2 (отп. на КТП ЕР-408) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0.28 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
9 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307665 | 10 | VS010-8400013-001 | 54-60, 62-64 | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.588 | 0.588 | 1.176 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
10 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307665 | 10 | VS010-8400013-005 | 64-68 | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
11 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307665 | 10 | VS010-8400013-003 | 99-100,101-103,104-105,111-112,113-114,118-173 | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 4.4835 | 4.4835 | 8.967 | 0 | 8.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь | овраги
[6 empty] | 54-60, 62-64, 99-100, 101-103, 104-105, 111-112, 113-114 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9031 | 4.8063 | 1.2906 | 0 | 17 | 0.044503 | июль
12 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307665 | 10 | VS010-8400013-004 | 173-189,193-232,233-236, | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 4.263 | 4.263 | 8.526 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь | овраги
13 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№300911СА | 10 | VS010-8400013-501 | 65-8, 17-18, 22-23, 28-29 (отп. на ВЛ-10 кВ №4 ПС Ермишь) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.8085 | 0.8085 | 1.617 | 0 | 1.617 | 10.2618 | 4.5236 | 1.2147 | 0 | 16 | 0.041885 | июль | овраги
14 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№300911СА | 10 | VS010-8400013-512 | 200-1, 1-8, 9-11 (отп. на КТП ЕР-509) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.735 | 0.735 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
15 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307910 | 10 | VS010-8400013-502 | 1-2, 3-8, 10-20 (отп. на КТП ЕР-503) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 1.176 | 1.176 | 2.352 | 0 | 2.352 | 7.6963 | 3.3927 | 0.91099 | 0 | 12 | 0.031414 | июль | овраги
16 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№307848 | 10 | VS010-8400013-513 | 227-1, 1-2 (отп. на КТП ЕР-510) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
17 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№303502 | 10 | VS010-8400013-514 | 8-57, 60-75 (отп. на ТП ЕР 515) | 12 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 4.704 | 4.704 | 9.408 | 0 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
18 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308428 | 10 | VS010-8400027 | 2-10, | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №5-6) | 60 | 1 | 0.05 | 0 | 0.588 | 0.588 | 1.176 | 0 | 1.176 | 250.1309 | 110.2618 | 29.6073 | 0 | 390 | 1.0209 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308428 | 10 | VS010-8400027 | 30-32 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32) | 60 | 3 | 0.05 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 91.7147 | 40.4293 | 10.856 | 0 | 143 | 0.37435 | август | овраги
20 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308428 | 10 | VS010-8400027 | 67-70 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №68-69) | 70 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.2205 | 0.2205 | 0.441 | 0 | 0.441 | 45.5366 | 20.0733 | 5.3901 | 0 | 71 | 0.18586 | август | овраги
21 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308428 | 10 | VS010-8400027-501 | 1-3 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №68-69) | 70 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
22 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308428 | 10 | VS010-8400027-513 | 3-5,15-17 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 70 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 77.6047 | 34.2094 | 9.1859 | 0 | 121 | 0.31675 | август | овраги
23 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кадом инв.№308094 | 10 | VS010-8400027-509 | 3-5 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №4-5) | 70 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 92.9974 | 40.9948 | 11.0079 | 0 | 145 | 0.37958 | август | овраги
24 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №6 ПС Котелино инв.№ 300700СА | 11 | VS010-8400036-002 | 74-94 | 14.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №51-52) | 78 | 0 | 1.86 | 0 | 1.6905 | 1.6905 | 3.381 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
25 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом инв.№ 308427 | 10 | VS010-8400025-001 | 54-59; 67-84 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 64 | 0 | 1.1 | 0 | 1.764 | 1.764 | 3.528 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
26 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Рожково инв.№ 300637СА | 10 | VS010-8400100-001 | 4-5; 6-11; 14-15 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 20 | 0.5 | 1.19 | 0 | 0.5145 | 0.5145 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
27 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Рожково инв.№300637СА | 10 | VS010-8400100-002 | 34-38 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 20 | 0.5 | 1.19 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
28 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рожково инв.№ 307740 | 10 | VS010-8400104-002 | 187-193; 193-196; 196-207; 225-242 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №127-128) | 22 | 2 | 7 | 0 | 2.7195 | 2.7195 | 5.439 | 0 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
29 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рожково инв.№ 308183 | 10 | VS010-8400104-506 | 3-7 отп на ТП РЖ-509; 8-21 отп на ТП РЖ-509; 29-39 отп на ТП РЖ-509; | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №127-128) | 22 | 3.78 | 2.52 | 0 | 1.9845 | 1.9845 | 3.969 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
30 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №6 ПС Рожково инв.№ 300031 | 10 | VS010-8400105-001 | 40-42; 46-64; 65-72 | 18 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №84-85) | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.9845 | 1.9845 | 3.969 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
31 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №6 ПС Рожково инв.№ 308188 | 10 | VS010-8400105-503 | 2-6 отп на РЖ-608; | 18 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №84-85) | 9 | 0 | 0.14 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
32 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №2 ПС Восход инв.№ 307686 | 10 | VS010-8400065-001 | 69-74 | 15 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №141-142) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 0.3675 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
33 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№307608 | 10 | VS010-8400142-001 | 11-54; | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 53.6 | 0 | 2.31 | 0 | 3.1605 | 3.1605 | 6.321 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
34 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 308354 | 10 | VS010-8400142-002 | 148-152; 156-159 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 57 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.5145 | 0.5145 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
35 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 307749 | 10 | VS010-8400142-507 | 31-56 отп на ТП СВ-103; | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 50 | 2 | 0.5 | 0 | 1.8375 | 1.8375 | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
36 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 307749 | 10 | VS010-8400142-509 | 1-37 отп на ТП СВ-109; | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 47 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.646 | 2.646 | 5.292 | 0 | 5.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
37 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №2 ПС Свобода инв.№ 308108 | 10 | VS010-8400143-002 | 144-162 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №98-99) | 69 | 0 | 0.3 | 0 | 1.323 | 1.323 | 2.646 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | болото
38 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Свобода инв.№ 300908СА | 10 | VS010-8400144-001 | 10-13; 15-31, 39-45, 74-82 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №45-46) | 58 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4255 | 2.4255 | 4.851 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
39 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №4 ПС Свобода инв.№ 300358СА | 10 | VS010-8400145-508 | 17-25 отп на СВ-406 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 62 | 0 | 1 | 0 | 0.6615 | 0.6615 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
40 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №4 ПС Свобода инв.№ 300358СА | 10 | VS010-8400145-511 | 1-3 отп на ТП СВ-413 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 62 | 0 | 1 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
41 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Свобода инв.№ 300074 | 10 | VS010-8400146-001 | 42-57 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 58 | 5 | 1 | 0 | 1.1025 | 1.1025 | 2.205 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
42 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Свобода инв.№ 308361 | 10 | VS010-8400146-507 | 17-50 отп на ТП СВ-506 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 57 | 2 | 2.38 | 0 | 2.4255 | 2.4255 | 4.851 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
43 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №8 ПС Свобода инв.№ 300863СА | 10 | VS010-8400147-001 | 33-44; 74-83 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №52-54) | 57 | 2 | 2.38 | 0 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
44 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргашино инв.№ 307647 | 10 | VS010-8400085-001 | 1-5 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
45 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №6 ПС Каргашино инв.№ 307873 | 10 | VS010-8400086-001 | 99-108 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №59-60) | 11 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0.6615 | 0.6615 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
46 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №8 ПС Каргашино инв.№ 300043 | 10 | VS010-8400088-003 | 144-146; 184-187 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №94-95) | 30 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.3675 | 0.3675 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
47 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №8 ПС Каргашино инв.№ 300836СА | 11 | VS010-8400088-501 | 2-5 отп на ТП КР-808; 8-10 отп на ТП КР-808; | 20 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №94-95) | 25 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.3675 | 0.3675 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
48 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Сасово инв.№ 308370 | 10 | VS010-8400149-001 | 19-21 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
49 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Сасово инв.№ 308917 | 10 | VS010-8400148-001 | 16-21; 23-28 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №13-14) | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.735 | 0.735 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
50 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №14 ПС Сасово инв.№ 300575СА | 10 | VS010-8400152-001 | 162-164 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №83-84) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
51 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Цна инв.№ 300039 | 10 | VS010-8400121-002 | 42-64 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №108-109) | 7 | 1.19 | 1.19 | 0 | 1.617 | 1.617 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
52 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ 5 ПС Цна инв.№ 301001 | 10 | VS010-8400123-004 | 176-192 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №106-107) | 14 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.176 | 1.176 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
53 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ 5 ПС Цна инв.№ 301001 | 10 | VS010-8400123-004 | 170-1-2 отп на ТП ЦН-512 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №106-107) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
54 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Студенец инв.№ 300664СА | 10 | VS010-8400113-001 | 2-11 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 18 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6615 | 0.6615 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
55 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Теньсюпино инв.№ 308073 | 10 | VS010-8400116-001 | 34-58; 63-73 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №101-102) | 27 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.499 | 2.499 | 4.998 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
56 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Теньсюпино инв.№300640 | 10 | VS010-8400118-509 | 1-7 отп на ТП ТН-308 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 27 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
57 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Теньсюпино инв.№300640 | 10 | VS010-8400118-508 | 7-14 отп на ТП ТН-314 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 27 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.5145 | 0.5145 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
58 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Теньсюпино инв.№300076 | 10 | VS010-8400120-001 | 8-11 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №101-102) | 27 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.2205 | 0.2205 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
59 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Теньсюпино инв.№308363 | 10 | VS010-8400120-002 | 12-33 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №101-102) | 27 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.617 | 1.617 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
60 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нива инв.№300942СА | 10 | VS010-8400091-002 | 9-12 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2205 | 0.2205 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 69.3105 | 69.3105 | 138.621 | 0 | 138.621 | 857.1101 | 377.8281 | 101.4538 | 0 | 1336.392 | 3.4984
Скопинский РЭС
1 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №4 ПС Секирино инв.№300447СК | 6 | VS006-8300001 | 60-66 отпайка на КТП-1161 2-7 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №65-66) | 9.64 | 0 | 0.21 | 0 | 0.62 | 0.62 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
2 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Секирино инв.№3003121 | 6 | VS006-8300002 | 26-29 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №27-28) | 27.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
3 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Секирино инв.№300450 | 6 | VS006-8300002 | отпайка на КТП-1199 15-22, 44-57, 87-92 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на КТП-1199 пр.оп. №51-52) | 27.12 | 0 | 0.35 | 0 | 1.005 | 1.005 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
4 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №8 ПС Секирино инв.№300455СК | 6 | VS006-8300003 | 5-8, 56-69 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №61-62) | 8.78 | 0 | 0.35 | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №52 ПС Секирино инв.№300466 | 6 | VS006-8300008 | 17-21, 68-71 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №69-70) | 11.79 | 0 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
6 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №16 ПС Стекольная инв.№300389 | 6 | VS006-8300009 | 63-66 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №64-65) | 25.77 | 0 | 0.1 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
7 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №16 ПС Стекольная инв.№300390 | 6 | VS006-8300009 | магистраль от ЗТП-1079 5-7, 37-43 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №39-40) | 25.77 | 0 | 0.21 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
8 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №18 ПС Стекольная инв.№300392 | 6 | VS006-8300010 | 97-100 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №98-99) | 23.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
9 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №3 ПС Скопин инв.№300408 | 6 | VS006-8300020 | 37-46, 48-50, 52-56, 61-65, 74-80 магистраль от ЗТП-2005 31-39 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (маг-ль от ЗТП-2005 пр.оп. №35-36) | 24 | 0 | 0.28 | 0 | 1.83 | 1.83 | 3.66 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
10 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №14 ПС Скопин инв.№300424 | 6 | VS006-8300023 | 6-8, 9-10, 30-34, 35-37 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №32-33) | 25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
11 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №14 ПС Скопин инв.№300419СК | 6 | VS006-8300023 | 99-101 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №100-101) | 25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
12 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №18 ПС Скопин инв.№300429 | 6 | VS006-8300028 | 12-15 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №13-14) | 22.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
13 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Гремячка инв.№300482 | 10 | VS010-8300190 | 6-20, 34-45 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №19-20) | 40.28 | 0 | 0.5 | 0 | 1.04 | 1.04 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
14 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Гремячка инв.№300486СК | 10 | VS010-8300192 | 70-75, 205-210, 238-245 отпайка на МТП-1542 92-94 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №209-210) | 59.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.875 | 0.875 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
15 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Гремячка инв.№300489 | 10 | VS010-8300194 | 119-121 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №120-121) | 50.9 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
16 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Гремячка инв.№300490 | 10 | VS010-8300194 | 170-172, 198-200 отпайка на КТП-2204 1-4 отпайка на МТП-1208 1-5 отпайка на КТП-2201 1-8 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №199-200) | 50.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
17 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №6 ПС Гремячка инв.№300491 | 10 | VS010-8300195 | 49-69, 102-111 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №64-65) | 52.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.925 | 0.925 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
18 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Гремячка инв.№300498 | 10 | VS010-8300196 | 10-12, 37-40, 43-45 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №39-40) | 44.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Гремячка инв.№300496 | 10 | VS010-8300196 | отпайка на МТП-2221 1-6 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на МТП-2221 пр.оп. №4-5) | 44.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
20 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Клекотки инв.№300366 | 10 | VS010-8300197 | 8-11 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №9-10) | 67.87 | 0 | 0.1 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
21 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мшанка инв.№300323 | 10 | VS010-8300200 | 222-231 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №227-228) | 54.11 | 0 | 0.35 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
22 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мшанка инв.№300320 | 10 | VS010-8300200 | отпайка на КТП-1244 1-2 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на КТП-1244 пр.оп. №1-2) | 54.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
23 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мшанка инв.№300304 | 10 | VS010-8300200 | отпайка на МТП-1204 8-9, 34-38 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на МТП-1204 пр.оп. №36-37) | 54.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
24 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Мшанка инв.№300324СК | 10 | VS010-8300200 | отпайка на ЗТП-1248 63-69 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на ЗТП-1248 пр.оп. №66-67) | 54.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
25 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №6 ПС Горлово инв.№300353 | 10 | VS010-8300206 | 160-161 отпайка на КТП-1271 4-6 отпайка на КТП-1272 12-13 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №160-161) | 58.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
26 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Горлово инв.№300360СК | 10 | VS010-8300208 | 4-6, 18-20, 24-26, 29-31 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №24-25) | 57.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
27 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Горлово инв.№300361 | 10 | VS010-8300208 | магистраль от ЗТП-1569 №1 20-22 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (маг-ль от ЗТП-1569 пр.оп. №21-22) | 57.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
28 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №9 ПС Горлово инв.№300362СК | 10 | VS010-8300209 | 37-39, 46-48, 73-74, 139-142, 220-221, 222-223 магистраль от ЗТП-1505 №2 6-7, 17-19 отпайка на КТП-1252 6-8 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №222-223) | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.995 | 0.995 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
29 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Шелемишево инв.№300514СК | 10 | VS010-8300215 | 5-8, 56-60 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №56-57) | 53.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
30 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №4 ПС Шелемишево инв.№300519 | 10 | VS010-8300216 | 33-39, 40-50, 109-115 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №45-46) | 63.3 | 0 | 0.35 | 0 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
31 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №4 ПС Шелемишево инв.№300518СК | 10 | VS010-8300216 | магистраль от ЗТП-1666 №1 9-11, 12-15 отпайка на МТП-1644 1-3 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (магистраль от ЗТП-1666 пролет оп. №13-14) | 63.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
32 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №4 ПС Шелемишево инв.№300517СК | 10 | VS010-8300216 | магистраль от ЗТП-1666 №1 85-87 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (магистраль от ЗТП-1666 пролет оп. №86-87) | 63.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
33 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шелемишево инв.№300526 | 10 | VS010-8300218 | 177-179 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №178-179) | 67.7 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
34 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Яблонево инв.№300295СК | 10 | VS010-8300222 | 5-9, 84-91 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №86-87) | 47.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.765 | 0.765 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
35 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Яблонево инв.№300296 | 10 | VS010-8300223 | 8-23, 70-89, 118-126 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №76-77) | 46.41 | 0 | 0.7 | 0 | 2.04 | 2.04 | 4.08 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
36 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Луговая инв.№300756 | 10 | VS010-8300250 | 24-26, 28-30 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №28-29) | 30.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  | Итого | [9 empty] | 6.99 | 0 | 18.94 | 18.94 | 37.88 | 0 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Старожиловский РЭС
1 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31661 | 10 | VS010-8100292 | Отп.к ТП-2617 5-8 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №6-7) | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
2 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31269 | 10 | VS010-8100292 | 59-60, 81-82, 96-97 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №81-82) | 21 |  | 7 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
3 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31323 | 10 | VS010-8100292 | 140-141, 196-198; от-ка к ТП-2622 7-8, 21-25, 29-30 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №140-141) | 25 |  | 12 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0.35 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
4 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №4 ПС Гулынки инв.№31355 | 10 | VS010-8100163 | 2-4, 7-9, 18-22, 24-36, 49-50, 55-67 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №36-37) | 19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | река (49-50)
5 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №4 ПС Гулынки инв.№32972 | 10 | VS010-8100163 | ВЛ-10 кВ №2 от ЗТП-2709 от-ка к ЗТП-4500 оп. №10-37 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №16-17) | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
6 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №9 ПС Истье инв.№31625 | 10 | VS010-8100311 | Отп.к ТП-2681 пр опор 17-19, 25-26, 30-33 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 31 |  | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
7 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Истье инв.№30851 | 10 | VS010-8100310 | Отп. за ЛР-498 11-14, 30-31, 32-33, 52-53 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 28 |  | 3 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
8 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Гулынки инв.№33034 | 10 | VS010-8100290 | 6-9, 11-12, 13-14, 20-22, 25-28, 28-29, 32-35 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3429 | 29.6859 | 7.9712 | 0 | 105 | 0.27487 | апрель
9 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №9 ПС Гулынки инв.№31265 | 10 | VS010-8100291 | 10-11, 13-14, 14-21, 39-40, 43-46, 50-51, 53-54 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6937 | 44.3874 | 11.9188 | 0 | 157 | 0.41099 | апрель
10 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Гулынки инв.№31617 | 10 | VS010-8100289 | 9-12, 13-14, 18-19, 21-22, 34-36, 43-44 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6335 | 15.267 | 4.0995 | 0 | 54 | 0.14136 | апрель
8 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв.№34181 | 10 | VS010-8100148 | 28-53 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №40-41) | 5 |  | 0.84 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
9 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв.№33970 | 10 | VS010-8100148 | 149-168, 171-176, 178-180 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №171-176) | 10 | 1 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
10 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тырново инв.№31245 | 10 | VS010-8100262 | 5-7, 16-17 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №11-13) | 20 |  | 0.35 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
11 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тырново инв.№33801 | 10 | VS010-8100262 | 17-19 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №17-19) | 20 |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
12 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пронск инв.№33995 | 10 | VS010-8100253 | 79-83, 84-93, 94-102 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №84-93) | 10 | 2 | 0.35 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
13 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Новомичуринск инв.№31097 | 10 | VS010-8100323 | 3-5, 7-8 отп. на КТП-2925 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №5-6) | 25 | 0.5 | 0.14 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
14 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №12 ПС Пронск инв.№31343 | 10 | VS010-8100305 | 57-60, 145-146а, 146б-145, 145-146в, 156-160 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №98-99) | 10 | 2 | 2.8 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги, река (145-146)
15 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тырново инв.№33055 | 10 | VS010-8100268 | 38-41 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 18 |  | 0.07 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
16 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тырново инв.№33076 | 10 | VS010-8100268 | 47-51 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №49-50) | 18 |  | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
17 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Тырново инв.№31728 | 10 | VS010-8100293 | 12-14, 17-19, 39-42 | 10 | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №27-28) | 20 | 2 | 1 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
|  |  | Итого | [9 empty] | 42.87 | 0 | 2.895 | 2.895 | 5.79 | 8.96 | 14.75 | 202.6702 | 89.3403 | 23.9895 | 0 | 316 | 0.82723
Спасский РЭС
1 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Собчаково, инв.№ 14111 | 10 | VS010-8200190 | 102-107, 142-175; 35-36 отп на ТП-3288; 2-4 отп ТП-3290; 11-19 отп на ТП-3256 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №140-141) | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
2 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Собчаково, инв.№ 14112 | 10 | VS010-8200192 | 83-103 отп на ЛР-564 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №93-94) | 25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
3 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кутуково, инв.№ 14139 | 10 | VS010-8200154 | 71-103, 126-135; 2-8 отп на ТП-3016 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №120-121) | 15 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь | пруд
4 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Киструс, инв.№14154 | 10 | VS010-8200005 | 1-13 отп на ТП-3339; 1-4 отп на ТП-3338 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №36-37) | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
5 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Кирицы, инв.№14124 | 10 | VS010-8200037 | 1-120 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
6 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кирицы, инв.№14117 | 10 | VS010-8200040 | 2-22, 70-88; 42-85 отп на ТП-3504 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №92-93) | 50 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
7 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Киструс, инв.№14104 | 10 | VS010-8200235 | 1-20; 1-3 отп на ТП-3044 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №19-20) | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
8 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кутуково, инв.№ 14138 | 10 | VS010-8200153 | 144-151 за ЛР-500; 8-12 за ЛР-691; 16-9 отп на ТП-3126; 3-9 отп на ЛР-600 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №150-151) | 15 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь
9 | Рязанская обл., Спасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Кутуково, инв.№ 14146 | 10 | VS010-8200152 | 1-5 отп на ТП-3634; 8-15, 23-26 отп на ТП-3638; 7-12 отп на ТП-3631 | 10 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский РЭС | Условная середина (пр.оп. №9-10) | 15 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь
|  |  | Итого | [9 empty] | 118.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шацкий РЭС
1 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Борки инв. № 308379 | 10 | VS010-8400061 | 40-50 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №45) | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
2 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Желанное инв. № 300651СА | 10 | VS010-8400070 | 20-33, 81-83 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №33) | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
3 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Желанное инв. № 307834 | 10 | VS010-8400070 | 255-264 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №259-260) | 41 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
4 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №3 ПС Желанное инв. № 307813 | 10 | VS010-8400071 | 38-107, 110-133 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №48-49) | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
5 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №5 ПС Желанное инв. № 307836 | 10 | VS010-8400072 | Отпайка на ТП ЖЛ-503 1-8 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №210-211) | 40 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
6 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Каверино инв. № 308413 | 10 | VS010-8400077 | 138-140 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №139) | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
7 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Ольхи инв. № 307683 | 10 | VS010-8400093 | 144-154 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №149) | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
8 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Ольхи инв. № 308389 | 10 | VS010-8400093 | 287-298 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №292-293) | 22 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
9 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Ольхи инв. № 300062 | 10 | VS010-8400093 | 298-307, 329-331 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №307) | 22 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
10 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Ольхи инв. № 300847СА | 10 | VS010-8400097 | 147-149, 170-172, 205-207 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №172) | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
11 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Ольхи инв. № 300875СА | 10 | VS010-8400097 | 210-212 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №211) | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
12 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №7 ПС Ольхи инв. № 307729 | 10 | VS010-8400098 | 18-19, 46-49, 91-95 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №46) | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
13 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Шацкая инв. № 300915СА | 10 | VS010-8400131 | 123-133 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №128) | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
14 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 307984 | 10 | VS010-8400133 | 13-30 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
15 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 300049 | 10 | VS010-8400133 | 104-110 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №107) | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
16 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 300779СА | 10 | VS010-8400133 | 110-116, 155-169 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №116) | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
17 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №9 ПС Шацкая инв. № 300817СА | 10 | VS010-8400134 | 12-25 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
18 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №9 ПС Шацкая инв. № 300926СА | 10 | VS010-8400134 | 25-80 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №52-53) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
19 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Ямбирно инв. № 307915 | 10 | VS010-8400134 | 53-61 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №57) | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
20 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Ямбирно инв. № 308464 | 10 | VS010-8400134 | 61-68 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
21 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №3 ПС Ямбирно инв. № 300925СА | 10 | VS010-8400138 | 1-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (пр.оп. №2-3) | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
22 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Ямбирно инв. № 300838СА | 10 | VS010-8400139 | 1-35 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий РЭС | Условная середина (оп. №18) | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
23 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Пертово инв. № 300990СА | 10 | VS010-8400037 | 2-3, 13-16, 20-21, 45-46, 49-58, 63-64 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий Чучковский участок | Условная середина (оп. №45) | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
24 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Пертово инв. № 307859 | 10 | VS010-8400037 | 83-87, отпайка на ЛР ПП-13 1-2, 4-8 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий Чучковский участок | Условная середина (оп. №87) | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
25 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Путятино инв. № 307918 | 10 | VS010-8400024 | 200-208, 304-309, отпайка на КТП-6070 4-8, отпайка на КТП-6072 1-7 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий Путятинский участок | Условная середина (оп. №304) | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
26 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Путятино инв. № 307918 | 10 | VS010-8400025 | 83-88 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий Путятинский участок | Условная середина (пр.оп. №85-86) | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
27 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Путятино инв. № 307918 | 10 | VS010-8400027 | 81-102 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Шацкий Путятинский участок | Условная середина (пр.оп. №91-92) | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 56.43 | 57.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шиловский РЭС
1 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №8 Нармушадь инв№15151 | 10 | VS010-8200229 | 35-45, 55-57, 67-69 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-57) |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 70-75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3194 | 74.6387 | 20.0419 | 0 | 264 | 0.6911 | июнь
2 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №5 Шостье инв№15144 | 10 | VS010-8200074 | 57-72, 95-98, 99-101, 112-121, 122-158, 165-172, 173-182, 199-201, 227-228, 229-230, 231-232, 233-240, 303-308, 310-311, 315-317, 322-323, Отпайка на КТП-1298 н.п. Мышцы 1-2, 5-7, 9-10; Отпайка на КТП-1299 н.п. Малые Пекселы 5-8; Отпайка на КТП-1308 н.п. Большые Пекселы 6-1, 5-6, 13-14; Отпайка на МТП-1300 н.п. Большые Пекселы 2-3; Отпайка на МТП-1304 н.п. Шемякино 3-4; Отпайка на КТП-1451 п. Белореченский 4-8, 43-47, 81-88; Отпайка на КТП-1306 н.п. Малые Пекселы 1-5; Отпайка на КТП-1306 н.п. Малые Пекселы 7-1 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №234-235) |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 280-281, 317-318, 330-331,194-195; Отпайка на КТП-1308 н.п. Большые Пекселы 20-22; Отпайка на МТП-1309 н.п. Большие Пекселы 1-7, 14-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6963 | 111.3927 | 29.911 | 0 | 394 | 1.0314 | Октябрь
3 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №7 Шелухово инв№15160 | 10 | VS010-8200208 | 2-5, 17-19, 24-29, 31-32, 35-42, 47-53, 57-68, 80-84; Отпайка на ЛР 48 1-4, 5-6, 12-13, 17-19; Отпайка на ЛР 40 5-1, 1-2;Отпайка на КТП-1463 Н.П Мосолово 2-4; Отпайка на МТП-1027 н.п. Мосолово 8-12; | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №42-43) |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 48-51, 60-61, 70-71, 83-84; Отпайка на ЛР 48 7-8, 22-23-4-24; Отпайка на МТП-1027 н.п. Мосолово 8-12. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9974 | 40.9948 | 11.0079 | 0 | 145 | 0.37958 | август
4 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №61 ЗРП-6 Константиново инв№15141 | 10 | VS010-8200115 | 1-3, 55-56, 61-63, 84-85; Отпайка на КТП-1011 Константиново 2-3 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №48-49) |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 11-13, 18-20, 25-27, 46-47, 82-84, 88-90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.233 | 23.466 | 6.301 | 0 | 83 | 0.21728 | июнь
5 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ 10 кВ №243 РП-24 Борки инв№15152 | 10 | VS010-8200230 | 73-74, 134-135, 157-158, 162-163; Отпайка на КТП- 1595 Борки 6-7 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №74-75) |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 11-15, 42-44, 80-82, 90-96, 120-122 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8796 | 157.7592 | 42.3613 | 0 | 558 | 1.4607 | июль
6 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ 10 кВ №2 ПС Парская инв№15102 | 10 | VS010-8200173 | 1-4, 28-30, 57-58, 72-74, 92-93, 103-104 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №00-00) |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
[6 empty] | РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ: 5-7, 11-16, 60-62. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2408 | 116.4817 | 31.2775 | 0 | 412 | 1.0785 | сентябрь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.374 | 19.374 | 1190.3665 | 524.733 | 140.9005 | 0 | 1856 | 4.8586
| Итого по филиалу "Рязаньэнерго" | [12 empty] | 0 | 123.518 | 123.518 | 247.036 | 461.266 | 708.302 | 3064.6755 | 1350.959 | 362.7575 | 0 | 4778.392 | 12.5089
[19 empty] | проверка: | 3064.6755 | 1350.959 | 362.7575 |  |  | 12.5089
Note on Z31: Блохина Оксана Валерьевна: расширение просеки

## Прил.1
Приложение № 1 к техническому заданию
Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
3.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при средней заросли | га | 0.5
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при редкой заросли | га | 0.5
3 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
3.2. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 6-110 кВ катком-кусторезом
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей катком-кусторезом | га | 1
2 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31 | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом | га | 1
2 | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 6-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.