## Лист1
Приложение №1 ТП34
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д.Грозино | 40720274 | • на участке от опоры №12 до опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №12 до опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 дополнительный подвес двух фазных проводов А-35; • протяженность реконструируемого участка 0,08км. • строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/2 до границы земельного участка заявителя 0,21км.
2 | Кимрский | д.Зверево | 40426886 | • на участке от опоры №25 до опоры №30 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №25 до опоры №30 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 монтаж дополнительно двух фазных проводов А-35; • протяженность реконструируемого участка 0,2км.
3 | Кимрский | дер.Кадниково | 40620874, 40620876, 40620279, 40620283, 40620359 , 40620884, | • строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/4а ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до границы земельных участков заявителей 0,4км.
4 | Кимрский | д.Кадниково | 40597049, 40597433, 40585400, 40585423, 40585549, 40609841, 40596010, 40585787, 40588452, 40627977, 40585552, | • на участке от опоры №19 до опоры №19/4, от опоры №7/4а до опоры №7/4а/3, от опоры №15 до опоры №15/6б, от опоры №11/1б до опоры №11/4б, от опоры №10 до опоры №10/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 выполнить монтаж дополнительно двух проводов А-35; • на участке от №19 до опоры №19/4, от опоры №7/4а до опоры №7/4а/3, от опоры №15 до опоры №15/6б, от опоры №11/1б до опоры №11/4б, от опоры №10 до опоры №10/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • протяженность реконструируемого участка 0,98км.
5 | Кимрский | д.Кадниково | 40585579, 40585599, 40594915 , 40585401, 40585595, | • строительство новой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; • строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 92 фид. 6кВ № 92 ПС 35/6 кВ Белый Городок до проектируемой ТП 6/0,4 кВ 160 кВА 0,15км; • строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до границы участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,34км.
6 | Кимрский | дер. Кадниково | 40776890 | • на участке от опоры №7 до опоры №7/3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-6/0,4кВ – 160 кВА «КТП 017» дополнительный подвес двух фазных проводов А-35; • на участке от опоры №7 до опоры №7/3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-6/0,4кВ – 160 кВА «КТП 017» замену существующих деревянных опор на железобетонные; • протяженность реконструируемого участка 0,33км.
7 | Кимрский | д.Кадниково | 40588447, 40588436 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/2в ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-6/0,4кВ – 160 кВА «КТП 017» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,23км;
8 | Кимрский | д.Костенево | 40887131, 40946001 | • Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ – 30 кВА «д.Костенево» на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 63кВА. • Реконструкцию участка существующей ВЛ-0,23кВ фид.№1 «д.Костенево» на участке от опоры №1 до опоры №9 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35. • На участке от опоры №1 до опоры №9 замену существующих деревянных опор на железобетонные. • Протяженность реконструируемого участка 0,09 км.
9 | Кимрский | д.Красиково | 41012984, 41001288, 41001289 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 СТП-10/0,4кВ-63 кВА «СТП 303» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,31км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,31 км.
10 | Кимрский | д.Крева | 40631809, 40621107, 40621099, | • строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ-160 кВА до границы земельных участков заявителей 0,23км.
11 | Кимрский | д.Крева | 40990978 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ-160 кВА 329 Крева до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,39 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,39км.
12 | Кимрский | с.Ильинское, ул.Спортивная | 40691157, 40691166, | • замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 100 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • на участке от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ «Столовая» с.Ильинское до опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 замену существующих железобетонных опор на железобетонные для уменьшения длин пролетов; • на участке от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ «Столовая» с.Ильинское до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующего провода 4А-25 на провод СИП-2; • протяженность реконструируемого участка 0,5км. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 реконструированной КТП-10/0,4кВ – 100 кВА Столовая» с.Ильинское до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,08км.
13 | Кимрский | с.Ильинское, ул.Спортивная | 40777101, 40790472 | • строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100 кВА «Столовая» с.Ильинское до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,18км.
14 | Кимрский | Федоровское | 40790119, 40790120, 40790122, 40790124, 40790127, 40790131, 40790133, 40790135, 40790140, 40790144, | • строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА; • строительство ВЛ-10 кВ от опоры №58 отпайки ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ «Подберезское лесничество» фид.№11 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 400кВА 0,1км; • строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,55км.