| Утверждаю: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Кировэнерго» ________________ / Пушкарев А.А./ (подпись) (расшифровка) « _25__ » _ноября_ 2022 г. | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Кировэнерго» ______________ / Терешков А.И. / (подпись) (расшифровка) « _25__ » _ноября_ 2022 г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Слободского РЭС

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

- Основание выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго».

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок.

| Область | Район |
| --- | --- |
| Кировская | Слободской |

  - Разработать основные технические решения (ОТР), выполнить инженерно-геодезические изыскания, разработать рабочую документацию (РД) и сметную документацию (СД) в одну стадию (далее – Документация) для реконструкции/нового строительства электросетевых объектов распределительной сети 10 (6) кВ, обозначенного выше РЭС филиала «Кировэнерго» (далее – Филиал). При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативных документов, необходимых и действующих на момент разработки основных технических решений, рабочей и сметной документации, в том числе не указанных в данном ТЗ.

  - Выполнить согласование Документации, в том числе ОТР, с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости или соответствующем обосновании).

  - В целях сокращения сроков разработки Документации:

- использовать альбомы типовых решений и документацию повторного использования;

- рассмотрение и согласование Документации проводить в электронном виде.

  - В ходе выбора места нового строительства площадных и линейных объектов осуществить:

    - Выполнение инженерно-геодезических изысканий мест установки коммутационных аппаратов (реклоузеров, разъединителей с моторным приводом и ИКЗ) суммарной площадью 9,52 га. Геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе 1:500 с нанесением кадастровых номеров земельных участков, границ правообладателей земельных участков, границ особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра. Указать наземные, надземные и подземные коммуникации, их технические характеристики и высотные отметки (глубины прокладки).

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 6-10 кВ по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении проектируемых ЛЭП 6-10 кВ по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство.

  - Документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ.

  - Разработанная Документация, в том числе математическая модель, является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Исходные данные для проектирования

  - Поопорные однолинейные схемы ЛЭП 6-10 кВ.

  - Замеры нагрузки.

  - Токи КЗ на шинах ПС 35 кВ и выше.

  - Количество точек поставки для потребителей для каждой ТП и ЛЭП 6-10 кВ.

  - Карты уставок РЗА.

  - Данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Информация по режимам работы сети 6-10 кВ, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние).

  - Многолетняя информация по аварийным отключениям за последние 5 лет с указанием мест повреждений и длительности восстановления электроснабжения.

  - Потенциально аварийные участки сети.

  - Информация по социально-значимым, особо ответственным и перспективным потребителям.

  - Однолинейные схемы РУ 6-10 кВ ПС 35 кВ и выше, РП (узловых ТП) 6-10 кВ.

  - Сведения об установленном оборудовании ПС, РП, ТП.

  - Акты разграничения балансовой принадлежности.

  - Данные по перспективному развитию сети, в том числе данные программ развития (КПР).

  - Карты климатического районирования.

  - Формализованные алгоритмы отыскания повреждений.

  - Геоданные по автоматизируемым фидерам и реконструируемым ПС/РП в формате KML (KMZ), в том числе на публичных источниках.

  - Данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Схема сети технологической связи.

  - Информацию об установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон, в отношении которых проводится проектирование в том числе: представленные в виде электронного документа и в бумажном виде сведениями о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости региона (области) с привязкой к наименованиям энергетических  объектов.

- Требования к разделам Документации.

  - Требования к разделу ОТР.

    - Разработка ОТР выполняется на основании исходных данных для проектирования, указанных в п. 3 настоящего ТЗ.

    - Выбор мест установки элементов распределенной автоматизации необходимо определить методами имитационного моделирования (метод Монте-Карло и метод цепей Маркова) с предоставлением Заказчику на рассмотрение не менее двух вариантов расстановки оборудования.

    - Эффективность в части улучшения показателей надежности (SAIDI, SAIFI) от внедрения элементов распределенной автоматизации должно составлять не менее 30% от исходных значений (показателей надежности до модернизации сетей).

    - ОТР формируется в целом на РЭС и является одним из разделов Документации.

    - Требования к содержанию текстовой части ОТР:

      - Привести общие сведения о методологии моделирования сети и расчетов параметров автоматизированной сети.

      - Реестр устанавливаемых аппаратов линейной части распределенной автоматизации (реклоузер, разъединитель с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания, индикатор короткого замыкания) с конкретизацией мест установки.

      - Описание алгоритмов работы распределенной автоматизации при технологических нарушениях.

      - Реестр рекомендованных к строительству, реконструкции, демонтажу ЛЭП 6-10 кВ с описанием вариантов трассы прохождения линейного объекта (в том числе с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта.

      - Предложения с обоснованием по реконструкции РУ 6-10 кВ ПС 35-110 кВ и РП 6-10 кВ, а также узловых ТП/РП 6-10 кВ с заменой выключателей отходящих фидеров на вакуумные и существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы с обеспечением возможности интеграции в систему телемеханики с проверкой чувствительности защит.

      - Предложения по модернизации, замене или установке оборудования СДТУ на ПС 35-110 кВ и РП 6-10 кВ с обоснованием.

      - Предложения по исключению из схемы распределительных сетей 6-10 кВ РП с подтверждающими расчетами по показателям надежности (SAIDI, SAIFI).

      - Математическая модель обоснования объем работ, позволяющая определить:

          - Выбор мест установки (в том числе предложения по перемещению существующих) реклоузеров, разъединителей с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания, индикаторов короткого замыкания, включая зону покрытия операторов сотовой связи, исходя из устойчивого покрытия сети оператора (не ниже – 80 dB).

          - Предложения по строительству новых участков ЛЭП 6-10 кВ для оптимизации топологии сети, снижения технических потерь и повышения показателей надежности с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей, а также реконструкции существующих участков ЛЭП с увеличением сечения провода и заменой неизолированного провода на СИП, в том числе с учетом технологии СВЛ (самовосстанавливающаяся линия).

          - Предложения по реконфигурации сети 6-10 кВ (изменение точек подключения отпаек, исключение из схемы существующих участков ВЛ 6-10 кВ, достройка участков сети для кольцевания), не влияющих на снижение показателей надежности (SAIFI, SAIDI) и не приводящих к увеличению технических потерь электроэнергии.

          - Расчет целевых показателей надежности (SAIDI, SAIFI) реконструируемых ВЛ 6-10 кВ и удельных показателей эффективности автоматизации.

          - Проверочный расчет режимов автоматизируемых кольцевых фидеров по пропускной способности и падению напряжения.

    - Требования к содержанию графической части ОТР:

      - На схеме автоматизации фидера приводится сводная таблица расчета показатели надежности SAIDI, SAIFI, рассчитанных по количеству ТП и по количеству точек поставки до и после установки элементов распределенной автоматизации, а также эффекты от установки в виде разности показателей надежности до и после установки (SAIDI, SAIFI) в единицах и в процентах от первоначальных значений.

      - На схеме автоматизации фидера приводится сводная таблица необходимого объема реконструкции и нового строительства ЛЭП 6 -20 кВ.

      - Схему выполнить согласно формату, представленному в Приложении №2 настоящего ТЗ.

  - Требования к разделам Документации

    - Требования к пояснительной записке Документации:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке Документации;

- исходные данные и условия для подготовки Документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 10 (6) кВ (при проектировании учитывать карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Кировской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании и согласованием с Филиалом;

- сведения о проектируемых объектах нового строительства распределительной сети для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, основные параметры продольного профиля в местах пересечения с объектами инфраструктуры и полосы отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к Документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках Документации;

    - мероприятия по охране окружающей среды;

    - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности;

    - мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Требования к графической части Документации:

В рамках проектирования разработать:

    - схему нормального режима ЛЭП и поопорную схему (для строящихся участков);

    - план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов;

    - установочные чертежи опор ВЛ 6-10 кВ (в т.ч. отдельных элементов и узлов опор) с оборудованием распределенной автоматизации;

    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - карта уставок релейной защиты и автоматики на схеме нормального режима автоматизированной сети 6-10 кВ;

    - структурные схемы сети связи, в т.ч. при необходимости (при соответствующем обосновании) схемы организации каналов связи;

    - план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, ведомости опор;

    - чертежи конструктивных решений ВЛ, конструктивные решения в части установки на ВЛ коммутационного оборудования, оборудования учета (разъединитель, реклоузер, ИКЗ);

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы закрепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- схемы узлов перехода с кабельной линии на воздушную линию;

- чертежи заземляющих устройств опор ВЛ;

- однолинейная схема площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта.

  - Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы.

    - В спецификации предусмотреть, при соответствующем обосновании, ЗИП и аварийный резерв.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам».

    - Выполнить опросные листы на основные материалы и оборудование.

  - Требования к сметной документации.

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости ПИР, СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующей на территории РФ сметно-нормативной базой.

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов, учтенные в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, прикладываемыми к сметной документации.

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями не менее чем от 3-х потенциальных поставщиков / производителей, прикладываемыми к сметной документации.

    - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

    - При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) с 30.12.2022 использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае переноса срока вступления в действие базы ФСНБ-2022 использовать для составления сметной документации в базовом уровне цен базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениями.

    - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

    - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с Документацией).

  - Требования к оформлению Документации

    - Оформить предварительное размещение объекта нового строительства с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Документация, оформляется отдельно на каждый титул.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить документацию согласно выданных ТУ.

    - Согласованную с Заказчиком и всеми заинтересованными лицами Документацию (в том числе отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий)  предоставить в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др.

    - Электронная версия Документации должна соответствовать ведомости основного комплекта Документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача Документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - Документация на бумажном носителе должна сшиваться брошюратором.

    - В Документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

  - Проект полосы отвода

Проект полосы отвода разрабатывается для случаев строительства новых участков ЛЭП при необходимости.

При разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

Проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях. Необходимо обеспечить заключение публичного сервитута по возможности на безвозмездной и бессрочной основе.

    - Привести в текстовой части:

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса.

    - Привести в графической части:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- разрешение на размещение объектов, выдаваемое исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

- Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

  - При реализации проекта безусловное использование оборудования и комплектующих отечественного производства. Применение импортного оборудования и комплектующих в соответствии с п. 4.6.6. Единой технической политики ПАО «Россети» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 № 450, с изменениями по протоколу от 29.04.2022 № 492) допускается только по согласованию профильных структурных подразделений ПАО «Россети», курирующих вопросы технической политики и международного сотрудничества, при наличии соответствующего обоснования.

  - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

  - При разработке Документации учесть требования МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ» и «Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ».

  - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также а также иметь положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации) на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокол КДО.

  - Для ячеек 6-10 кВ ПС 35-110 кВ и РП решения должны разрабатываться с учетом следующих требований:

- если на ПС 35-110 кВ имеется существующие современные системы ТМ предусмотреть их расширение, с учетом дополнительных сигналов по ячейкам 6-10 кВ. Необходимость расширения существующего перечня сигналов определить Документацией и согласовать с Заказчиком;

- если на ПС или РП установлены устаревшие системы телемеханики (нет возможности передачи информации в МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, неисправны, не удовлетворительное тех. состояние), либо они отсутствуют, предусмотреть создание новой системы ТМ на ПС и РП с учетом необходимого объема сигналов по ячейкам 6-10кВ, руководствоваться требованиями СТО 34.01-6.1-002-2016, СТО 34.01-6.1-001-2016, СТО 34.01-21-004-2019 и СТО 34.01-21-005-2019;

- если на ПС или РП существующие каналы связи не обеспечивают передачу информации в МЭК 6087-5-104 и МЭК 61850 или каналов связи нет, предусмотреть создание каналов связи, обеспечивающих передачу информации в протоколах МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850. Пропускная способность каналов должна обеспечивать передачу данных телеметрии, обеспечивать требуемые для оборудования телемеханики параметры скорости передачи данных;

- для ПС, на которых необходимо установить новую систему ТМ и отсутствует АСУЭ, предусмотреть сбор и передачу данных учета со счетчиков электроэнергии в ИВК Филиала посредствам контроллера ТМ, так же обеспечивающего функции УСПД АСУЭ;

- в качестве устройств РЗА ЛЭП 10 кВ в реконструируемых ячейках КРУ предусмотреть установку микропроцессорных терминалов РЗА, совмещающих функции токовых защит и автоматики управления выключателем. Устройства РЗА должны иметь функции ЗМН. Питание микропроцессорных терминалов РЗА организовать от индивидуальных блоков питания, подключаемых к трансформаторам тока своего присоединения и цепям собственных нужд ПС;

- при необходимости предусмотреть реконструкцию схемы собственных нужд подстанции с обеспечением возможности передачи телесигнализации о состоянии коммутационных аппаратов схем на диспетчерский пункт (объемы передаваемых сигналов уточнить в Документации);

- ячейки ВЛ, на которых выполняется организация сетевого АВР, должны быть оснащены ЗМН;

- при необходимости, предусмотреть замену/установку измерительных трансформаторов тока и трансформатора тока нулевой последовательности 6-10 кВ.

  - Для ТП решения должны соответствовать следующим требованиям:

- контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации, передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) через ЦППС, установленную в филиале для объектов распределительной сети в ОИК АСТУ по протоколам МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и в ИВК АСУЭ. Занесение информации в ЦППС должно осуществляться через электронный паспорт объекта;

- контроллер ТМ и АСУЭ должен быть совместим с ПО ИВК «Пирамида - сети» и иметь возможность получения данных учета электроэнергии со счетчиков в протоколе СПОДЭС;

- бесперебойное питание устройства должно обеспечиваться посредствам АБ или блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин);

- все оборудование ТМ и АСУЭ включая счетчики, блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С и размещаться в едином компактном шкафу.

  - Для реклоузеров и РМИК решения должны соответствовать следующим требованиям:

- требованиям СТО 34.01-2.2-033-2017 и СТО 34.01-2.2-033.1-2017 «Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- контроллер управления должен обеспечивать возможность передачи телеметрической информации по протоколу МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 в ОИК АСТУ через ЦППС, установленную в Филиале для объектов распределительной сети. Занесение информации в ЦППС должно осуществляться через электронный паспорт объекта;

- оборудование СДТУ в шкафу управления должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С;

- при установке реклоузеров предусмотреть установку разъединителей с ручным приводом на соседних опорах. Места установки и количество определить исходя из местных условий (конфигурации сети и наличия существующих разъединителей) и необходимости обеспечения видимого разрыва для работ на каждом участке ВЛ, выделяемом при оснащении управляемыми коммутационными аппаратами в ходе автоматизации;

- расположение шкафов управления разъединителями с установленным оборудованием СДТУ должно обеспечивать доступ для проведения диагностики и ремонта оборудования без вывода из работы участка ВЛ;

- управляемый разъединитель должен быть обеспечен логической блокировкой, предотвращающей коммутации при наличии тока и напряжения, на линии во всех режимах работы: дистанционный, местный, ручной.

  - Для ИКЗ решения должны соответствовать следующим требованиям:

- передача информации должна выполняться посредствам преобразования проприетарного протокола на уровне ЦППС или сервера со специализированным ПО и передачи данных в ОИК АСТУ, либо напрямую в протоколе МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 - в случае технико-экономического обоснования;

- старт отбора мощности для зарядки аккумулятора ИКЗ должен осуществляться от уровня тока на линии не более, чем 10 А.

  - Решения по созданию и реконструкции систем телемеханики, ТК и АСУЭ, должны содержать:

- структурные схемы организации систем ТМ, ТК и АСУЭ, всех категорий объектов автоматизации распределительных сетей;

- типовые перечни телеметрической информации всех категорий объектов автоматизации распределительных сетей.

  - При организации передачи данных в ОИК АСТУ:

- исключить организацию каналов связи по сети Интернет;

- предусмотреть использование закрытой группы APN (Access Point Name) выделенного GSM-оператором с аутентификацией доступа;

- предусмотреть организацию каналов связи до ближайшей точки концентрации трафика Заказчика;

- предусмотреть сегментирование трафика на основании функционального назначения, определенного Заказчиком;

- допускается использование арендуемых телекоммуникационных ресурсов в виртуальной частной сети с задержкой не более 150 мс, джиттер не более 50 мс, потери не более 1 %.

  - Электротехнические решения:

    - Расчет и обоснование электротехнических решений для ЛЭП, оборудования ТП, РП, электрические принципиальные схемы, карта уставок РЗА. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования.

    - Основные требования к проектируемым ЛЭП 6-10 кВ:

Основные требования к ВЛ 6 (10) кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 6 (10) кВ |
| Протяженность, км |  |
| Тип провода | СИП-3 |
| Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») | - |
| Совместная подвеска | (уточнить при проектировании) |
| Сечение провода, мм2 | 50-95 мм2 в соответствии с сечением проводов ВЛ |
| Способ защиты от пережога проводов | ОПН с искровым промежутком |
| Материал промежуточных опор | ЖБ** |
| Материал анкерных опор | ЖБ** |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/фарфор |
| Заходы на ТП | - |
| Разъединитель на отпайке |  |
| Вырубка просеки, га | Уточнить при проектировании |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | Уточнить при проектировании |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Уточнить при проектировании |

** рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»;

- металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

- сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2;

- предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить Документацией, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке Документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ).

при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в лесных массивах рассматривать возможность применения самовосстанавливающихся воздушных линий (СВЛ). Конструкция подвесных зажимов должна исключать глухое крепление провода.

5.12	На ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

5.13 	Предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

5.14	Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13.

5.15	Запретить при проектировании (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры.

5.16	Технические решения проектной документации должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

5.17.	Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

5.18.	Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

5.19. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

5.20.	Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен на сайте ПАО «Россети» по ссылке https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

5.21.	В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.

5.22.	Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с Заказчиком.

5.23.	При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.

5.24.	Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

5.25.	Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

- Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

  - Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

- Требования к проектной организации

Проектная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ.

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения и условия приемки работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – до 20.05.2023 Раздел Документации «Основные технические решения» (ОТР) должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком до 15.04.2023.

Приемка работ осуществляется после завершения всего объема работ, указанного в данном ТЗ. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Календарный план выполнения работ, по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию.

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов Документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-2.2-032-2017 Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры) Том 1.1 «Общие данные»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра»/ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередачи в сетях 6-10 кВ;

- МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

|  | Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | Сарафанников А.Н. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1 к ТЗ

Объем устанавливаемого оборудования

Общее количество коммутационных аппаратов не должно превышать следующих показателей:

| № пп | Вид оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реклоузер с односторонним питанием | 2 |
| 2 | Реклоузер с двусторонним питанием | 24 |
| 3 | Разъединитель с моторным приводом и индикатором короткого замыкания (РМИК) | 8 |
| 4 | ИКЗ | 3 |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные с заменой существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы РЗА | 5 |
| 6 | Замена существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы РЗА и замена блоков управления ВВ (ВВ существующие) | 12 |

Приложение №2 к ТЗ

Требования к графической части выполнения математических моделей