| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РОССЕТИ» |  |  |

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ.
ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ДЕФЕКТОВ

Стандарт организации

Дата введения: ______

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте организации

| 1. РАЗРАБОТАН: |  |
| --- | --- |
|  | Публичным акционерным обществом «Российские сети» и Публичным акционерным обществом «Томская распределительная компания» |
| 2. ВНЕСЕН: |  |
|  | Публичным акционерным обществом «Российские сети» |
| 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: |  |
|  | Распоряжением ПАО «Россети» от …№…. |
| 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru. Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети».

Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему Стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к настоящему Стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

Введение	4

1.	Область применения	4

2.	Нормативные ссылки	5

3.	Термины и определения	5

4.	Обозначения и сокращения	6

5.	Классификация дефектов по вероятности отказа и тяжести вероятных последствий	6

6.	Унифицированный перечень дефектов	8

7.	Порядок ведения журнала дефектов	9

7.1.	Порядок фиксации дефектов	9

7.2.	Планирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов	10

8.	Ответственность за ведение журнала дефектов	11

9.	Функциональные требования к автоматизации журнала дефектов	12

9.1.	Общие указания по автоматизации журнала дефектов	12

9.2.	Сервисные функции	14

10.	Список литературы	15

- Введение

Настоящий Стандарт разработан как один из элементов системы управления производственными активами ПАО «Россети» [1] с учетом имеющегося опыта создания и ведения электронных документов.

Выявление несоответствий состояния оборудования и устройств установленным требованиям (выявление дефектов) в результате проведения измерений, испытаний и осмотров оборудования с целью формирования базы данных об оборудовании для оценки его технического состояния, является одним из ключевых процессов управления производственными активами. Качество информации о дефектах влияет на точность оценки технического состояния и результаты приоритезации оборудования для включения в программы ремонтов и замен. Поэтому унифицированный перечень дефектов, единые принципы классификации и ведения дефектов в формате электронного журнала, а также единые принципы планирования мероприятий по их устранению позволят стандартизировать и унифицировать процесс диагностики в Группе компаний Россети и повысить качество планирования.

Настоящий Стандарт разработан в качестве методической основы для автоматизации журнала дефектов, установления влияния дефектов на работоспособность оцениваемых элементов линий электропередачи (далее – ЛЭП) или единиц оборудования, планирование мероприятий по устранению дефектов в процессе производственной деятельности.

Основой для разработки критериев оценки критичности (значимости) дефекта послужил ГОСТ [2].

Представленные в Стандарте подходы, положения, критерии и отчетные формы, успешно прошли опытно-промышленную эксплуатацию в ПАО «ТРК».

Область применения

  - Настоящий Стандарт распространяет свое действие на деятельность подразделений электросетевых компаний, связанную с фиксацией дефектов и признаков дефектов, установлением их влияния на работоспособность оборудования, ЛЭП, зданий и сооружений независимо от класса напряжения и организационной принадлежности, а также на деятельность по планированию мероприятий для устранения дефектов.

  - Указанный в п. 5 порядок классификации дефектов выполняется один раз на этапе создания или актуализации унифицированного перечня дефектов. В процессе производственной деятельности персонал, выполняющий обходы и осмотры объектов электросетевого хозяйства, использует данные из унифицированного перечня дефектов.

  - Представленные в Стандарте критерии оценки критичности дефекта должны применяться к группам оборудования, ЛЭП, зданиям и сооружениям для которых разработаны алгоритмы оценки технического состояния. Оценка критичности дефектов остального оборудования носит рекомендательный характер.

  - Представленные в Стандарте принципы планирования работ по устранению дефектов должны применяться подразделениями электросетевых компаний при оперативном, краткосрочном и среднесрочном планировании.

  - Электронный журнал дефектов должен применяться на рабочих местах персонала выполняющего обслуживание закрепленного за ним оборудования и контролирующего устранение дефектов (подстанция, группа подстанций, РЭС, линейный или сетевой участок, подразделение диагностирования оборудования), а также на рабочих местах административно-технического персонала, организующего работы в электроустановках (служба линий, служба высоковольтных сетей, служба РЗА, служба подстанций и т.п.). Информация, представленная в журнале, является одним из основных источников данных для расчета индекса технического состояния.

  - Отчетные формы, представленные в настоящем Стандарте, предназначены для оценки наличия и эффективности устранения дефектов с любого уровня организационной структуры.

  - Настоящий Стандарт не изменяет и не отменяет требования нормативно-технических документов в области планирования и выполнения осмотров, испытаний и измерений параметров оборудования.

Нормативные ссылки

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

  - ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов.

  - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229.

  - СТО 34.01-24-002-2015 «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции», утвержденный распоряжением ПАО «Россети»от 01.12.2015 № 561р.

Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются термины по ГОСТ [2], [3], [4], [5], СТО [6], Концепции [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - Дефект –

- каждое отдельное несоответствие единицы оборудования или продукции установленным требованиям (ГОСТ 15467-79);

- несоответствие значения любого параметра или характеристики состояния оборудования установленным требованиям и являющееся причиной нормального функционирования объекта;

  - Заказ ТОРО – документ (заказ на выполнение работ), содержащий данные по объекту ремонта, виду воздействия, сроках проведения работ, перечню и последовательности работ, необходимых для приведения в нормативное состояние объекта воздействия, исполнителя этих работ, стоимости работ.

  - Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

  - Признак дефекта – несоответствие значения любого параметра или характеристики состояния оборудования установленным требованиям (или отклонение от среднестатистических значений) и указывающее на наличие дефекта.

  - CheckBox – элемент управления информационной системы, может принимать два значения «установлен», «не установлен».

Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

| АСУ ТОиР | - | автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом; |
| --- | --- | --- |
| ДЗО | - | Дочернее и зависимое Общество ПАО «Россети» |
| ИПР | - | инвестиционная программа развития; |
| ЛЭП | - | линия электропередачи; |
| НСИ | - | нормативно-справочная информация; |
| НТД | - | нормативно-техническая документация; |
| ПО | - | производственное отделение; |
| ПС | - | (электрическая) подстанция; |
| РП | - | распределительный пункт; |
| ТП | - | трансформаторная подстанция (трансформаторный пункт); |
| ТОРО | - | техническое обслуживание и ремонт оборудования; |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт. |

Классификация дефектов по вероятности отказа и тяжести вероятных последствий

  - Определение критичности всех возможных дефектов в обязательном порядке выполняется для оборудования и элементов ЛЭП, оценка которых выполняется с применением алгоритмов оценки технического состояния. Критичность дефекта определяется один раз, при необходимости выполняется её актуализация.

  - Для определения критичности каждого дефекта и его влияния на работу оборудования, ЛЭП, зданий и сооружений с учетом рекомендаций ГОСТ [2] выполняется оценка вероятности возникновения дефекта или признака дефекта и тяжести вероятных последствий в случае развития дефекта.

  - Классификация дефектов по вероятности возникновения выполняется на основании методики оценки вероятности отказов основного электросетевого оборудования. При отсутствии утвержденной в установленном порядке методики оценки вероятности отказов классификация вероятности возникновения дефектов выполняется на основании экспертного заключения участников процесса (п. 8.) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Классификация вероятности возникновения дефекта

| Вероятность возникновения дефекта | Средняя частота возникновения дефекта |
| --- | --- |
| Высокая | 2 и более раза в год |
| Средняя | два и более раз в межремонтный период, но не более 1 раза в год |
| Низкая | 1 раз в межремонтный период |
| Незначительная | 1 раз за период нормативного срока службы |

  - Экспертная оценка вероятности возникновения дефекта должна выполняться исходя из статистики фиксации дефекта характерного для:

  - 10 единиц аналогичного оборудования с учетом марки и завода-изготовителя оборудования;

  - идентичных элементов ЛЭП одинакового класса напряжения на протяженности:

  - 1,5 км для ВЛ 35 кВ;

  - 2,0 км для ВЛ 110 кВ;

  - 6 км для ВЛ 110-220 кВ;

  - 10 км для ВЛ 500 кВ;

  - 17 км для ВЛ 750 кВ.

  - Классификация дефектов по тяжести вероятных последствий из-за развития дефекта выполняется в соответствии с таблицей 2 на основании требований нормативно-технической документации, а также опыта эксплуатации производственных активов.

Таблица 2. Классификация тяжести последствий развития дефекта

| Тяжесть | Характеристика тяжести вероятных последствий из-за развития дефекта |
| --- | --- |
| A | Дефект, который представляет непосредственный риск для жизни и здоровья населения или обслуживающего персонала, с высокой вероятностью может привести к аварии или возникновению пожара (аварийный дефект). |
| B | Дефект, который является нарушением требований нормативно-технической документации и/или может повлечь нарушение нормальной работы производственного актива, и/или нанесет ущерб окружающей среде |
| C | Дефект, который является нарушением требований нормативно-технической документации, но не может повлечь нарушение нормальной работы производственного актива, не представляет опасности для окружающей среды, самого объекта и здоровья людей |

  - С целью установления критичности дефектов проводится их ранжирование (таблица 3). В зависимости от вероятности возникновения дефекта и тяжести последствий от вероятного развития дефекта устанавливаются 3 категории критичности «1», «2», «3» (дефекты категории «1» являются наиболее критичными (аварийными), далее в порядке убывания критичности, дефекты категории «3» относятся к малозначительным). Значения, указанные на пересечении столбца и строки являются категориями критичности дефекта.

Таблица 3. Установление критичности дефектов

| Вероятность возникновения дефекта | Тяжесть последствий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Высокая | 1 | 1 | 3 |
| Средняя | 1 | 2 | 3 |
| Низкая | 1 | 2 | 3 |
| Незначительная | 1 | 2 | 3 |

Унифицированный перечень дефектов

  - Единый унифицированный перечень дефектов содержит перечень всех возможных дефектов, фиксируемых на производственных активах и их критичность. Он является частью системы НСИ ПАО «Россети» [7].

  - Формирование и классификация дефектов для включения в унифицированный перечень дефектов осуществляется в ДЗО на основании запроса ПАО «Россети» или заявок ДЗО, направляемых в службу поддержки НСИ ПАО «Россети» (п.6.5). Установление критичности каждого дефекта выполняется по данным не менее чем от 5 ДЗО, при поступлении заявки только от одного ДЗО, ПАО «Россети» выполняет запрос в другие ДЗО.

  - Данные о критичности дефекта обрабатываются с использованием методов математического анализа для выявления однородности ряда данных. В случае, если ряд данных является однородным, итоговая критичность дефекта устанавливается как среднее арифметическое значение с округлением до целого числа, если ряд данных является неоднородным – проводятся дополнительные консультации с ДЗО и устанавливаются причины отклонений оценки критичности дефектов.

  - В случае отсутствия или необходимости переклассификации дефекта, зафиксированного в Едином унифицированном перечне дефектов, подается заявка в службу поддержки НСИ ПАО «Россети» на его создание (изменение). Порядок подачи заявки приведен в Регламенте [7]. Форма заявки приведена в приложении 9 к Регламенту [7].

Порядок ведения журнала дефектов

Порядок фиксации дефектов

    - Минимально необходимый состав полей электронного журнала дефектов приведен в Приложении А.

    - В электронный журнал дефектов должны заноситься все дефекты и признаки дефектов, указанные в:

- листках осмотра, журналах оперативного персонала или иных документах, с помощью которых выполняется фиксация дефекта;

- протоколах диагностики оборудования и ведомостях проверок, как правило из графы «заключение», при этом описание дефектов должно соответствовать унифицированному перечню дефектов;

- результатах обследования ЛЭП и оборудования ПС (ТП, РП);

- предписаниях и отчетах инспекционных, аудиторских и других проверок, при этом в журнал дефектов из предписаний (отчетов) вносится информация только технического характера, а описание дефектов должно соответствовать унифицированному перечню дефектов.

    - При выявлении в ходе осмотра дефекта, который представляет непосредственный риск здоровью и жизни населения или обслуживающего персонала, с высокой вероятностью может привести к повреждению производственного актива или возникновению пожара, информация о нем должна быть немедленно передана в центр управления сетями (оперативно-диспетчерскую службу, оперативно-диспетчерскую группу) с использованием любых имеющихся средств связи с последующей фиксацией в электронном журнале дефектов.

    - Данные о дефекте в электронный журнал дефектов должны записываться не позднее 10 рабочих дней (для дефектов 1 категории критичности – незамедлительно) после проведения осмотра. При ведении электронного журнала дефектов на удаленных участках, срок переноса данных в АСУ ТОиР должен составлять не более 1 месяца.

    - Запись дефектов может осуществляется разными способами:

- в случае использования мобильных электронных устройств – путем синхронизации с электронным журналом дефектов;

- в случае использования бумажных листков осмотра или иных документов (результаты обследований, аудитов, предписаний и т.п.) – путем занесения записей вручную в электронный журнал дефектов.

    - Последовательность работы с электронным журналом дефектов:

      - Внесение информации из документов, указанных в п. 7.1.2 настоящего Стандарта.

В результате внесения информации о дефекте в журнале должны быть заполнены поля (1; 3 – 7), (9) при наличии, (10 – 13), (15) при необходимости.

В результате внесения информации о технических мероприятиях, указанных в предписании, акте и т.п., должны быть заполнены поля (1; 3 – 7), (10 – 14), (15) при необходимости.

      - Разработка мероприятий и назначение ответственных за их устранение (п. 7.2).

Планирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов

    - Работник структурного подразделения ответственный за эксплуатацию оборудования (далее – Руководитель), обязан ежедневно просматривать перечень выявленных и не устраненных дефектов по объектам, находящимся в зоне эксплуатационной ответственности подразделения и принимать меры к соблюдению сроков устранения дефектов.

    - Для каждого дефекта или признака дефекта Руководителем разрабатывается мероприятие по его устранению или дополнительному диагностированию, с обязательным заполнением полей (16 – 20).

    - При планировании работ следует учитывать критичность дефектов, поле «Критичность дефекта» (8).

    - Рекомендуются следующие сроки устранения дефектов, указанные в таблице 4.

Таблица 4. Ранжирование дефектов

| Категория критичности | Срок устранения |
| --- | --- |
| 1 | незамедлительно (в течение рабочего дня или смены) |
| 2 | устанавливается в соответствии с НТД в зависимости от важности объекта и располагаемых ресурсов |
| 3 | дефекты к устранению отдельно не планируются, а устраняются при выполнении регламентных работ |

    - В зависимости от критичности дефекта и планируемых сроков устранения возможны следующие варианты назначения ответственных исполнителей и сроков:

      - в случае необходимости устранения дефекта в текущем году, планируется мероприятие по устранению дефекта и устанавливается плановый срок устранения. В АСУ ТОиР создается заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) с заполнением соответствующих реквизитов, которые автоматически поступают в электронный журнал дефектов, поля (21 – 23);

      - в случае, если устранение дефекта в текущем периоде планирования невозможно, в качестве ответственного исполнителя за устранение Руководитель указывает себя и в поле «Мероприятия по устранению дефекта» указывает «в план ТОиР» или «в ИПР», а в поле «Плановый срок выполнения устранения» – «31.12 и год выполнения работ». До наступления срока выполнения Руководитель обязан принять меры к включению мероприятий по устранению дефекта в соответствующие планы ТОиР или ИПР. После утверждения мероприятий по устранению дефекта в плане ТОиР или ИПР создается заявка на выполнение работ (заказ ТОРО для работ по ТОиР) с заполнением соответствующих реквизитов, которые автоматически поступают в электронный журнал дефектов, поля (21 – 23);

      - в случае, если для устранения дефекта необходимо привлечение персонала смежных производственных подразделений, служб или участков, ответственным исполнителем за устранение должен быть назначен руководитель смежного подразделения, службы или участка, который обязан определить необходимые мероприятия, сроки и назначить ответственных за устранение дефекта;

      - в случае, если дефект обнаружен на объекте, подлежащем реконструкции, замене или демонтажу в рамках утверждённой ИПР и назначенный срок устранения дефекта позволяет устранить его при проведении этих работ, Руководитель должен запланировать устранение дефекта в сроки выполнения мероприятий ИПР (если это возможно), а ответственный исполнитель обязан обеспечить и проконтролировать устранение дефекта при проведении этих работ;

    - При выполнении работ и закрытии заявки на выполнение работ (заказа ТОРО) дефект должен быть автоматически «закрыт» путем заполнения в журнале дефектов полей (24-25).

Ответственность за ведение журнала дефектов

    - Персонал структурного подразделения, выполняющий техническое и оперативное обслуживание, ремонт оборудования, находящейся в эксплуатационной ответственности этого подразделения несет ответственность за полноту выявляемых дефектов и достоверность зафиксированной информации.

    - Руководитель структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится производственный актив, несет ответственность за:

    - планирование и обеспечение выполнения мероприятий по выявлению дефектов или их признаков;

    - своевременность и достоверность информации, вносимой в электронный журнал дефектов, в соответствии с п. 7.1.2;

    - своевременное и качественное планирование мероприятий по устранению обнаруженных дефектов в соответствии с действующими НТД;

    - несоблюдение планового срока устранения дефекта;

    - установление вероятности, тяжести вероятных последствий, критичности для дефектов, отсутствующих в унифицированном перечне дефектов и своевременную подачу заявок в соответствии с п. 6.5. настоящего Стандарта.

    - Ответственность за своевременное и качественное устранение дефекта несет исполнитель, ответственный за устранение дефекта.

Функциональные требования к автоматизации журнала дефектов

Общие указания по автоматизации журнала дефектов

    - Для снижения трудоемкости ведения электронного журнала дефектов необходимо реализовать разработку подсистем:

    - подсистема обмена данными с системой паспортизации производственных активов;

    - подсистема обмена данными с НСИ ДЗО;

    - подсистема обмена данными с системой «зарплаты и управления персонала»;

    - подсистема обмена данными с АСУ ТОиР;

    - подсистема синхронизации данных с приложениями «мобильных решений».

    - подсистема администрирования электронного журнала дефектов.

    - Подсистема обмена данными с системой паспортизации производственных активов должна обеспечивать загрузку данных для заполнения полей (5; 6). По коду организационной единицы (филиала Общества, производственного отделения или района электрических сетей) требуется получить иерархическую структуру объектов электрических сетей различного напряжения от питающего центра до ЛЭП 0,4 кВ, относящихся к указанной организационной единице в соответствии со схемой нормального режима. Подсистема должна обеспечивать работу интерфейса пользователя с предустановленными кодами организационной единицы. Пользователю должна быть представлена возможность выбора из структуры объектов конкретной единицы оборудования, а также возможность массового выбора единиц оборудования одного комплексного объекта.

    - Подсистема обмена данными с НСИ ДЗО должна обеспечивать загрузки дефектов, характерных для объекта, указанного в поле (6). По коду выбранных единиц оборудования требуется получить из НСИ ДЗО наименования дефектов. Пользователю должна быть представлена возможность выбора дефекта или группы дефектов из представленных. В зависимости от выбранного дефекта система должна отображать критичность дефекта (8).

    - Подсистема обмена данными с системой «зарплаты и управления персонала» должна обеспечивать загрузку данных для заполнения полей (10 – 12; 20). По коду организационной единицы (филиала Общества, производственного отделения или района электрических сетей) требуется получить перечень категорий должностей и список персонала, выполняющего эксплуатацию электрических сетей конкретного энергорайона. Окончательный перечень категорий должностей устанавливается при разработке проектного решения. Подсистема должна обеспечивать работу с предустановленными кодами организационной единицы. Пользователю должна быть представлена возможность выбора из списка информации для заполнения полей электронного журнала дефектов.

    - Подсистема обмена данными с АСУ ТОиР должна обеспечивать:

    - по факту планирования мероприятия устранения дефекта (заполнение полей (16; 17)), генерировать сообщение в АСУ ТОиР с передачей кодов технического места, единицы оборудования наименования дефекта, его критичности и планового срока устранения для фиксации дефекта в АСУ ТОиР, и фиксации дефекта как динамического параметра единицы оборудования с целью расчета индекса состояния;

    - по факту планирования мероприятия для устранения дефекта принимать из АСУ ТОиР и идентифицировать сообщение для автоматического заполнения полей (21 – 23);

    - по факту закрытия в АСУ ТОиР заявки на выполнение работ (заказа ТОРО) прием сообщения из АСУ ТОиР, его идентификацию по коду организационной единицы, технического места и единицы оборудования и данных для заполнения полей (24; 25).

    - Подсистема синхронизации данных с приложениями «мобильных решений» должна по коду организационной единицы, технического места и единицы оборудования осуществлять заполнение полей (1 – 13). Техническое решение работы подсистемы разрабатывается при реализации функционала «мобильные решения».

    - Подсистема администрирования электронного журнала дефектов должна обеспечивать ведение и сохранение протоколов работы пользователей, архивацию данных, ведение списка пользователей, категорий персонала, должностей и Ф.И.О. лиц, участвующих в ведении электронного журнала дефектов в случае отсутствия в ДЗО (филиале/ПО/РЭС) системы «зарплаты и управления персонала».

    - Требования к формату полей и источнику данных приведены в Приложении А к настоящему Стандарту.

    - Должна быть обеспечена защита некорректного ввода данных, включая соблюдение хронологии дат записи журнала дефектов, заполнение обязательных реквизитов.

    - При заполнении полей (1-8; 10-12) должен сохраняться черновик записи, который при необходимости может быть использован для продолжения записей.

    - Доступ к ведению журнала дефектов должен представляться только для авторизованных сотрудников.

    - Интерфейс пользователя должен быть вписан в одно окно без необходимости прокрутки (скроллинга) данных. Должны быть предусмотрены настройки отображения колонок журнала и вывод дополнительной информации. Должны быть предусмотрены фильтры по полям журнала. Доступ к отчетам должен осуществляться в одно действие пользователя.

    - Должна быть предусмотрена возможность загрузки и просмотра материалов фотофиксации критических дефектов в наиболее распространенных графических форматах (поле (7)).

    - Поля (1; 5 – 8; 10 – 13), через 24 часа после записи в электронный журнал дефектов должны быть блокированы от изменений.

    - Поля (2; 5; 14 – 16) должны быть блокированы от изменений по прошествии 5 рабочих дней.

    - Поля (17 – 20) блокировке не подлежат, но при каждой новой записи по изменению планового срока выполнения работ или ответственного исполнителя предыдущая запись автоматически зачеркивается и остается видна на экране.

    - Заполнение полей (21 – 25) выполняется в автоматическом режиме и не подлежит изменению со стороны пользователей.

    - В случае внесения ошибочной записи, запись должна повторяться с правильной формулировкой. Для неверной записи должна быть установлена возможность ее отметки путем установки «CheckBox» в поле (2) и последующей программной заливкой цвета или зачеркиванием шрифта (при этом ошибочная запись не удаляется (видна на экране), но не участвует в выборке данных для проведения анализа). В поле «Примечание» (15) должен указываться номер ошибочной записи. Для удобства работы должна быть предусмотрена возможность массового скрытия ошибочных записей.

    - Функционал электронного журнала дефектов должен позволять сохранять введенные данные локально, с последующей их синхронизацией с центральной базой данных.

    - Функционал электронного журнала дефектов должен обеспечивать, по требованию пользователя, выгрузку отчетных форм в формат Microsoft Excel, печать журнала дефектов/журнала неисправностей ЛЭП и т.п., в том числе в форматах, соответствующих действующим НТД.

Сервисные функции

    - Должно быть предусмотрено ежедневное автоматическое формирование предупреждений (с дублированием информации на адреса электронной почты ответственных лиц) в следующих случаях:

      - нарушение установленного срока внесения в журнал информации о запланированных для устранения дефекта мероприятиях и сроках их исполнения (раздел 8.3);

      - невыполнение мероприятий в установленные ранее сроки.

    - Форматы отчетов электронного журнала дефектов приведены в Приложении Б к настоящему Стандарту.

    - Функционал электронного журнала дефектов и форматы отчетов должны обеспечивать возможность фильтрации дефектов по большинству полей журнала/отчета (по службам, подразделениям, производственным участкам, ответственным исполнителям, видам оборудования, классам напряжения, диспетчерским наименованиям и т.д.).

Список литературы

| [1] | Концепция развития системы управления производственными активами, утв.Правлением ПАО «Россети» (протокол от 29.08.2016 №523пр). |
| --- | --- |
| [2] | ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. |
| [3] | ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. |
| [4] | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
| [5] | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| [6] | СТО 34.01-24-002-2015 Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции. |
| [7] | Распоряжение ПАО «Россети» 28.11.2014 № 530р «Об обеспечении единства нормативно-справочной информации в системе управления производственными активами в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». |
| [8] | СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Минимальный состав полей электронного журнала дефектов

| № п/п | Наименование поля | Содержание поля | Формат поля | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Дата обнаружения» | Дата обнаружения дефекта | Дата: ЧЧ:ММ:ГГ | Календарь |
|  | «CheckBox» | «CheckBox (флажок)» ошибочной записи |  |  |
|  | «Вид оборудования» | Группа оборудования согласно нормативно-справочной информации (ВЛ, КВЛ, КЛ, ПС, ТП, РП и т.д.) | Текст: Выпадающий список | НСИ ДЗО |
|  | «Напряжение» | Номинальное напряжение | Число: Выпадающий список | НСИ ДЗО |
|  | «Место обнаружения дефекта» | Диспетчерское наименование комплексного объекта ПС, ЛЭП, ТП, РП и т.п. | Текст: Выпадающий список | База данных оборудования - Диспетчерское наименование комплексного объекта: ПС, ЛЭП, ТП, ТР и т.п. |
|  | «Оборудование /элемент ЛЭП» | Диспетчерское наименование единицы оборудования или элемент ЛЭП, на которой обнаружен дефект | Текст: Выпадающий список | База данных оборудования - диспетчерское наименование единицы оборудования или элемента ЛЭП |
|  | «Дефект» | Наименование дефекта строго из унифицированного перечня дефектов (пункт 5.2 настоящего Стандарта); | Текст: Выпадающий список | База данных оборудования - название дефекта в соответствии с унифицированным перечнем дефектов |
|  | «Критичность дефекта» | Заполняется автоматически в зависимости от критичности указанного дефекта | Число: Заполняется автоматически в зависимости от указанного дефекта. Поле не подлежит изменению со стороны пользователя | Унифицированный перечень дефектов. Рекомендуется цветовая «подсветка» критичности дефектов, в порядке убывания: «красный, желтый, зеленый» |
|  | «Материалы фотофиксации» | Ссылка на графические файлы дефекта |  | Внешние данные в графических форматах |
|  | «Должность лица, выявившего дефект» | Должность лица, выявившего дефект | Текст: Выпадающий список | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |
|  | «Ф.И.О. лица, выявившего дефект» | Ф.И.О. лица, выявившего дефект | Текст: Выпадающий список | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |
|  | «Должность лица, выполняющего запись в информационную систему» | Должность лица, выполняющего запись в информационную систему | Текст: Заполняется автоматически по факту авторизации в информационной системе | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |
|  | «Ф.И.О. лица, выполняющего запись в информационную систему» | Ф.И.О. лица, выполняющего запись в информационную систему | Текст: Заполняется автоматически по факту авторизации в информационной системе | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |
|  | «Номер Акта, предписания» | Поле заполняется в случае внесения информации о технических мероприятиях, указанных в предписаниях, актах проверки и т.п. | Текст | Ручной ввод |
|  | «Примечание» | Поле заполняется при необходимостидополнительного описания дефекта, а также объема и размерностидефекта. | Текст | Ручной ввод |
|  | «Мероприятие» | Мероприятие по устранению дефекта | Текст. | Ручной ввод |
|  | «Плановый срок устранения» | Плановый срок устранения дефекта | Дата в формате: ДД:ММ:ГГ | Календарь |
|  | «Ответственная служба/РЭС» | Структурное подразделение или РЭС в компетенции которого находится устранение дефекта | Текст. Выпадающий список | НСИ ДЗО |
|  | «Ответственный участок» | Линейный участок, группа подстанций, мастерский участок и т.п. | Текст. Выпадающий список | НСИ ДЗО |
|  | «Ответственный» | ФИО ответственного за обеспечение устранения дефекта (начальник службы, мастер, начальник РЭС) | Текст. Выпадающий список | Система «зарплаты и управления персонала» (в случае его отсутствия - отдельный список) |
|  | «Вид мероприятия АСУ ТОиР» | Запланированный вид мероприятия в АСУ ТОиР | Текст. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |
|  | «Плановая дата устранения АСУ ТОиР» | Плановая дата устранения дефекта в АСУ ТОиР | 1. Дата в формате: ДД:ММ:ГГ 2. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |
|  | «Номер заявки (заказа ТОРО)» | Номер заявки на выполнение работ, в соответствии с которой был устранен дефект | Текст. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |
|  | «Дата устранения» | Фактическая дата устранения дефекта | 1. Дата в формате: ДД:ММ:ГГ 2. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |
|  | «Ф.И.О. производителя работ (мастера)» | Ф.И.О. производителя работ (мастера) | Текст: 1. Выпадающий список; 2. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Форматы отчетов электронного журнала дефектов

(приложение размещено на закладке «Связанные документы» в АСУД)

Приложение 2

к распоряжению ПАО «Россети»

от «_____» __________ 2016 № ____

- Заявка на изменение справочника Дефектов

| Заявка на изменение справочника Дефектов |  |
| --- | --- |
| Наименование | Поля ввода |
| Код Дефекта |  |
| Наименование дефекта |  |
| Код группы измерения |  |
| Код группы КОПО |  |
| Код группы КОРИС |  |
| Вид изменения |  |
| Изменяемое поле |  |
| Текущее значение изменяемого поля |  |
| Предлагаемое значение изменяемого поля |  |
| Текущая критичность дефекта |  |
| Предлагаемая критичность дефекта |  |
| Вероятность возникновения дефекта |  |
| Тяжесть последствий предлагаемой критичности |  |
| Причина (обоснование) заявки* |  |
| Автор заявки |  |
| ДЗО* |  |
| Должность* |  |
| Ф.И.О.* |  |
| Контактный телефон* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Заключение группы НСИ ДЗО* |  |

Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными для всех видов изменений.

Поля, обязательные для заполнения при добавлении записи:

- Наименование дефекта.

- Код группы измерения (код группы измерения, к которой относится дефект).

- Код группы КОПО (код группы КОПО, имеющей признак ведения параметров, к которой относится добавляемый дефект).

- Код группы КОРИС (код группы КОРИС, к которой относится добавляемый дефект).

- Вид изменения (должно быть написано слово «Добавить»).

- Предлагаемая критичность дефекта, в т.ч:

- Вероятность возникновения дефекта

- Тяжесть последствий предлагаемой критичности

Поля, обязательные для заполнения при удалении записи:

- Код Дефекта.

- Вид изменения (должно быть написано слово «Удалить»).

Поля, обязательные для заполнения при изменении записи:

- Код Дефекта.

- Вид изменения (должно быть написано слово «Изменить»).

- Изменяемое поле.

- Текущее значение изменяемого поля.

- Предлагаемое значение изменяемого поля.

- Текущая критичность дефекта

- Предлагаемая критичность дефекта

- Вероятность возникновения дефекта

- Тяжесть последствий предлагаемой критичности.

Протяженность участков для оценки повторяемости дефектов выбрана исходя из средней длины ЛЭП определенного класса напряжения и установленной периодичности ремонтов.

В скобках указан номер поля.