Приложение

к приказу ОАО «МРСК Центра»

от 20.02.2014  № 63-ЦА

РУКОВОДСТВО

РАСЧЁТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

ОАО «МРСК ЦЕНТРА»

РК БП 10.1/01-01/2014

Москва

Сведения о документе

| Разработано | Департаментом управления объектами электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| Введено в действие | Приказом ОАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 № 63-ЦА |
| Периодическая проверка | Производится: - руководителем БП – не реже одного раза в год; - группой внутренних аудиторов СМК – в соответствии с графиком проверок |
| ЦПУ | Основные бизнес-процессы |
| Процесс верхнего уровня | БП 10 «Обеспечение распределения электроэнергии» |
| Бизнес-процесс | БП 10.1 «Техническое обслуживание, ремонт и замена» |
| Ответственный | Руководитель БП 10.1 «Техническое обслуживание, ремонт и замена» |
| Версия | № 1 |
| Внесение изменений | Выполняется по результатам применения или при изменении требований нормативных документов, на основании которых разработана настоящая инструкция |
| Разработано | Департаментом управления объектами электросетевого хозяйства |
| Обоснование новой версии документа | Вводится впервые |
| Размещение и хранение | Оригинал – в УД, электронная версия - в хранилище документов СОУДК «Synergy Center», библиотеке ВНД |
| Участники процедуры/процесса | Начальники УВС, УРС, ЦУПА филиалов; персонал ОУДА, ОАиУП, УВС, УРС филиалов; участники БП «Техническое обслуживание, ремонт и замена», «Диагностика» |
| Способ ознакомления | Задача в СОУДК «Synergy Center» |
| Дополнительные сведения | Ознакомление с документом: блок заместителя директора – главного инженера филиала ОАО «МРСК Центра» |

Содержание

1.	Область применения	4

2.	Нормативные ссылки	4

3.	Термины, определения и сокращения	5

5.	Порядок определения физического износа объектов электросетевого хозяйства	6

6.	Порядок  и сроки предоставления информации о расчётных значениях физического износа объектов электросетевого хозяйства.	13

Приложение № 1. Физический износ оборудования по филиалам ОАО «МРСК Центра»	15

Приложение № 2. Лист регистрации, изменений и дополнений	16

- Область применения

  - Настоящее  руководство «Расчет физического износа объектов электросетевого хозяйства  ОАО «МРСК Центра» (далее – Руководство) определяет основные принципы и единый порядок расчета физического износа объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» (далее – Общество).

  - Настоящее Руководство обязательно к применению работниками управлений экономики филиалов Общества и исполнительного аппарата (далее – ИА) Общества, работниками Департамента управления объектами электросетевого хозяйства и Центров управления производственными активами филиалов Общества.

  - Физический износ, рассчитанный в соответствии с данным Руководством, используется для определения показателей производственно-хозяйственной деятельности, проведения бенчмаркинга производственных структурных подразделений и филиалов Общества по степени износа эксплуатируемого оборудования.

- Нормативные ссылки

При разработке Руководства учтены требования  следующих нормативных документов:

- Приказ ОАО «МРСК Центра» от 24.07.2012 № 228-ЦА «Об актуализации руководства «Расчет объема ремонтно-эксплуатационного обслуживания в ОАО «МРСК Центра»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередач»;

- ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

- ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3.8 до 600 кВ. Общие технические условия»;

- Мышанов А.И., Рослов В.Ю., «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования» // Вопросы оценки. № 2. 2007.

- Сокращения

  - В настоящем Руководстве приняты следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Единица оборудования | Отдельный объект, техническое обслуживание, ремонт и замена которого выполняются независимо |
| Физический износ | Износ имущества, связанный с утратой своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного физического старения в процессе использования данного объекта имущества |
| Функциональное устаревание | Частичная утрата основными фондами потребительной стоимости в связи с удешевлением их воспроизводства или в связи с более низкой производительностью по сравнению с новыми |

  - В Руководстве приняты следующие сокращения:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| БП | Бизнес-процесс |
| БСК | Батареи статических конденсаторов |
| ВЛ, VL, VS, VN | Воздушная линия |
| ЗОН | Заземляющий однофазный нож |
| ОПН | Ограничитель перенапряжений |
| ИА | Исполнительный аппарат |
| КЛ, KL, KS, KN | Кабельная линия |
| ОАиУП | Отдел анализа и управления производством |
| ОУДА | Отдел управления данными активов |
| ПС, PS | Подстанция |
| РЗАиПА | Релейная защита и противоаварийная автоматика |
| РП, RP | Распределительный пункт |
| ТП, TP | Трансформаторная подстанция |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ЦУПА | Центр управления производственными активами |
| ЛЭП | Линия электропередачи |

- Общие положения

  - Настоящее  Руководство устанавливает последовательность действий персонала при определении физического износа оборудования Общества.

  - Физический износ вызывает ухудшение эксплуатационных качеств оборудования - снижение производительности (мощности), повышение расхода эксплуатационных материалов. При определенном уровне физического износа оборудования его дальнейшая эксплуатация в таком состоянии становится экономически нецелесообразной. Появляется опасность внезапного (аварийного) выхода оборудования из рабочего состояния с вытекающими отсюда потерями от нарушений производственного режима и расходов на последующий ремонт. Ухудшение эксплуатационных качеств в результате физического износа энергетического оборудования может быть преодолено проведением ремонта.

  - Физический износ показывает степень утраты первоначальных качеств оборудованием, машинами и другими изделиями в целом и их составными частями. Работоспособность изделий поддерживается ремонтами и своевременным техническим обслуживанием, заменой или восстановлением отдельных износившихся частей.

  - Нецелесообразность очередного ремонта в случае полного физического износа определяется комиссией, по заключению которой электрооборудование, устройство или аппарат списывается.

  - Физический износ связан либо с изменением внешних размеров деталей и с частичным расходом материалов, либо с постепенным ухудшением физико-технических свойств материалов - старением.

  - Физический износ непосредственно связан с участием основных средств в производственном процессе и определяется в зависимости от времени их нахождения в этом процессе, нагрузки, накладываемой на них, а также дополнительных индивидуальных условий.

  - Физический износ оборудования определяется в процентах от 0 до 100 %, где 0 % соответствует наилучшему значению, а 100 % – наихудшему.

  - Для расчёта физического износа используется модифицированный метод сроков жизни, с помощью которого рассчитывается коэффициент физического износа на основе отношения хронологического возраста к нормативному и при этом одновременно учитывается физический износ и функциональное устаревание объекта.

- Порядок определения физического износа объектов электросетевого хозяйства

  - Физический износ каждой единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Износ=100×1-e-1.6×ТотрТуст 	,			(1)

где Тотр – количество отработанных лет объектов электросетевого хозяйства со дня выпуска на заводе производителя;

Туст – установленный срок службы (лет) объектов электросетевого хозяйства.

  - Установленные сроки службы объектов электросетевого хозяйства, приведённые в табл. 1, приняты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Таблица 1

- Установленные сроки службы объектов электросетевого хозяйства

| Номер группы | Наименование оборудования | Нормативный срок службы | Удельный вес единицы оборудования | Основная/ дополнительная группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовые трансформаторы |  |  |  |
| 1.1 | Трансформаторы силовые 3-20 кВ | 25 | 5,0 | Основная |
| 1.2 | Трансформаторы силовые 35 кВ | 25 | 100,0 | Основная |
| 1.3 | Трансформаторы силовые 110 кВ | 25 | 500,0 | Основная |
| 2 | Трансформаторы тока (ТТ) |  |  |  |
| 2.1 | ТТ отдельностоящие 3-20 кВ | 25 | 1,0 | Основная |
| 2.2 | ТТ отдельностоящие 35 кВ | 25 | 3,0 | Основная |
| 2.3 | ТТ отдельностоящие 110 кВ | 25 | 10,0 | Основная |
| 3 | Трансформаторы напряжения (ТН) |  |  |  |
| 3.1 | ТН 3-20 кВ | 25 | 1,0 | Основная |
| 3.2 | ТН 35 (27) кВ | 25 | 5,0 | Основная |
| 3.3 | ТН 110 кВ | 25 | 15,0 | Основная |
| 4 | Высоковольтные вводы |  |  |  |
| 4.1 | Вводы 110 кВ | 15 | 10,0 | Дополнительная |
| 4.2 | Вводы 35 кВ | 15 | 3,0 | Дополнительная |
| 5 | Выключатели и рубильники,предохранители |  |  |  |
| 5.1 | Выключатели 3-20 кВ | 30 | 10,0 | Основная |
| 5.2 | Выключатели 35 кВ | 30 | 50,0 | Основная |
| 5.3 | Выключатели 110 кВ | 30 | 150,0 | Основная |
| 5.4 | Выключатели нагрузки | 30 | 1,5 | Основная |
| 5.5 | Рубильники | 30 | 0,1 | Дополнительная |
| 5.6 | Предохранители выше 1000 В | 30 | 0,1 | Дополнительная |
| 5.7 | Предохранители до 1000 В | 30 | 0,01 | Дополнительная |
| 6 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели, ЗОН |  |  |  |
| 6.1 | Разъединители 3-20 кВ | 30 | 0,5 | Основная |
| 6.2 | Разъединители 35 кВ | 30 | 3,0 | Основная |
| 6.3 | Разъединители 110 кВ | 30 | 5,0 | Основная |
| 6.4 | Отделители (с короткозамыкателями) 35 кВ | 30 | 3,0 | Основная |
| 6.5 | Отделители (с короткозамыкателями) 110кВ | 30 | 5,0 | Основная |
| 6.6 | ЗОН-110 кВ | 30 | 0,5 | Дополнительная |
| 7 | Комплектные распределительные устройства (КРУ) |  |  |  |
| 7.1 | Ячейки КРУ 3-20 кВ | 25 | 10,0 | Дополнительная |
| 7.2 | Ячейки КРУ 35 кВ | 25 | 17,5 | Дополнительная |
| 7.3 | Ячейки КРУЭ 35-110 кВ | 25 | 100,0 | Дополнительная |
| 8 | Реакторы |  |  |  |
| 8.1 | Реакторы дугогасящие масляные 3-20 кВ | 20 | 10,0 | Основная |
| 8.2 | Реакторы дугогасящие масляные 35 кВ | 20 | 0,0 | Основная |
| 9 | Разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  |  |  |
| 9.1 | ОПН 110 кВ и ОПН в нейтралях силовых трансформаторов | 20 | 1,0 | Дополнительная |
| 9.2 | ОПН 35 кВ | 20 | 0,5 | Дополнительная |
| 9.3 | ОПН 3-20 кВ | 20 | 0,1 | Дополнительная |
| 9.4 | ОПН до 1 кВ | 20 | 0,02 | Дополнительная |
| 9.5 | Вентильные разрядники 27-110 кВ | 20 | 1,0 | Дополнительная |
| 9.6 | Вентильные разрядники 3-20 кВ | 20 | 0,1 | Дополнительная |
| 9.7 | Вентильные разрядники до 1 кВ | 20 | 0,02 | Дополнительная |
| 10 | Силовые кабельные линии |  |  |  |
| 10.1 | Кабели силовые на напряжение 110 кВ (1 км) | 25 | 1 000,0 | Основная |
| 10.2 | Кабели силовые на напряжение 35 кВ (1 км) | 25 | 1 000,0 | Основная |
| 10.3 | Кабели силовые на напряжение 3-20 кВ (1 км) | 25 | 10,0 | Основная |
| 10.4 | Кабели силовые до 1 кВ (1 км) | 25 | 10,0 | Основная |
| 11 | Воздушные линии электропередачи |  |  |  |
| 11.1 | Опоры ЛЭП 110 кВ | 35 | 5,0 | Основная |
| 11.2 | Опоры ЛЭП 35 кВ | 35 | 5,0 | Основная |
| 11.3 | Опоры ЛЭП 3-20 кВ | 35 | 1,0 | Основная |
| 11.4 | Опоры ЛЭП до 1 кВ | 35 | 0,5 | Основная |
| 11.5 | Пролёт ЛЭП 110 кВ | 35 | 1,0 | Основная |
| 11.6 | Пролёт ЛЭП 35 кВ | 35 | 1,0 | Основная |
| 11.7 | Пролёт ЛЭП 3-20 кВ | 35 | 0,2 | Основная |
| 11.8 | Пролёт ЛЭП до 1 кВ | 35 | 0,1 | Основная |
| 11.9 | Порталы ПС | 35 | 10,0 | Дополнительная |
| 12 | Оборудование РЗА |  |  |  |
| 12.1 | Электромеханическое оборудование РЗА (ЭМ) | 25 | 0,1 | Дополнительная |
| 12.2 | Микроэлектронное оборудование РЗА (МЭ) | 25 | 0,3 | Дополнительная |
| 12.3 | Микропроцессорное оборудование РЗА (МП) | 12 | 1,00 | Дополнительная |
| 13 | Аккумуляторные батареи* |  |  |  |
| 13.1 | Обслуживаемые аккумуляторные батареи | 15 | 1,0 | Дополнительная |
| 13.2 | Малообслуживаемые аккумуляторные батареи | 15 | 1,0 | Дополнительная |
| 13.3 | Необслуживаемые аккумуляторные батареи | 15 | 1,0 | Дополнительная |
| 14 | Сборные и соединительные шины |  |  |  |
| 14.1 | Сборные шины 110 кВ | 15 | 50,0 | Дополнительная |
| 14.2 | Сборные шины 35 кВ | 15 | 10,0 | Дополнительная |
| 15 | Конденсаторы, БСК, фильтры присоединения, ВЧ-заградители |  |  |  |
| 15.1 | Конденсаторы силовые выше 1000 В | 12 | 0,5 | Дополнительная |
| 15.2 | БСК выше 1000 В | 12 | 5,0 | Дополнительная |
| 15.3 | Конденсаторы связи | 12 | 2,5 | Дополнительная |
| 15.4 | ВЧ-заградители | 12 | 2,5 | Дополнительная |
| 15.5 | Фильтры присоединения | 12 | 0,5 | Дополнительная |
| 16 | Машины постоянного тока и электродвигатели переменного тока |  |  |  |
| 16.1 | Машины постоянного тока до 500В | 10 | 1,0 | Дополнительная |
| 16.2 | Электродвигатели переменного тока до 1кВ | 10 | 0,1 | Дополнительная |
| 17 | Здания и сооружения |  |  |  |
| 17.1 | Здания и сооружения | 40 | 500,0 | Дополнительная |
| 18 | Средства диспетчерского и технологического управления |  |  |  |
| 18.1 | СДТУ | 7 | 5,0 | Дополнительная |
| 19 | Средства метрологического обеспечения |  |  |  |
| 19.1 | СМО | 7 | 0,1 | Дополнительная |
| 20 | Транспорт |  |  |  |
| 20.1 | Транспортные средства | 7 | 50,0 | Дополнительная |

* Указаны ориентировочные сроки службы, так как данный вид оборудования исключен с 1 января 2009 года постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 676.

  - Расчёт износа осуществляется по формуле (1) индивидуально для каждой единицы оборудования. Нормативный срок службы и удельный вес единицы оборудования определяется по табл. 1 в соответствии с принадлежностью оборудования определённой группе.

  - В расчёте износа воздушных и кабельных ЛЭП участвуют только основные элементы электропередачи – провод, опоры, кабель. Вспомогательные элементы – разрядники, ОПН, коммутационные аппараты и вольтодобавочные трансформаторы, кабельные муфты – в расчёте износа воздушных и кабельных ЛЭП не рассматриваются.

  - Общий износ совокупности объектов электросетевого хозяйства рассчитывается как средневзвешенное значение износов единиц оборудования, при этом единицы оборудования участвуют в определении износа с учётом весового значения влияния в соответствии с табл. 1 по формуле:

Износ=i=0nИзносi×wii=0nwi   ,                                                  (2)

где n – количество элементов (единиц оборудования) в составе энергообъекта;

Износi – износ i-го элемента (единицы оборудования), рассчитанный по формуле (1);

wi – вес i-го элемента (единицы оборудования) в соответствии с табл. 1 «Установленные сроки службы объектов электросетевого хозяйства».

  - Совокупные категории объектов электросетевого хозяйства, по которым рассчитывается общий износ, группы и комплексы оборудования, учитываемые в составе совокупностей, приведены в табл. 2.

Таблица 2

- Категории объектов электросетевого хозяйства, по которым рассчитывается общий износ

| № п/п | Совокупная категория объектов | Номер группы оборудования в соответствии с табл. 1 | Комплекс оборудования в КИСУР SAP R/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ | 11.4, 11.8 | VN, KN |
| 2 | ВЛ 3-20 кВ | 11.3, 11.7 | VS, KS |
| 3 | Итого по ВЛ 0,4-20 кВ | 11.3, 11.4, 11.7, 11.8 | VN, KN, VS, KS |
| 4 | ВЛ 35 кВ | 11.2, 11.6 | VL035, KL035 |
| 5 | ВЛ 110 кВ | 11.1, 11.5 | VL110, KL110 |
| 6 | Итого по ВЛ 35-110 кВ | 11.1, 11.2, 11.5, 11.6 | VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 7 | Итого по ВЛ 0,4-110 кВ | 11.1 - 11.8 | VN, KN, VS, KS, VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 8 | КЛ 0,4 кВ | 10.4 | VN, KN |
| 9 | KЛ 3-20 кВ | 10.3 | VS, KS |
| 10 | Итого по KЛ 0,4-20 кВ | 10.3, 10.4 | VN, KN, VS, KS |
| 11 | КЛ 35 кВ | 10.2 | VL035, KL035 |
| 12 | КЛ 110 кВ | 10.1 | VL110, KL110 |
| 13 | Итого по КЛ 35-110 кВ | 10.1, 10.2 | VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 14 | Итого по КЛ 0,4-110 кВ | 10.1 - 10.4 | VN, KN, VS, KS, VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 15 | Итого по ЛЭП 35-110 кВ | 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6 | VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 16 | Итого по ЛЭП 3-20 кВ | 10.3, 11.3, 11.7 | VS, KS |
| 17 | Итого по ЛЭП 0,4 кВ | 10.4, 11.4, 11.8 | VN, KN |
| 18 | Итого по ЛЭП | 10.1-10.4, 11.1 - 11.8 | VN, KN, VS, KS, VL035, KL035, VL110, KL110 |
| 19 | Трансформаторное оборудование 110 кВ | 1.3, 2.3, 3.3 | PS |
| 20 | Трансформаторное оборудование 35 кВ | 1.2, 2.2, 3.2, 8.2 | PS |
| 21 | Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ | 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 8.2 | PS |
| 22 | Трансформаторное оборудование 3-20 кВ | 1.1, 2.1, 3.1, 8.1 | PS, TP, RP |
| 23 | Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 8.1, 8.2 | PS, TP, RP |
| 24 | Коммутационные аппараты 110 кВ | 5.3, 6.3, 6.5 | PS |
| 25 | Коммутационные аппараты 35 кВ | 5.2, 6.2, 6.4 | PS |
| 26 | Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ | 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | PS |
| 27 | Коммутационные аппараты 3-20 кВ | 5.1, 5.4, 6.1 | PS, TP, RP |
| 28 | Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ | 5.1 - 5.4, 6.1 - 6.5 | PS, TP, RP |
| 29 | Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ | 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 5.4, 6.1, 8.1 | TP, RP |
| 30 | Оборудование подстанций 35 кВ | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 8.2, 8.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 8.1, 8.2 | PS035 |
| 31 | Оборудование подстанций 110 кВ | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 5.1 - 5.4, 6.1 - 6.5, 8.1, 8.2 | PS110 |
| 32 | Итого оборудование подстанций 35-110 кВ | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 5.1 - 5.4, 6.1 - 6.5, 8.1, 8.2 | PS |
| 33 | Итого оборудование подстанций 3-110 кВ | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 5.1 - 5.4, 6.1 - 6.5, 8.1, 8.2 | PS, TP, RP |
| 34 | Общий износ организационной единицы | 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 5.1 - 5.4, 6.1 - 6.5, 8.1, 8.2, 10.1-10.4, 11.1 - 11.8 | VN, KN, VS, KS, VL, KL, PS, TP, RP |

  - Общий износ оборудования по организационным единицам определяется как средневзвешенное значение расчётного износа по каждой  единице оборудования из обслуживаемых этой организационной единицей. Расчёт значения износа по организационной единице выполняется по формуле (2) с учётом весового значения, указанного в табл. 1 и в разрезе категорий объектов электросетевого хозяйства, указанных в табл. 2. Организационными единицами для расчёта износа являются структурные подразделения филиала, филиалы Общества, Общество в целом.

- Порядок  и сроки предоставления информации о расчётных значениях физического износа объектов электросетевого хозяйства

  - Расчёт физического износа оборудования производится по основным группам объектов в целом по филиалу в соответствии с указаниями разд. 5 настоящего Руководства. Расчёт по дополнительным группам и учёт объектов дополнительных групп в расчёте общего износа оборудования по организационным единицам производится при необходимости проведения анализа по группам дополнительного оборудования по отдельному запросу ИА Общества.

  - Расчет физического износа производится в формате приложения к настоящему Руководству раздельно по следующим формам собственности:

- по оборудованию на балансе;

- по арендованному оборудованию;

- по оборудованию в лизинге;

- общий износ оборудования по всем вышеуказанным формам собственности.

  - Расчет физического износа осуществляется в обязательном порядке – ежеквартально по состоянию на конец отчетного квартала до 24-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

  - Расчёт физического износа выполняется силами центров управления производственными активами филиалов Общества на основании информации КИСУР SAP R/3.

  - Подготовленный отчёт представляется в Департамент управления объектами электросетевого хозяйства ИА Общества и должен быть подписан заместителем главного инженера – начальником ЦУПА и заместителем директора филиала по техническим вопросам – главным инженером филиала Общества.

  - Передача информации осуществляется посредством предоставления в соответствующей задаче СОУДК «Synergy Center».

Приложение № 1

к  РК БП 10.1/01-01/2014

Физический износ оборудования

по филиалам ОАО «МРСК Центра»

Отдельный файл в формате Excel на 1 листе.

Приложение № 2

к  РК БП 10.1/01-01/2014

Лист регистрации, изменений и дополнений

| Порядковый номер изменения/ дополнения | Изменение/ дополнение пункта | Содержание изменения/ дополнения | Основание (ссылка на ОРД) | Дата внесения изменения/ дополнения | Работник, внесший изменения/ дополнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фамилия, инициалы, должность | подпись |

Разработан  А.И. Мышановым и В.Ю. Рословым. См. «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования» // Вопросы оценки. № 2. 2007.