## Лист1
Приложение №1 ТП29
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д. Башарино | 40542634 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11/2 ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТП 6/0,4 кВ - 160 кВА «КТП 081» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах; Протяженность ВЛ 0,27 км
2 | Кимрский | д. Башарино | 40793178 | • строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-6/0,4кВ – 160 кВА «КТП 004» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ-0,4 кВ ~ 0,35км;
3 | Кимрский | д. Абрамово | 40958024 41036253 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №40 ВЛ-10 кВ фид.№7 ПС 35/10-6 кВ Микрорайонная до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.2. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА до границы участка заявителей: • ф. №1 ориентировочной протяженностью 130 м до границы участка Лазарева П.А. кад. уч. № 69:14:0000019:1086 с учетом присоединения Халдеева Д.Н. кад. уч. № 69:14:0000019:1082
4 | Кимрский | д. Азарово | 40820561 | • замену существующей КТП - 6/0,4 кВ - 100 кВА на ТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фид.№1 «д.Азарово» на участке от РУ-0,4кВ реконструированной КТП-6/0,4кВ «КТП 035» до опоры №20/9а с заменой провода 4А-25, 4А-16 и 2А-16 на провод СИП-2, сечением не менее 95 мм2. -1,26 км
5 | Кимрский | д.Богунино | 40936266 40988289 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 332 Богунино до границы участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,56 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение 0.56 км 70мм
6 | Кимрский | д. Головино | 40568756 40572162 40572193 40572185 40991012 41007453 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 164 фид. 10 кВ № 9 ПС 110/35/10 кВ Горицы до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,81 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. ВЛ-0,4кВ ф№1 протяженностью 0,41км заявители Дремов А.С и Смольякова Г.Д.; ВЛ-0,4кВ фид.№2 протяженностью 0,2км заявитель Голубев Д.В. два участка; ВЛ-0,4кВ фид.№3 протяженностью 0,2км заявитель Долгов А.Н. два участка.
7 | Кимрский | д.Богунино | 40801487 | • Реконструкцию участка существующей ВЛ-0,23кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ – 63кВА «д.Богуново-Дор» на участке от опоры №3 до опоры №12 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35. - 0,27 км