## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калининский | д. Савино | 40926222 | • строительство участка ВЛ – 10 кВ от существующей опоры № 154 ВЛ – 10 кВ фид. № 6 ПС 35/10 кВ Медное до проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА проводом марки СИП-3протяженностью 0,02км; • строительство новой ТП 10/0,4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА; • строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой ТП10/0.4 кВ – 63 кВА до границ участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,127км
2 | Зубцовский | д. Батаково | 40923056, 40941501 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/3 ВЛ-0,4кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ 100 кВА «Батаково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,42 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах..
3 | Калязинский | д. Болдиново | 41045854 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП 10/0,4 кВ «Болдиново -3» на участке от опоры №20 до опоры №22 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08км). Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,35 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 35 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
4 | Конаковский | д. Дальнее Хорошово | 41012500 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 от опоры № 31 ВЛ – 0,4кВ фид. № 2 КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА № 810 «Хорошово» до границы участка заявителя протяженностью 0,34км;
5 | Калининский | п. Заволжский | 41044808, 41044784, 41044791, 41044819, 41045991 | строительство участка ВЛ-6 кВ от существующей опоры № 5 ВЛ – 6 кВ отпайка на КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА № 701 «Заволжский 2» фид. № 08 ПС 35/6 кВ Каликино до проектируемой КТП 6/0,4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,22км; строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 протяженностью 0,15км;
6 | Калязинский | д. Губино | 41045842 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от от конечной опоры достраиваемого участка реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ №008 «д.Губино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
7 | Калининский | д. Кашенцево | 41037874 | строительство новой ТП 10/0.4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА; строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры №28 ВЛ-10 кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ Романово до проектируемой СТП проводом марки СИП-3 протяженностью 0,08км; строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,38км;
8 | Калининский | д. Кр. Новь | 41045367, 41045369, 41045374, 41045354 | строительство новой ТП 10/0.4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА; строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 69 ВЛ – 10 кВ фид. № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино до проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,88; строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2протяженностью 0,6км;
9 | Калининский | д. Кривцово | 41044155 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 3 КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА №201«Кривцово, Брусилово» до границы участка заявителя протяженностью 0,312км;
10 | Кимрский | д. Сыркино | 41020194 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №7 отпайки на КТП-10/0,4кВ 226 Сыркино ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Неклюдово до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,57 км. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА до границы участка Торицыной Д.К. кад. уч. № 69:14:0000012:2543 ориентировочной протяженностью 0,04 км.
11 | Калининский | Д. Черногубово | 41038521 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. №2 от проектируемой КТП 10/0.4 кВ -250 кВА, по ранее заключенному договору ТП 41038521 от 04.03.2015 г., до границы участка заявителя протяженностью 0,34км;