| Номер ТЗ | 306D_ |
| --- | --- |
| Номер материала | 2218911 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора-главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

__________________В.В. Мордыкин

«05» марта 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку элегазового выключателя 35 кВ. Лот №306D

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  (Покупатель) производит закупку (одного) элегазового бакового выключателя 35 кВ с приводом  для замены вышедшего из строя в результате наступления страхового случая (ПС 110/35/10кВ Заводская).

Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  на 2021 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество выключателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» | Авто/жд | г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5 | 120 | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные элегазового бакового выключателя 35 кВ с приводом  должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| Номинальный ток, А |  | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА |  | 12,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  | 35 |
| Ток термической стойкости, кА |  | 12,5 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 3 |
| Бестоковая пауза при БАПВ, с |  | 0,3 |
| Собственное время отключения, с, не более |  | 0,04±0,005 |
| Полное время отключения, с, не более |  | 0,06 |
| Собственное время включения, с, не более |  | 0,1+0,03 |
| Число свободных/ нормально открытых (НО) / нормально закрытых (НЗ) блок контактов, не менее |  | 5 |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 |  | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |
| Климатическое исполнение (У, ХЛ, УХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  | УХЛ1 |
| Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |
| Толщина стенки гололеда, мм |  | 20 |
| Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 |
| Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов B – О, не менее |  | 5000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |
| -количество операций «О» при отключении номинального тока, не менее |  | 2000 |
| -количество операций «О» при отключении номинального тока отключения, не менее |  | 30 |
| Давление заполнения элегазом, приведенное к температуре 20° С, не менее, МПа абс (кгс/см2) |  | 0,55 (5,5) |
| Управление выключателем |  | Трехполюсное |
| Тип привода |  | Электромагнитный |
| Исполнение |  | ПЭМ-3 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, подводимое для питания цепей, В - включающего электромагнита - отключающего электромагнита - катушки контактора |  | 220 220 220 |
| Количество электромагнитов отключения, шт. |  | 2 |
| Количество электромагнитов включения, шт. |  | 1 |
| Пределы изменения напряжения цепей управления, % от номинального значения |  | -25...+10 |
| Напряжение питания обогревателей привода, В |  | 230 |
| Мощность подогревательных устройств, кВт - выключателя - привода |  | 0,8 0,8 |
| Внешняя изоляция |  | фарфор |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см / кВ, не менее, по ГОСТ 9920-89 |  | 2,25 |
| Внутренняя изоляция |  | -- |
| Годовая утечка элегаза (элегазовой смеси), % , не более |  | 0,5 |
| Встроенные ТТ |  |  |
| Количество встроенных трансформаторов тока на фазу, шт. |  | 4 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | -- |
|  | измерений, шт. | 2 |
|  | защиты, шт. | 2 |
| Класс точности вторичных обмоток, не менее | учета | -- |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | -- |
|  | измерений | 30 |
|  | защиты | 30 |
| Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А |  | 300 |
| Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А |  | 5 |
| Коэффициент безопасности измерительной обмотки, не более |  | 10 |
| Номинальная предельная кратность обмотки защиты |  | 9 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |
| Наличие устройства антиконденсатного обогрева |  | да |
| Сигнализатор плотности элегаза с устройством температурной компенсации |  | да, тип WIKA |
| Возможность ручного оперирования и ручного натяжения пружин |  | да |
| Наличие дополнительного (зимнего) обогрева бака |  | да |
| Необходимость поставки металлоконструкции под выключатель |  | нет |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Комплектность поставки выключателей (наружной установки):

- выключатель с приводом;

- агрегатный шкаф управления;

- запас элегаза (смеси) для первичной заправки (на поставляемую партию);

- устройство заправки элегазом (на поставляемую партию);

- манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок - контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем;

- счетчики числа срабатываний выключателя;

- индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления;

- механический указатель включенного и отключенного положений;

- кнопки местного управления выключателем;

- устройство ручного завода пружин привода.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок службы до среднего ремонта не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Заместитель главного инженера

по эксплуатации		                     		                                  А.А. Колдунов

Гордиевский В.И.

(4812)429818