1. Характеристика объектов

Подстанции 110/35/10 кВ Грайворон и Томаровка является объектами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Основная функция данных объектов - передача и распределение электрической энергии.

2. Обоснование применяемых схем электроснабжения

В настоящее время к ПС 110/35/10 кВ Грайворон присоединены воздушные линии ВЛ-110 кВ и два трансформатора по 16 МВА.

РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ Грайворон представляет собой распределительное устройство, состоящее из двух секции шин.

РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Грайворон представляет собой распределительное устройство, состоящее из двух секции шин.

В результате выполнения мероприятий по монтажу устройств защиты от дуговых замыканий не предусматривается изменение существующей схемы электроснабжения.

Аналогично к ПС 110/35/10 кВ Томаровка присоединены воздушные линии ВЛ-110 кВ и два трансформатора по 16 МВА.

РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ Томаровка представляет собой распределительное устройство, состоящее из двух секции шин.

РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Томаровка представляет собой распределительное устройство, состоящее из двух секции шин.

В результате выполнения мероприятий по монтажу устройств защиты от дуговых замыканий не предусматривается изменение существующей схемы электроснабжения.

3. Показатели качества электроэнергии

Основной причиной изменения показателей качества электроэнергии является изменение параметров электрической сети, мощности и характера нагрузки во времени. Показатели качества электроэнергии - установившееся отклонение напряжения, коэффициенты, характеризующие несинусоидальность и несимметрию напряжений, отклонение частоты, размеры изменения напряжения и др. - величины случайные, и их измерение и обработка базируются на вероятностно-статистических методах. Поэтому устанавливаются нормы ПКЭ, и оговаривается необходимость их выполнения в течение 95% времени каждых суток (для нормально допустимых значений). По данному проекту не предусматривается изменение параметров электрической сети, следовательно, показатели качества электроэнергии остаются существующими.

4. Основные компоновочные требования

На этапе монтажа устройств защиты от дуговых замыканий на ПС 110/35/10 кВ Грайворон предусматривается:

1. Установка комплекта дуговой защиты "Овод-Л" в 25 ячейках КРУ-10 кВ

2. Монтаж автоматического выключателя в яч. КРУ;

3. Прокладка кабелей в кабельном канале ОПУ.

4. Прокладка кабелей в ж/б закрытых кабельных лотках на ОРУ.

Аналогично на ПС 110/35/10 кВ Томаровка предусматривается:

1. Установка комплекта дуговой защиты "Овод-Л" в 27 ячейках КРУ-10 кВ

2. Монтаж автоматического выключателя на ЩПТ в ОПУ;

3. Монтаж автоматического выключателя в яч. КРУ

4. Прокладка кабелей в кабельном канале ОПУ.

5. Прокладка кабелей в ж/б закрытых кабельных лотках на ОРУ.

6. Прокладка провода ПВ1 в ячейках КРУ.

На подстанциях в объеме реконструкции устанавливается современное оборудование, соответствующее техническим требованиям, так что оборудование нового поколения значительно повысит эксплуатационную надежность электроснабжения.

Реконструкция подстанций 110/35/10 кВ Грайворон и Томаровка производится в пределах существующего ограждения подстанций. Согласно техническому заданию на проектирование, выделение пусковых комплексов не предусматривается. (см. лист 492-ИОС.ГЧ, л. 5)

5. Общие требования к основному оборудованию

Все виды основного электротехнического оборудования должны соответствовать ниже перечисленным общим требованиям (если в специальных технических требованиях не указано иное).

К поставке допускается оборудование, имеющее, согласно приказу ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» от 25.02.2013 г. №124/125, положительное заключение аттестационной комиссии.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами проведения сертифи-

кации в Системе сертификации ГОСТ Р. (Правила проведения сертификации электрооборудования)» Госстандарт России, Москва, 1999.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям МЭК и ГОСТ, указанных в тексте.

Изоляция - в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3-96;

Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69-У3;

Диапазон рабочих температур: -45...+40°С;

Высота установки над уровнем моря - до 1000м;

Сейсмостойкость - 6 баллов по шкале MSK;

Требования по экологии - напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения - не более 2500мкВ.

Принцип действия дуговой защиты "Овод-Л"

Принцип действия устройства основан на обнаружении резкого изменения интенсивности светового потока (вспышки света), вызываемого дуговым электрическим разрядом.

Световой поток в защищаемом отсеке ячейки собирается объективом ВОД и по волоконно-оптическому кабелю передается к фотоприемнику, затем усиливается и сравнивается с пороговым значением, подобранным таким образом, чтобы обеспечить оптимальную чувствительность устройства.

Сигналы срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ), или защиты минимального напряжения (ЗМН), подаются на входы блоков БДВх. В БДВх происходит расположенному в блоке БДСТ. В БДСТ происходит преобразование оптического сигнала в электрический, который сравнение значения сигнала с пороговым значением, подобранным таким образом, чтобы обеспечить надежную отстройку от помех. Входные сигналы представляются в виде цифровых дискретных сигналов, имеющих два состояния: активное (появление тока короткого замыкания, или понижение напряжения) и неактивное.

Каждый БДСТ и БДВх периодически передает значения своих входных сигналов по шине цифровой последовательной связи, соединяющей все блоки устройства. Передача происходит по схеме: один - всем. В случае обнаружения изменения сигнала передача данных производится сразу же, не дожидаясь окончания периода повторения передачи сигналов. Приемниками этих данных выступают блоки устройства, которые содержат в своем составе реле (БДВых, БДСТ-1, БДСТ-2). В каждом таком блоке содержится локальная база данных состояния сигналов всех ВОД и дискретных входов, применяемых в данном устройстве. База данных обновляется динамически с каждым поступлением данных от их источников. При обнаружении изменения состояния какого-либо сигнала производится вычисление выходного дискретного сигнала для каждого реле, содержащегося в данном блоке. Таким образом, формируются сигналы отключения или запрета АПВ или запрета АВР на основании данных об обнаружении дугового разряда (фиксация БДСТ световой вспышки) и появлении тока короткого замыкания или падения напряжения (срабатывание МТЗ или ЗМН)

Логика работы устройства

Селективность защиты достигается за счет расположения ВОД в каждом, оптически изолированном, отсеке защищаемых ячеек и возможности отключать от питания только ту часть КРУ, где возникло КЗ.

Устройство выполнено по принципу свободно программируемой логики. Это дает возможность задавать сигналы отключения, запрета АПВ и запрета АВР как функции сигналов любых ВОД и любых дискретных входов (МТЗ или ЗМН), присутствующих в устройстве. При описании этих функций используется аппарат булевой алгебры, а именно функции: И, ИЛИ. Также возможно вводить в логику работы защиты сигналы функции резервного отключения вышестоящего выключателя (УРОВ). (см. листы 492-ИОС.ГЧ)

6. Решения по организации масляного хозяйства

Новое оборудование не содержит масла, следовательно, мероприятия по организации масляного хозяйства не требуются.

7. Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите

Оборудование, устанавливаемое по данному проекту, размещается на ПС 110/35/10 кВ Грайворон и Томаровка, которые оборудованы устройствами молниезащиты и заземления, и металлически присоединяется к указанным устройствам, поэтому проведение дополнительных мероприятий не требуется.