УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

______________ В.В. Резакова

_____________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для комплексного расширения автоматизированных систем (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

г. Москва 2020г.

Лист согласования

к техническому заданию на поставку оборудования для комплексного расширения автоматизированных систем (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Уровень МРСК Центра

| Наименование должности | Фамилия И.О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» | Бугорский А.Ю. |  |
| Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра | Демьянец Р.В. |  |

| Уровень МРСК Центра и Приволжья |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии | А.Л. Халеев |  |
| Директор Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | В.Н. Коровин |  |

Оглавление

1.1. Предмет закупки	4

1.2. Назначение закупки	4

1.3. Основание для проведения работ	4

1.4. Сроки начала и окончания поставки оборудования	4

2. Общие технические требования	5

3. Требования к оборудованию расширяемых автоматизированных систем	5

3.1. Общие требования к оборудованию расширяемых систем	5

3.2. Требования к счетчикам электроэнергии	5

3.3. Требования к трансформаторам тока.	6

3.4. Требования к трансформаторам напряжения.	6

3.5. Требования к ВШУ	6

3.6. Требования к поставляемому оборудованию уровня ИВКЭ	8

3.7. Требования к поставляемому оборудованию в части функций, выполняемых в системе телемеханики	8

3.8.  Требования к климатическому исполнению	10

3.9.  Метрологические и другие документы к оборудованию	10

4. Гарантийные обязательства	10

5. Приложения	11

Таблица 1. Объем телеметрической информации и данных учета для ТП различных категорий.	15

Таблица 2. Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ	20

- 1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки

Право заключения договора на поставку оборудования для комплексного расширения автоматизированных систем (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных на объектах электросетевого хозяйства для нужд филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад покупателя – филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Объем поставки, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость доставки входит в цену предложения) автомобильным транспортом на склады филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки. Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах, указанных в Приложении № 1.

1.2. Назначение закупки

Обеспечение оборудованием для выполнения работ по комплексному расширению автоматизированных систем с удаленным сбором данных.

1.3. Основание для проведения работ

План закупки филиалов Ивэнерго, Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год.

1.4. Сроки начала и окончания поставки оборудования

- начало поставки  – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора;

- предельный срок поставки – 60 дней с момента заключения договора по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки 10 календарных дней.

1.5. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики приборов учета должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики пунктов коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20кВ должны соответствовать СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования».

Поставляемое оборудование в части реализации функций для СТМ должно соответствовать:

- СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ;

- СТО 34.01-21-004-2019. Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ;

К поставке допускается оборудование, аттестованное в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 31.03.2014 № 225пр/2).

2. Общие технические требования

  - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, годом выпуска не ранее 1 квартала 2020 года, средства измерения должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

  - Типы применяемых компонентов системы учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы, УСПД) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Оборудование шкафов АСУЭ с функциями ТМ для ТП 6-10кВ должно соответствовать типовым техническим требованиям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра» (приложение 2).

3. Требования к оборудованию расширяемых автоматизированных систем

3.1. Общие требования к оборудованию расширяемых систем

- Технические средства расширяемых АСУЭ и СТМ должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы.

- Поставляемое оборудование должно поддерживать обмен оперативной информацией с вышестоящими уровнями системы телемеханики (с ЦУС) с использованием протоколов передачи МЭК 60870-5-104 и в соответствии со стандартом МЭК 61850.

- Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ систем учета и ТМ должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в ИВК и ОИК Заказчика.

- Поставляемые пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20кВ должны иметь канал связи GSM технологии для передачи данных в ИВК Заказчика.

3.2. Требования к счетчикам электроэнергии

- Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

- Характеристики поставляемых приборов учета электроэнергии должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

- Сбор данных с поставляемых в соответствии с настоящим техническим заданием приборов учета должен обеспечиваться коммуникационными контроллерами (УСПД) системы телемеханики и учета по открытым промышленным протоколам (интерфейсы RS-485 или Ethernet для приборов уровня ПС, РП и ТП, PLC или RF канал – для  приборов установленных на границе балансовой принадлежности электроустановок потребителей, подключенных к ЛЭП 0,2-0,4 кВ).

- В случае планирования установки на ТП 6-10/0,4кВ только приборов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ без оборудования для сбора и передачи данных, у таких приборов учета кроме канала GSM технологии передачи данных  обязательное наличие цифрового интерфейса RS-485.

- 3.3. Требования к трансформаторам тока.

Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.

Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 8 лет.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

- 3.4. Требования к трансформаторам напряжения.

Измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать 
ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

Цифровые трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения».

Цифровые выходы ТН должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

3.5. Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учета электроэнергии, устанавливаемой на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепежных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ входят (в зависимости от применяемого технического решения):

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель нагрузки для прибора учета непосредственного включения, установленный после прибора учета;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- электрические провода цепей ТС;

- концевой выключатель;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

3.6. Требования к поставляемому оборудованию уровня ИВКЭ

УСПД / контроллер предназначен для осуществления функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК к приборам учета и собранной информации.

Основные технические характеристики УСПД, поставляемых в составе шкафов АСУЭ и ТМ, должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет передачу в ОИК следующей информации:

- открытие-закрытие двери шкафа АСУЭ и ТМ, РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ;

- срабатывания контакторной станции, АВР;

- сигнализация о задымлении помещения;

- сигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции и отходящих линиях 0,4 кВ.

При параметрировании УСПД/контроллера в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени и отправляться на ИВК.

В шкафу АСУЭ с функциями ТМ должны быть предусмотрены вводные клеммы цепей контроля напряжения на присоединениях с размыкателем для безопасного обслуживания шкафа.

3.7. Требования к поставляемому оборудованию в части функций, выполняемых в системе телемеханики

- Счетчик электроэнергии, установленный без УСПД на ТП должен обеспечивать сбор и передачу следующей телеметрической информации (обязательное наличие канала GSM технологии для передачи данных и цифрового интерфейса RS-485):

  - телесигнализация пофазно о пропадании напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ (не требуется для потребительских ТП);

  - телесигнализация об открытии двери шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ 0,4 кВ (не требуется для потребительских ТП);

  - мгновенные значения телеизмерений следующих величин и информацию о наличии напряжения на вводе (вводах) ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети.

  - должен обеспечивать передачу данных телеметрической информации в ОИК АСДУ (спорадически, циклически, по запросу).

- ИВКЭ (УСПД/совмещенный контроллер систем учета и ТМ), должен обладать следующими функциями:

  - телесигнализация по каждой фазе о пропадании напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ;

  - телесигнализация об открытии двери шкафа АСУЭ и ТМ, РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП, РП);

  - мгновенные значения следующих величин на вводе (вводах) в ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети;

  - должен обеспечивать передачу данных телеметрической информации в ОИК АСДУ в соответствии со стандартом МЭК 61850 и по протоколу МЭК 60870-5-104 (спорадически, циклически, по запросу).

- Счетчик электроэнергии должен обладать функциями передачи телеметрической информации (значения телеизмерений следующих величин на вводе (вводах) ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети).

- Для ПС, РП, ТП и РТП система должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи в соответствии со стандартом МЭК 61850 и по протоколу МЭК 60870-5-104 (спорадически, циклически, по запросу) в ОИК АСДУ филиала. Объем телеметрической информации по видам поставляемых шкафов АСУЭ и ТП приведен в приложении №2 к данному ТЗ.

- Технические характеристики контроллеров ввода/вывода приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики контроллера ввода-вывода

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1. | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| 1.2. | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 1.3. | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию не менее, лет | 5 |
| 2 | Напряжение питания, В | от 9 до 230 В переменного (постоянного) тока |
| 3 | Количество дискретных входов, не менее | 8 |
| 4 | Интерфейс связи | RS-485 |
| 5 | Параметры дискретных входов | - |
| 5.1 | Гальваническая развязка дискретных входов | по каждому каналу |
| 5.2 | Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В | 1000 |
| 5.3 | Номинальное значение входного напряжения, В (с защитой подводящего кабеля) | ~220 |
| 5.4 | Напряжение срабатывания, В, не менее (с защитой подводящего кабеля) | ~160 |
| 5.5 | Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 6 | Защита оборудования | Обязательна установка в одном шкафу с электросчетчиками и УСПД |
| 7 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 8 | Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений; | Обязательно |

3.8.  Требования к климатическому исполнению

Все оборудование системы учета и телемеханики включая блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур в соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019, СТО 34.01-5.1-010-2019, СТО 34.01-6.1-001-2016.

3.9.  Метрологические и другие документы к оборудованию

Поставляемое оборудование должно иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы;

- так же в комплекте с поставляемым оборудованием, должны входить:

- Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе и в т.ч. в электронном виде);

- Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе и в .т.ч. в электронном виде).

4. Гарантийные обязательства

  - Гарантии качества распространяются на все поставляемое подрядчиком оборудование систем учета электроэнергии и телемеханики, их конструктивные элементы.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты поставки оборудования.

  - Поставщик в период гарантийного срока оборудования за свой счет обязан обеспечить замену поставленного оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Поставщик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Приложения

Приложение 1. Спецификация оборудования.

  - Приложение 2. Унифицированные технические требования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья и Приволжья» для применения при реализации проектов автоматизации ТП.

Приложение 1

к техническому заданию

Спецификация оборудования

| № | Наименование филиала | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивэнерго | Однофазный БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 38 |
| 2 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 455 |
| 3 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) | 42 |
| 4 | Ивэнерго | 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 6 |
| 5 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ | 10 |
| 6 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 9 |
| 7 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 11 |
| 8 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 7 |
| 9 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 600/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |
| 10 | Ивэнерго | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 4 |
| 11 | Ивэнерго | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 10 кВ, максимальный ток 100А | 1 |
| Итого |  |  | 584 |
| 12 | Тулэнерго | 1ф. прибор на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение; PLC/RF модемы (ФЛ, ЮЛ) | 5 887 |
| 13 | Тулэнерго | 3ф. прибор на неизолированный провод split – исполнение; PLC/RF модемы (ФЛ, ЮЛ) | 2 127 |
| 14 | Тулэнерго | 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 296 |
| 15 | Тулэнерго | 3ф. прибор учета электроэнергии косвенного включения (GSM-технология) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 20 |
| 16 | Тулэнерго | Шкаф с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 40 |
| 17 | Тулэнерго | Шкаф с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 450 |
| 18 | Тулэнерго | Шкаф с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 93 |
| 19 | Тулэнерго | Шкаф с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 4 |
| Итого |  |  | 8 917 |
| Всего по филиалам Ивэнерго, Тулэнерго |  |  | 9 501 |

Приложение 2

к техническому заданию

Унифицированные технические требования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья и Приволжья» для применения при реализации проектов автоматизации ТП.

Таблица 1. Объем телеметрической информации и данных учета для ТП различных категорий.

| Вариант ТП | Описание объекта | Краткое описание технического решения | Перечень сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС | ТИ |
| 1 | - ТП с одним трансформатором, мощностью до 100 кВА и протяженностью фидера до 150 м; - Все ТП не на балансе Общества (абонентские ТП). | Установка счетчика (GSM-технология) на вводе в ТП с возможностью передачи телеизмерений, телесигнализации и данных учета, встроенный ИБП. Поддержка протокола передачи СПОДЭС и МЭК 60870-5-104. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - контроль наличия напряжения на вводе в устройство | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 1а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (11ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 1б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (11ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 2а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 2б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик , модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ. |
| 3а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. , модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 3б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 4а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ. |
| 4б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 5а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 5б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 6а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 6б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. , модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |

Примечание: Для ТП с количеством фидеров более 24, решение основывать на базе решения 6б с учетом дополнительных модулей ТМ и возможного увеличения количества счетчиков для ТП более чем с двумя вводами.

Приведенные варианты технических решений являются типовыми. Допускается применение технических решений, не перечисленных в типовых вариантах при условии соблюдения технических требований и функционала систем АСУЭ и ТМ приведенных в данном ТЗ.

Таблица 2. Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ

| Вариант ТП | Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ |
| --- | --- |
| 1 | - Счетчик должен обеспечивать сбор данных учета электроэнергии и ТИ, передачу информации посредствам GSM-модема в ИВК АСУЭ по протоколу: - СПОДЭС в ПО «ПирамидаСети» - МЭК 60870-5-104 в ОИК по протоколу в режиме «реального времени» (спорадически, циклически и по запросу); - Для передачи ТИ и ТС должно быть организовано бесперебойное питание устройства посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 1 мин). Возможны варианты с организацией бесперебойного питания в самом устройстве; - Все оборудование должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С; - Оборудование должно размещаться в едином шкафу на ТП; - Возможно использование модулей дискретных входов на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения); - Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ. - Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих кабелей. |
| 1а-6б | - Контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации и передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) в ОИК по протоколам МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 в режиме «реального времени» (спорадически, циклически, по запросу) и в ИВК АСУЭ на базе ПО «Пирамида-Сети»; - Бесперебойное питание устройств в шкафу должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин); - Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая блоки питания, реле и пр., должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С (никакого дополнительного обогрева в шкафу не должно быть); - Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая счетчики на вводе в ТП, должно размещаться в едином шкафу на ТП. - Возможно использование модулей дискретных входов на 220В и на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения); - Требования к модулям (контроллерам) дискретных входов (возможна интеграция модуля ТС в счетчик): - (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) 24 В и/или 230 В переменного тока; - Уровни дискретных сигналов 24 В постоянного тока: низкий уровень сигнала от 0 до 5 В, высокий уровень сигнала от 15 до 30 В; - Номинальный ток дискретных сигналов на 24 В при замкнутых контактах от 5 мА до 10 мА; - Уровни дискретных сигналов 230 В переменного тока: низкий уровень сигнала от 5 до 15 % от Uном, высокий уровень сигнала от 75 до 125 % от Uном; - Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений; - Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов: 10 мс и более с шагом 1 мс; - Гальваническая изоляция входов не менее 2500В. - Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ. - Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих контрольных кабелей. - для цепей контроля напряжения в шкафу должны быть предусмотрены вводные клеммы с размыкателем. |