## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" на 2014 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" | [7 empty] | 1. Слив масла.
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена маслоспускного крана Ø мм
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø мм.
19. Замена указателя уровня масла.
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува.
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.

## Лист2
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" на 2017 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная. | Т-2, Трансформатор ТДТНГ-31500/110/35/6 | 31500 | 110/35/6 | PS110-000381-02 | 300000687923 | 1. Ремонт силового масляного трансформатора, трехфазного, трехобмоточного напряжением 110 кВ регулируемого под нагрузкой, без смены обмоток. | июнь | июнь
2.Разгерметизация трансформатора при ремонте и замене узлов, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
3. Прогрев трансформатора
4. Расшиновка и ошиновка трансформатора
5. Осмотр и оценка состояния обмоток
6. Снятие-установка вводов герметичных, класс напряжения 110кВ(3шт.)
7. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А (4 шт.)
8. Демонтаж плиты крепления вводов 6кВ.
9. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 6кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А (3 шт.)
10. Монтаж плиты крепления вводов 6кВ на болтовые соединения с резиновой прокладкой.
11. Ремонт воздухоосушителя
12. Замена реле газового шт. 1
13. Замена маслоуказательного стекла бака расширителя на реле уровня масла типа МС-2 (1шт) (2шт.)
14. Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 25000 до 40000кВА
15. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, двухрядный радиатор (14шт.)
16. Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм 1шт.
17. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160 (2шт.)
18. Ремонт расширителя трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм
19. Вмонтировать в расширительный бак трубу с краном для доливки масла Д=25мм (4м)
20. Наростить трубу от технологического крана на крышке трансформатора Д=80мм (2м)
21. Ремонт избирателей переключающего устройства РПН, тип РНТ-13/35
22. Ремонт контакторов переключающего устройства РПН, тип РНТ-13/35
23. Ремонт привода переключающего устройства РПН типа ПДН-1
24. Ремонт ПБВ 35кВ на каждой фазе.
25. Замена шкафа обдува трансформатора в сборе типа ШД-2 (1шт).
26. Замена двигателей обдува (28шт.)
27. Замена распределительных коробок с предохранителями 14 шт, на коробки с двумя автоматами. шт 14.
28. Снятие дисковых затворов, ДУ-80 мм(34шт)
29. Установка дисковых затворов, ДУ-80 мм (34шт)
30. Снятие маслосливной задвижки ДУ-50 мм (1шт.)
31. Установка маслосливной задвижки ДУ-50 мм (1шт.)
32. Снятие кранов фланцевых пробковых, ДУ-25 мм (4шт)
33. Установка кранов шаровых, ДУ-25 мм (4шт)
34. Снятие кранов фланцевых пробковых, ДУ-100 мм (1шт)
35. Установка кранов шаровых, ДУ-100 мм (1шт)
36. Замена резиновых уплотнений в том числе под крышкой трансформатора.
37. Сушка и очистка трансформаторного масла (70,4т)
38. Заливка масла в трансформатор (35,2т)
39. Замена прибора теплового контроля (термосигнализатора) 2 шт (длинна капилляра 6м ).
40. Замена разрядника: тип РВС-110 3 фазы . На ОПН-110
41. Замена разрядника: тип РВС-35 (3 фазы) на ОПН-35 4шт. ( 3 + 1 - 35х15)
42. Замена разрядника: тип РВП-6 3 фазы . На ОПН-6
43. Замена опорных изоляторов ШМ на изоляторы ИОС-35-500 (15шт).
44. Замена опорных изоляторов ШМ на изоляторы ИОС-110-400 (1шт).
45. Защита шинного моста 6 кВ от внешних повреждений с помощью термоусадочной трубки « Райхен». М- 29.
46. Замена РН-110 кВ на ЗОН-110 с механической блокировкой (1 шт).
47. Ремонт ж/б порталов (1,5х0,5х10)с последующей покраской (3шт).
48. Покраска м/ порталов (25м.кв.)
49. Покраска клеммного и ЯЗ (внутренняя и наружняя) с устройством уплотнения двери (5 шт).
50. Ремонт стойки УСО под РДГК-35 Т2 (1шт)
51. Замена металлорукава диам. До 27 мм. 250 м.
52. Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг: в трубах, блоках и в коробах м. 250
53. Замена ящика зажимов ТТ-110кВ (30 зажимов) типа ЯЗ (1шт)
54. Покраска бака и навесного оборудования м2 350
55. Демонтаж маслоприёмного ограждения из кирпича 12х8х0,4
56. Монтаж монолитного бортового ограждения маслоприёмного устройства 14х10х0,6
57. Устройство стяжки маслоприёмного устройства (14х10х0,1)
59. Покраска маслоприёмника маслостойким составом изнутри.
58. Ремонт помежуточных колодцев маслосборника с заменой крышки люка (3 шт.)
59. Текущий ремонт и покраска ТСН (1шт.)
филиал ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" | ВУ СПС УВС | ПС 35кВ Запрудское | Т-1 ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35/10 | PS035-000447-01 | 300000690682 | 1. Разгерметизация трансформатора при ремонте и замене узлов, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | май | май
2. Расшиновка и ошиновка трансформатора
3. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А (6шт.)
4. Замена реле газового на РГТ-80 (1шт.)
5. Ремонт переключающего устройства ПБВ (1шт.)
6. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков до 1200мм, однорядный радиатор (5шт.)
7. Ремонт бака трансформатора
8. Снятие дисковых затворов, ДУ-80 мм (13шт.)
9. Установка дисковых затворов, ДУ-80 мм (13шт)
10. Снятие маслосливной задвижки ДУ-80 мм (1шт.)
11. Установка маслосливной задвижки ДУ-80 мм (1шт.)
12. Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 57 до 89 мм (фланцевое соединение) (14шт.)
13.Замена резинового уплотнения между крышкой и баком трансформатора
14. Заливка масла в трансформатор (2,6т)
15. Сушка и очистка трансформаторного масла (5,2т)
16. Замена изоляторов напряжение 35кВ ИОС-35/500 (6шт)
17. Замена разрядника: тип РВС-10 (3 фазы) на ОПН-10 (3шт.)
18. Замена разрядника: тип РВС-35 (3 фазы) на ОПН-35 (3шт.)
19. Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг: в трубах, блоках и в коробах (0,3п.м)
20. Покраска бака и навесного оборудования м2 150
21. Ремонт маслоприемника 6х6 м.
22. Окраска органосиликатными красками по подготовленной поверхности маслоприемника
23. Ремонт маслосборника шт. 1
филиал ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" | ВУ СПС УВС | ПС 110кВ №27 | Т3. Трансформатор ТРДЦН-63000/110/6 | 63000 | 110/6 | PS110-000501-03 | 300002376824 | 1. Ремонт силового масляного трансформатора, трехфазного, трехобмоточного напряжением 110 кВ регулируемого под нагрузкой, без смены обмоток. шт. 1 | июль | июль
2. Расшиновка и ошиновка трансформатора
3. Прогрев трансформатора
4. Разгерметизация трансформатора при ремонте и замене узлов, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
5. Осмотр и оценка состояния обмоток
6. Произвести оценку по степени полимеризации.
7.Снятие-установка вводов с твердой изоляцией , класс напряжения 110кВ - 3 шт.
8. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А 1 шт.
9. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 6кВ, номинальный ток до 2000 А - 6 шт. с заменой проходных изоляторов шт. - 3
10. Ремонт и промывка маслоохладителя ДЦ-180/2280-2-У1 шт-3
11. Ремонт термосифонного фильтра, тип ТФ-160 с заменой силикагеля. шт. - 1
12.Ремонт расширителя без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500 до 1000мм шт-1
13.Ремонт воздухоосушителя шт.-1
14. Ремонт выхлопной трубы шт-1
15. Замена разрядника: тип РВП-6 3 фазы . На ОПН-6 шт.-6
16. Ремонт избирателей переключающего устройства РПН, тип РС-4
17.Замена механизма передачи мальтийских шестерень, регулировка.
18. Ремонт контакторов переключающего устройства РПН, тип РС-4
19. Заменой сальника углового редуктора.
20. Ремонт привода переключающего устройства РПН тип МZ-2
21.Ремонт шкафа обдува шт.1 с восстонавлением автоматики обдува, заменой реле , магнитного пускателя, автомата, ключа управления режимом
22.Ремонт шкафа автоматического управления форсированной системой охлаждения, ШАОТ-ДЦ с заменой автоматов и МП.
23. Покраска клеммного и ЯЗ (внутренняя и наружняя) с устройством уплотнения двери (2 шт) и заменой клеммников.
24. Замена задвижки охладителей ДУ-125, ДУ-80 мм шт. -8
25. Замена сливной задвижки ДУ-100 с маслоотборником шт. -1
26. Замена кранов ДУ-40 (1шт)
27.Замена дисковых затворов ДУ-80 мм шт. -5
28. Замена кранов фланцевых пробковых, ДУ-25 мм (4шт)
29 Ремонт эл.двигателей на насосах ДЦ шт-3
30.Замена насоса струйного тип ВТ-100,15У1 шт -3
31.Замена электронасоса 5Т-100/15 шт - 3
32.Ремонт маслоочистительного фильтра шт. -3
33.Замена манометров на циркуляционных насосах шт - 3
34. Замена резиновых уплотнений по кругу, в том числе под крышкой трансформатора.
35. Сушка и очистка трансформаторного масла (28,5т)
36. Заливка масла в трансформатор - 28,5 т.
37. Замена прибора теплового контроля (термосигнализатора) 2 шт.
38. Доливка масла ГК в трансформатор 3 т.
39. Покраска силового трансформатора и навесного оборудования м2 320
40. Ремонт шинного мом 6 кВ с заменой опорных изолятора (на ИОС-35-500) 42 шт.
41. Замена металлорукава диам. До 27 мм. 180 м.
42.Замена контрольного кабеля КВВГЭнг 7х2,5 м. - 240
43. Защита шинного моста 6 кВ от внешних повреждений с помощью изоляции « Райхем». Метр. - 210.
44. Демонтаж маслоприёмного ограждения из кирпича 12х8х0,4
45. Монтаж монолитного бортового ограждения маслоприёмного устройства 14х10х0,6
46. Устройство стяжки маслоприёмного устройства (14х10х0,1)
47. Покраска маслоприёмника маслостойким составом изнутри.
филиал ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" | ЛУ СПС УВС | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | ТДТН 16000/110-76У1 | 16000 | 110/35/6 | PS110-000353-01 | 300000687535 | 1. Ремонт силового масляного трансформатора, трехфазного, трехобмоточного напряжением 110 кВ регулируемого под нагрузкой, без смены обмоток. шт.1 | август | август
2. Расшиновка и ошиновка трансформатора
3. Прогрев трансформатора
4. Разгерметизация трансформатора при ремонте и замене узлов, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
5. Осмотр и оценка состояния обмоток
6. Произвести оценку по степени полимеризации.
7.Снятие-установка вводов с твердой изоляцией , класс напряжения 110кВ (3шт.)
8. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А (4 шт.)
9. Ремонт вводов съемных класса напряжения до 6кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А (3 шт.)
10. Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 16000 до 40000кВА
11. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, двухрядный радиатор (6 шт.)
12. Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм 1шт.
13. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160 (2шт.) с заменой силикагеля.
14. Ремонт воздухоосушителя
15. Ремонт расширителя трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм с заменой стрелочных маслоуказателей (РУОМ шт.-2 )
16. Ремонт переключателя тип РС-4 контактора, избирателя, привода переключающего устройства РПН тип МЗ-4 с заменой сальника углового редуктора.
17. Замена прибора теплового контроля одноточечного (термосигнализатора) (2шт.)
18. Замена силового кабеля ВВГ 4х1,5 м.-200 и ВВГ 4х2,5 м.-75
19. Ремонт шкафа обдува с заменой реле, магнитного пускателя, автомата, восстановление автоматики шт. -1
20. Замена двигателей обдува (12 шт.)
21. Замена реле газового на BF-80/Q шт. 1
22. Замена струйного реле URF-2510 шт. 1
23. Снятие дисковых затворов, ДУ-80 мм (17шт)
24. Установка дисковых затворов, ДУ-80 мм (17шт)
25. Снятие маслосливной задвижки ДУ-80 мм (1шт.)
26. Установка маслосливной задвижки ДУ-80 мм (1шт.)
27. Снятие кранов фланцевых пробковых, ДУ-32 мм (4шт)
28. Замена крана для отбора масла шт -1
29. Установка кранов шаровых, ДУ-32 мм (3шт)
30. Замена резиновых уплотнений, в том числе под колоколом.
31.Сушка и очистка трансформаторного масла (29,1т)
32. Заливка масла в трансформатор (29,1т)
33. Доливка масла ГК в трансформатор 0,5 т.
34. Покраска силового трансформатора и навесного оборудования м2 350
35. Ремонт РН-110 кВ с заменой опорного изолятора (на ИОС-110-400) 1 шт.
36. Замена разрядника: тип РВП-6 3 фазы - 1шт. На ОПН-6
37. Замена разрядника: тип РВС-35 3 фазы - 1шт. + РВС35+15 -1 шт. На ОПН-35
38. Замена разрядника: тип РВС-110 3 фазы - 1шт. На ОПН-110
39. Замена аппаратных зажимов на вводах 110-35 кВ Д-150 мм - 3 шт., Д-95 мм 4- шт.
40. Прокладка металлических рукавов: диаметр рукава до 27 мм 100м
41. Ремонт систем шин 6 кВ от с покраской м2 - 20
42.Покраска металлического трансформаторного портала м2 -30
43. Ремонт маслоприемника приямка с установкой решетки, бетонированием днища маслоприемника, шт-1
44. Окраска органосиликатными красками по подготовленной поверхности маслоприемника 60м2
45. Защита шинного моста 6 кВ от внешних повреждений с помощью термоусадочной трубки « Райхен». М- 35.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" - 4 шт.
* - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком