| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2361167 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала «Нижновэнерго»

______________________ / ______________/

- “_____” ________________ 20    г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вводов ВВФ-35-800 для выключателя ВТ-35.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные ввода 35кВ должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Технические данные ввода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | для выключателя ВТ-35 |  |  |
| Количество |  | шт | 15 |  |
| Габаритные размеры должны соответствовать чертежу |  | АПСЯ.686351.003-04СБ |  |  |
| Номер чертежа заменяемых (старых) вводов |  | АГИЕ.686381.001-04(05) |  |  |
| Тип внешней изоляции |  | фарфор |  |  |
| Тип внутренней изоляции |  | полимер |  |  |
| Номинальное напряжение |  | кВ |  | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение |  | кВ |  | 40,5 |
| Напряжение испытательное 50Гц, не менее 1мин |  | кВ |  | 95 |
| Номинальный ток |  | А |  | 800 |
| Длина пути утечки по ГОСТ 9920-89, не менее | мм |  | 1050 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении U=10 кВ, частоты 50 Гц, не более | % |  | 1,0 |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89 | II |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | +50 |  |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -60 |  |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |  |  |
| - Ввода должны быть стойкими к сейсмическим нагрузкам. - Нижняя часть ввода закрывается от увлажнения полиэтиленовым чехлом с вложенным в него хлопчатобумажным мешком с силикагелем и от механических повреждений- защитным кожухом. |  |  |  |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих изоляторы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ Р 55195-2012 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия;

- СТО 56947007-29.080.20.088-2011 Типовые технические требования к высоковольтным вводам классов  напряжения 10 - 750 кB;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

2.4   В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и контактные клеммы с комплектом метизов и материалов для монтажа.

  - Срок изготовления вводов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

2.6    Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые высоковольтные вводы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых вводах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Вводы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

В комплект поставки ввода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый ввод на русском языке.

Маркировка оборудования по ГОСТ 18620-86  «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте ввода и содержать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение оборудования;

- дата изготовления;

- масса брутто, кг

- заводской номер - знак соответствия (при наличии сертификата).

По каждой единице продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р2.601-2019 «Эксплуатационные документы» по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________                        _____________________              /___________________/

Должность                                                            подпись                                             ФИО