## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт РПН силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту РПН силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2019 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Южный | ПС 110/10 кВ Западная | ТДН-16000/110/10 | 16000 | 110 | PS110-000209-01 | 300000691230 | 1. Слив масла.; 2. Демонтаж навесного оборудования.; 3. Вскрытие трансформатора.; 4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления; 5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.; 6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.; 7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.; 8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.; 9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).; 10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.; 11. Сушка изоляции.; 12. Замена маслоспускного крана Ø мм; 13. Замена задвижек.; 14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе. ; 15. Замена струйного реле.; 16. Замена газового реле.; 17. Замена термосигнализатора.; 18. Замена металлорукава Ø мм.; 19. Замена указателя уровня масла.; 20. Замена распределительных коробок.; 21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора; 22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.; 23. Замена двигателей вентиляторов обдува.; 24. Замена дисковых затворов.; 25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.; 26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.; 27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.; 28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора). ; 29. Замена гравийной засыпки.; 30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.; 31. Замена кабеля.; 32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.; 33. Испытание трансформатора. | Июнь 2019 | Июнь 2019
| Восточный | ПС 35/10 кВ Камышеватое | ТМН-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-000206-02 | 300000687677 |  | Июль 2019 | Июль 2019
| Северный | ПС 35/6 кВ Журавлики | ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-000103-02 | 300000689312 |  | Август 2019 | Август 2019
| Северный | ПС 35/6 кВ Западная | ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-000109-01 | 300000687511 |  | Август 2019 | Август 2019
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" - 4 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.