ПАО  «Россети Центр и Приволжье»

филиал «Тулэнерго»

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. заместителя директора по

инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

___________________  /В.В. Козлов/

«____» ________________ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -    «Тулэнерго»

___________________  /С.Ю. Захаров/

«_____»   ________________   2022 г.

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник управления физической защиты объектов и информационной безопасности департамента защиты объектов и информационной безопасности ПАО «Россети Центр» ________________ М.А. Хлопцев «____» ________________ 2022 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на

Строительно-монтажные работы на мероприятия по антитеррористической защищенности  на объектах филиала «Тулэнерго» (технические средства охраны): ПС 35 Стрельцы, ПС 35 Куликово, ПС 35 Бахметьево, ПС 35 Пашково, ПС 35 Тесницкая, ПС 35 Ханино, ПС 35 Прилепы, ПС 35 кВ Ненашево, ПС 35 кВ Гранки, ПС 35 кВ Дедилово, ПС 35 кВ Теплое, ПС 35 кВ Бахметьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 110 кВ Обидимо, ПС 110 кВ Глушанки, ПС 110 кВ Залесная, ПС 110 кВ Казановка, ПС 35 кВ Поповка, ПС 110 кВ Арматурная

г. Тула,  2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Лист № |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объём работ | 2 |
| 2. | Требования к подрядной организации | 3 |
| 3. | Основание для проведения работ | 4 |
| 4. | Основные требования к выполнению работ | 4 |
| 5. | Объёмы и состав работ | 6 |
| 6. | Контроль качества и приемка выполненных работ | 12 |
| 7. | Особые условия | 12 |
| 8. | Документация, передаваемая Заказчику после окончания работ | 12 |
| 9. | Антикоррупционная оговорка | 13 |
| 10. | Гарантии исполнителя работ | 14 |
| 11. | Сроки выполнения работ | 14 |

Приложение № 1:  Соглашение о соблюдении режима информационной                                                 Безопасности ( на 3 листах)

1. Объём  работ.

1.1. Выполнить строительно-монтажные работы на установку технических средств охраны (систем автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, охранного освещения) на следующих объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»:

Перечень объектов:

| № п/п | Идентификатор проекта ИПР | Объект | Адрес объекта | Периметр объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUE-00065-064 | ПС 35 кВ Стрельцы | Тульская обл., Ефремовский район, п. Восточный | 149 |
| 2 | TUE-00065-065 | ПС 35 кВ Куликово | Тульская обл., Куркинский район, д. Ивановка (Ивановская волость) | 120 |
| 3 | TUE-00065-066 | ПС 35 кВ Бахметьево | Тульская обл., Богородицкий р-он, с. Бахметьево | 160 |
| 4 | TUE-00065-067 | ПС 35 кВ Пашково | Тульская обл., Узловский р-он, д. Пашково | 149 |
| 5 | TUE-00065-069 | ПС 35 кВ Тесницкая | Ленинский р-н, д. Малахово, д. 133 | 140 |
| 6 | TUE-00065-070 | ПС 35 кВ Ханино | Тульская область, Суворовский р-н, п. Ханино | 131 |
| 7 | TUE-00065-071 | ПС 35 кВ Прилепы | Тульская область, Арсеньевский район, д. Прилепы | 109 |
| 8 | TUE-00065-148 | ПС 35 кВ Ненашево | Заокский р-н, д. Ненашево | 114 |
| 9 | TUE-00065-149 | ПС 35 кВ Гранки | Тульская обл., г. Кимовск | 403 |
| 10 | TUE-00065-152 | ПС 35 кВ Пашково | Тульская обл., Узловский р-он, д. Пашково | 149 |
| 11 | TUE-00065-153 | ПС 35 кВ Теплое | Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, п.г.т. Теплое, ул.Фролова, д.1 | 233 |
| 12 | TUE-00065-154 | ПС 35 кВ Бахметьево | Тульская обл., Богородицкий р-он, с. Бахметьево | 160 |
| 13 | TUE-00065-156 | ПС 35 кВ Урусово | Тульская обл., Венёвский р-он, д.Урусово | 120 |
| 14 | TUE-00065-186 | ПС 110 кВ Обидимо | Ленинский р-н, 100 м на юго-запад от п. Ленинский | 343 |
| 15 | TUE-00065-191 | ПС 110 кВ Глушанки | Ленинский р-н, с. Глухие Поляны | 160 |
| 16 | TUE-00065-199 | ПС 110 кВ Залесная | Тульская обл., г.Новомосковск, Залесный м-н | 163 |
| 17 | TUE-00065-205 | ПС 110 кВ Казановка | Тульская обл., Кимовский р-он, п.Казановка | 492 |
| 18 | TUE-00065-171 | ПС 35 кВ Поповка | Тульская область, Чернский р-н, д. Поповка | 101 |
| 19 | TUE-00065-061 | ПС 110/35/10 Арматурная | Тульская обл., Богородицкий р-н, п.Товарковский | 453 |

2. Требования к подрядной организации.

2.1. Быть членом соответствующих саморегулируемых организаций (СРО) и иметь свидетельство (выданное в установленном порядке СРО-строителей) о допуске на выполнение соответствующих видов работ (указанных в п. 1), которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства.

2.2. Иметь лицензию МЧС на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации.

3.  Основание для проведения работ.

3.1.  Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» на 2022 г.

3.2. Акты обследования объектов.

4. Основные требования к выполнению работ.

Работы  должны  быть  выполнены в соответствии с типовым проектом 081-44-21 АПС с привязкой к подстанции в соответствии с перечнем объектов:

4.1. Техническим заданием;

4.2. Государственными  и  отраслевыми  стандартами;

4.3. Действующими государственными  нормами  и  правилами (СНиП, ПУЭ, ПТЭ, санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными).

4.4. Общие требования к выполнению работ.

# 4.4.1.  Общие требования к системе охранно-пожарной сигнализации (ОПС):

- приемно-контрольные приборы охранно-пожарной сигнализации должны размещаться в здании ОПУ в помещении дежурного персонала, а выносной считыватель Touch-memory на входе в охраняемую зону;

- необходимо предусмотреть возможность удалённой постановки и снятия с охраны объектов с центрального поста посредством подключения преобразователя интерфейса RS232/Ethernet (MOXA) к пульту ОПС (С2000-М) и каналу связи;

- предусмотреть дублирование сработки системы ОПС по каналам телемеханики с выдачей сухого контакта;

- использовать извещатели пожарные дымовые;

- в помещениях ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ (над открытыми высоковольтными частями эл./оборудования) использовать извещатели пожарные дымовые линейные типа ИДПЛ;

- все кабели от приемно-контрольных приборов системы ОПС прокладывать по существующим низковольтным кабельным колодцам в ПВХ-гофрорукаве, по внутренним стенам в электротехнических лотках, гофрорукаве;

- для систем пожарной сигнализации использовать кабель КПСВэВ НГ,  LS(FRLS) 1х2х0,5 (0,75) и аналогичные, с огнестойкой изоляцией;

- в качестве интерфейса связи между приборами (RS 232, RS 485) применять UTP 4x2x0,5 уличного исполнения, необходимо использовать грозозащиту;

- автономный источник питания системы ОПС должен обеспечивать ее работоспособность  не менее 24 часов в дежурном  режиме и 1 час в режиме тревоги;

- питание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации  должно осуществляться от сети 220В 50Гц  от отдельных автоматических выключателей, необходимо использовать грозозащиту;

- кабели системы охранно-пожарной сигнализации должны быть промаркированы соответствующим образом;

- все приемно-контрольные приборы систем охранно-пожарной сигнализации   должны размещаться в помещении щита управления  в навесном шкафу, на стене или стойке. Шкаф должен иметь отверстия, жалюзи для естественной вентиляции и предотвращения перегрева оборудования, установленного в нём;

- места установки шкафов (с оборудованием систем  ОПС и СВН) на территории объектов должны быть согласованы с Заказчиком, при монтаже шкафов в неотапливаемых помещениях предусмотреть установку внутри шкафов нагревателей и терморегуляторов;

- все помещения щитов управлений, ЗРУ, КРУНов, а также отдельные помещения распредустройств (по согласованию с Заказчиком) оборудуются двумя рубежами охраны:

- 1-й рубеж (входная дверь и окна) – извещатели магнитоконтактные, извещатели поверхностные звуковые (разбития стекла);

- 2-й рубеж (объём помещения) – извещатели ИК-объемные, реагирующие на  движение.

- Дополнительно оборудуются датчиками ОС:

- вентиляционные шахты, воздухозаборники, венткороба, технические каналы и люки сечением более 200x200 мм, выходящие за пределы охраняемых помещений;

- двери приборных шкафов, в которых размещается оборудование.

4.4.2.  Общие требования к системе периметральной сигнализации:

- средства периметральной сигнализации выбираются от типа используемого ограждения (сплошное, просматриваемое);

- при выборе систем  периметральной сигнализации руководствоваться следующими параметрами: устойчивостью к ложным срабатываниям, наводкам от высоковольтного оборудования.

- Периметральными средствами обнаружения оборудуются периметр объекта, выделенные (уязвимые) зоны объекта.

- Периметральные средства обнаружения должны:

- устанавливаться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

- обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя с вероятностью 0,95 и выдавать тревожное извещение о несанкционированном доступе на объект;

- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;

- сохранять исправное состояние при воздействии внешних факторов окружающей среды (индустриальные помехи, шум проходящего рядом транспорта, мелкие животные, массой до 15 кг,  птицы);

- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- быть устойчивой к установленным в стандартах системы повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе, не приводить к косвенной опасности вне ее;

- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания. Время работы от резервного источника электропитания при этом должно быть не менее 12 часов и не менее 2 часов в режиме тревоги;

- не выдавать ложных тревог при воздействии негативных факторов природного и техногенного характера, при переключениях источников электропитания сети и резерва или других видов с одного на другой;

- устойчиво функционировать на открытой местности и иметь независимые от сезона (высота снежного (травяного) покрова до 1 м) и погодных условий (снег, дождь, иней, гололед, снежные (песчаные) бури) параметры системы;

- быть устойчивой к электромагнитным помехам - грозовым разрядам, источникам мощных электромагнитных излучений и т.п.;

- поддерживать сопряжение с другими средствами технической охраны.

- Периметральные средства обнаружения выбираются в зависимости от помеховой обстановки, протяженности и инженерной укрепленности периметра.

- Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные охраняемые участки протяженностью не более 100 м, с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов на контроллер. Выбор длины участка зависит от рельефа местности, конфигурации ограждения, условий прямой видимости, характеристик извещателей.

- При выборе периметральных систем охраны предусмотреть возможность дистанционной настройки чувствительности и порога срабатывания извещателей, интеграции с системой «Болид».

- Охраняемые участки, контролируемые периметральными средствами обнаружения, согласовываются видеокамерами системы охранной телевизионной, контролирующими периметр. Рекомендуется участок менее 65 м контролировать одной видеокамерой, при протяженности 65 - 100 м - двумя.

- Линия основного ограждения оборудуется однорубежной системой периметральной охранной сигнализации.

- ворота и калитки блокируются «на открывание» и «на проникновение». Блокировка «на открывание» осуществляется установкой на створки ворот (калиток) магнитоконтактных датчиков положения, блокировка на «проникновение» - установкой  радиоволновых двухпозиционных извещателей. Ворота и калитки выделяются в отдельные шлейфы сигнализации.

4.4.3. Требования к системе охранного освещения.

Для охранного освещения территории применять светодиодные прожектора и светильники со степенью защиты IP не менее 65.

Включение светильников должно осуществляться по ИК-детектору, установленному рядом со светильником или интегрированному в него. Необходимо также предусмотреть централизованное включение охранного освещения как всего периметра так и различных направлений (участков).

Система охранного освещения периметра должна обеспечивать:

- освещение вдоль ограждения периметра на уровне земли в горизонтальной плоскости либо на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкса (в темное время суток);

- освещенность не менее 10 люкс во всех контролируемых системой охранной телевизионной зонах при фиксации нарушения системой охранной сигнализации;

- дистанционное управление охранным освещением из помещения КПП (при наличии КПП на объекте);

- использование энергосберегающих технологий;

- возможность автоматического включения охранного освещения при срабатывании технических средств охраны;

- освещение сплошной полосы шириной не менее 3 метров по периметру охраняемой зоны объекта.

5. Объёмы  и  состав  работ.

5.1.  Выполнить строительно-монтажные работы по типовому проекту с привязкой к подстанции в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.  Состав работ пообъектно приведен в таблице № 1

Таблица №1. Состав работ пообъектно

| № п/п | Наименование объекта | Состав основных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35 кВ Стрельцы | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ОПУ. 2. Монтаж охранной сигнализации на дверь ОПУ, ворота, калитку. 3. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 2 | ПС 35 кВ Куликово | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении дежурного электромонтера. 2. Монтаж охранной сигнализации на дверь в помещении дежурного электромонтера, ворота, калитку. 3. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 3 | ПС 35 кВ Бахметьево | 1. Монтаж охранной сигнализации на дверь в помещении дежурного электромонтера, ворота, калитку. 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями. 3. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении дежурного электромонтера. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 4 | ПС 35 кВ Пашково | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ОПУ. 2. Монтаж охранной сигнализации на дверь ОПУ, ворота, калитку. 3. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 5 | ПС 35 кВ Тесницкая | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении дежурного электромонтера. 2. Монтаж охранной сигнализации на дверь в помещении дежурного электромонтера, ворота, калитку. 3. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями. 4. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 6 | ПС 35 кВ Ханино | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении дежурного электромонтера. 2. Монтаж охранной сигнализации на двери КРУН, ворота, калитку. 3. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 7 | ПС 35 кВ Прилепы | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении ОПУ. 2. Монтаж охранной сигнализации на дверь в ОПУ, ворота, калитку. 3. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями. 4. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 8 | ПС 35 кВ Ненашево | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении и над помещением дежурного, общей протяженностью 114 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещении подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на уличные двери во всех помещениях, ворота, калитку. 6. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 9 | ПС 35 кВ Гранки | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении и над помещением дежурного, общей протяженностью 200 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 3. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещении подстанции. 4. Монтаж охранной сигнализации на уличные двери во всех помещениях, ворота, калитку. 5. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 10 | ПС 35 кВ Пашково | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 250 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 11 | ПС 35 кВ Теплое | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении и над помещением дежурного, общей протяженностью 233 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 12 | ПС 35 кВ Бахметьево | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 250 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения; 4. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 13 | ПС 35 кВ Урусово | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении и над помещением дежурного, общей протяженностью 120 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 14 | ПС 110 кВ Обидимо | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 343 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 15 | ПС 110 кВ Глушанки | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 160 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 3. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 4. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 5. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 16 | ПС 110 кВ Залесная | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 163 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 3. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 4. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 5. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 17 | ПС 110 кВ Казановка | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 450 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 3. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 4. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 5. Всю охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 18 | ПС 35 кВ Поповка | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении и над помещением дежурного, общей протяженностью 101 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 19 | ПС 110 кВ Арматурная | 1. Монтаж охранной периметральной сигнализации на дополнительном верхнем ограждении, общей протяженностью 453 м, с использованием виброчувствительного кабеля. Калитку и ворота сверху и снизу защитить линейными охранными извещателями; 2. Ячейки КРУН защитить линейными охранными извещателями; 3. Монтаж охранного освещения по периметру объекта. Охранное освещение должно быть разбито на участки и при пересечении периметра освещать нарушенный участок с выводом изображения данного участка периметра на монитор видеонаблюдения с функцией записи изображения. 4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях подстанции. 5. Монтаж охранной сигнализации на все уличные двери помещений, ворота, калитку. 6. Охранную и пожарную сигнализации интегрировать в систему «Орион» с применением графической визуализации. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |

Общие объёмы  работ приведены в таблице № 2  Общие объёмы  работ

Таблица № 2       Общие объёмы  работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер-я | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж дымовых пожарных извещателей | шт. | 520 |  |
| 2 | Монтаж ручных пожарных извещателей | шт. | 54 |  |
| 3 | Монтаж световых табло «Выход» | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж сирен внутренних/уличных | шт. | 54/20 |  |
| 5 | Прокладка провода сигнального (для ОС/пожаробезопасного для АПС) | м | 2500/2500 |  |
| 6 | Прокладка силового кабеля (для ОС, охранного освещения видео, пожаробезопасного для светозвуковых оповещателей АПС), в том числе и кабеля заземления | м | 5000 |  |
| 7 | Установка блоков резервного питания 12В (ОС, АПС, видео) с АКБ | шт. | 40 |  |
| 8 | Монтаж охранных магнитоконтактных извещателей ИО 102 | шт. | 200 |  |
| 9 | Монтаж охранных объемных извещателей | шт. | 30 |  |
| 10 | Установка приборов приемно-контрольных охранно-пожарных | шт. | 40 |  |
| 11 | Прокладка короба | м | 500 |  |
| 12 | Прокладка гофрорукава (уличного исполнения) | м | 2500 |  |
| 13 | Охранная периметральная сигнализация с использованием виброчувствительного кабеля | м | 3516 |  |
| 14 | Линейные охранные извещатели | шт. | 64 |  |
| 15 | Светодиодные фонари охранного освещения | шт. | 650 |  |
| 16 | Стойки для фонарей охранного освещения | шт. | 650 |  |
| 17 | Блок управления охранным освещением | шт. | 15 |  |
| 18 | Устройство заземления | компл. | 19 |  |
| 19 | Пуско-наладочные работы | компл. | 19 |  |
| 20 | Разработка и передача Заказчику проектной документации | компл. | 19 |  |
| 21 | Разработка и передача Заказчику исполнительной документации | компл. | 19 |  |

5.2. После окончания строительно-монтажных работ выполнить благоустройство территории объектов, убрать мусор.

6.    Контроль качества и приемка выполненных работ.

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями филиала «Тулэнерго» должны:

6.1. Осуществлять контроль качества работ, состава и объёмов выполняемых работ;

6.2. Определять объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением 2-х сторонних актов;

6.3. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов работ и срока окончания работ в целом по объекту;

6.4. Подрядчик по завершению работ обязан предоставить Заказчику акты-справки выполненных работ по форме КС-3, КС-2.

7.    Особые  условия.

7.1. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ, получает Подрядчик в установленном порядке.

7.2. Подрядчик до начала производства работ согласовывает с Департаментом безопасности ПАО «Россети Центр и Приволжье» привлекаемые субподрядные организации.

8. Документация, передаваемая Заказчику после окончания работ.

8.1.  Подрядчик  после  завершения  строительно-монтажных работ предоставляет Заказчику следующую  документацию:

- комплект чертежей исполнительно документации (рабочего проекта) и пояснительную записку на монтаж охранной (в том числе периметральной) сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, охранного освещения согласованный с Заказчиком;

- проектно-сметные расчеты ко всем объектам;

8.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без согласия Заказчика запрещается.

9.  Антикоррупционная  оговорка

1. Контрагенту* известно о том, что ПАО «Россети Центр и Приволжье»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте по адресу: http://www.mrskcp.ru/about/anti-corruption_policy/general_information/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором (например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.).

** Указывается наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с договором (например, заказчик, покупатель и пр.).

10.   Гарантии исполнителя работ.

10.1.  Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

10.2.  Подрядная организация-исполнитель  должна обеспечить:

- соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технических документов;

-   соблюдение  сроков  сдачи  Заказчику  законченных этапов  работ  и  объекта  в  целом;

- устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приемке работ.

11.     Сроки выполнения работ.

Начало работ:        август     2022 г.

Окончание работ:  октябрь  2022 г.

Заместитель директора по безопасности

филиала «Тулэнерго»                                                                                                 П.Г. Акульшин

И.о. заместителя директора

По инвестиционной деятельности

филиала «Тулэнерго»                                                                                                 В.В. Козлов