| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –      Главный инженер

_______________________ /Антонов В.А.

- “_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродвигателей.

Лот № 308А

Технические требования к продукции.

- ПАО «МРСК Центра» проводит закупку электродвигателей для производства ремонтных и эксплуатационных работ в 2020г.

Закупка производится на основании Плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2020 год.

Поставщик обеспечивает поставку электродвигателей  в объемах и сроки установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта Авто/жд | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто,ж/д | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 45 |

*в днях, с момента заключения договора

  - Технические данные электродвигателя должны соответствовать параметрам, приведенным в таблицах:

| № п/п | Наименова-ние | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭД АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой, (Либо аналог) | ГОСТ 2479-79 |  |
|  |  | Номинальная мощность, кВт - 0,25 |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 220/380 |  |
|  |  | Частота сети, Гц – 50 |  |
|  |  | Номинальный потребляемый ток, А – 1,51/0,87 |  |
|  |  | Номинальная частота вращения, об/мин-1 - 1320 |  |
|  |  | КПД, % - 68 |  |
|  |  | Коэффициент мощности - 0,65 |  |
|  |  | Отношение максимального вращающего момента к номинальному – 2,2 |  |
|  |  | Отношение минимального вращающего момента к номинальному – 1,8 |  |
|  |  | Отношение начального пускового момента к номинальному – 2,0 |  |
|  |  | Отношение начального пускового тока к номинальному – 5,0 |  |
|  |  | Масса, кг (не более) – 5,6 |  |
|  |  | Климатическое исполнение, не хуже - У1 |  |
|  |  | Комплектуется крыльчаткой КМ4.400.014, шт. - 1 |  |
|  |  | Крыльчатка КМ4.400.014 диаметр, мм - 400 |  |
|  |  | Комплектуется переходным щитом ЩП 4-3 АЗЛ, шт. - 1 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +40 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -45 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 12 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| Количество |  |  | 29 |

| № п/п | Наименова-ние | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЭД МУН-2, (Либо аналог) | Номинальная мощность, Вт - 120 |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 220 |  |
|  |  | Режим работы – S1 |  |
|  |  | Номинальная частота вращения, об/мин-1 - 3000 |  |
|  |  | Масса, кг (не более) – 4,4 |  |
|  |  | Монтажное исполнение двигателя – IM1001 |  |
|  |  | Климатическое исполнение, не хуже – УХЛ4 |  |
|  |  | Система охлаждения - 1СА0141 |  |
|  |  | Степень защиты двигателей – IP 10 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +1 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +35 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 12 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| Количество |  |  | 46 |

| № п/п | Наименова-ние | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Двигатель ДКУ-112-120-3 IM3601 фл. , (Либо аналог) | Номинальная мощность, Вт - 120 |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 220 |  |
|  |  | Режим работы – S4 |  |
|  |  | Номинальная частота вращения, об/мин-1 - 3000 |  |
|  |  | Масса, кг (не более) – 4,4 |  |
|  |  | Монтажное исполнение двигателя – IM3601 |  |
|  |  | Климатическое исполнение, не хуже – УХЛ4 |  |
|  |  | Способ охлаждения - 1СА0141 |  |
|  |  | Степень защиты двигателей – IP 10 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +1 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +35 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 12 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| Количество |  |  | 9 |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускаются электродвигатели, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих электродвигатели для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- электродвигатели, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- электродвигатели, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения электродвигателей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя электродвигателей, ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки электродвигателей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Каждая партия электродвигателей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.6. Срок изготовления электродвигателей должен быть не более полугода от момента поставки.

2.7. В комплект поставки продукции должно входить:

- Электродвигатель в сборке;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей электродвигателя;

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и

принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электродвигатели должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода электродвигателей из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Электродвигатели должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии электродвигателей должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых электродвигателей, на русском языке.

Маркировка электродвигателей по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа электродвигателя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки электродвигателя должны быть указаны в конструкторской документации.

По поставляемым электродвигателям Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы подстанций                                                                                           Юрьев С.Н.