|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - Главный инженер филиала «Удмуртэнерго» _______________ А.И. Вахрушев "____" _________________ 2020 г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

на поставку светильников.

- Технические требования к продукции.

1.	Светильники должны сопровождаться паспортами и иметь заключение экспертизы на соответствие заявленным техническим характеристикам.

2.	Копии паспортов и брошюр оборудования должны быть заверены производителем. Заверение подтверждает, что вся информация, указанная в брошюрах и паспортах, соответствует фактическим характеристикам светильников.

3.	Не допускается предложение оборудования, бывшего в употреблении.

4.	К оборудованию должна прилагаться инструкция по эксплуатации на русском языке.

5.	Консольные светильники, используемые для освещения дорог категорий «А», «Б» и «В», должны входить в одно семейство (серию) светильников, т.е. иметь единый дизайн.

6.	Светильники должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Необходимо наличие соответствующих сертификатов – предоставление копий.

7.	Светильники должны соответствовать требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ CISPR 15 (напряжение индустриальных радиопомех), ГОСТ Р 51317.3.2 (гармонические составляющие тока), прошедшими высоковольтные испытания на электрическую прочность изоляции на основании требований ГОСТ Р МЭК 60598-1.

8.	Фотометрические характеристики светильников, указываемые производителем, должны быть подтверждены протоколами испытаний.

9.	Степень защиты консольных светильников для освещения дворовых территорий (в т.ч. разъёмов всех внутренних соединений): не менее IP65. Климатическое исполнение –УХЛ1.

10.	Степень защиты консольных светильников для освещения проезжих частей улиц и дорог территорий (в т.ч. разъёмов всех внутренних соединений): не менее IP66. Климатическое исполнение –УХЛ1.

11.	Степень защиты торшерных светильников для освещения парковых зон (в т.ч. разъёмов всех внутренних соединений): не менее IP66. Климатическое исполнение –УХЛ1.

12.	Электрический класс защиты светильников: I или II.

13.	Коэффициент мощности светильников: не менее 0,95.

14.	Напряжение питающей сети от 160 до 264 В (включительно) - светильник работает во всем диапазоне значений, частота тока питающей сети - 50 Гц.

15.	Для обеспечения длительного срока эксплуатации конструкция консольных светильников должна обеспечивать равномерный отвод тепла от источников света на корпус, выполняющий роль радиатора охлаждения.

16.	Корпус светильника должен обеспечивать:

– защиту от атмосферных воздействий за счет краски, нанесённой порошковым методом;

– возможность мойки струей воды под давлением 0,5 атмосферы на оболочке светильника;

– возможность доступа к отсеку источника питания для его замены без снятия светильника с опоры;

17.	В светильнике должны быть конструктивно и термически разделены световой отсек и отсек с источником питания (между источником питания и светодиодным модулем должны быть предусмотрены теплоизолирующие элементы или пространство).

18.	Светодиодные светильники должны быть снабжены универсальным узлом крепления на консоль с посадочным диаметром не менее 50 мм (установочное отверстие) и поворотным кронштейном для регулировки угла наклона светильника. Узел крепления должен быть защищён от коррозии, либо выполнен из материалов неподверженных коррозии от атмосферных воздействий.

19.	Температурный диапазон эксплуатации, не хуже от -40ºC до +40ºC.

20.	Цветовая температура светодиодных светильников на объектах улично-дорожной сети категории А, Б – в диапазоне 2700 - 4000 К, на объектах улично-дорожной сети остальных категорий - в диапазоне 2700 - 4500 К.

21.	Светильники должны иметь встроенную грозозащиту не менее 4 кВ.

22.	С целью повышения световой эффективности светильник должен быть оснащен вторичной оптикой, обеспечивающей в том числе функцию защитного экрана (не допускается использование дополнительных защитных прозрачных экранов).

23.	Защитное стекло и линзованная оптика светодиодных светильников должна быть выполнена из светостабилизированного поликарбоната или иного материала, обеспечивающего необходимый тип кривой силы света.

24.	С целью адресного управления и интеграции в единую систему управления светильники должны иметь встроенный разъём (типа NEMA CONNECTORS) для возможности последующего монтажа модуля управления (датчиков и приемо-передающей антенны) по беспроводному каналу связи и возможность управления по проводному каналу связи (через PLC контроллер).

25.	Для наружного освещения объектов улично-дорожной сети с мощностью светильника 80 Вт и более должна быть предусмотрена возможность оснащения функцией диммирования.

26.	Тип кривой силы света (КСС) «Ш» по ГОСТ 17677-82 или иной отличающейся от этого типа КСС, но имеющий угол направления светового потока α не менее 130 градусов и разница между максимальным и минимальным значением силы света в пределах этого угла  не более 55%.

27.	Индекс цветопередачи светодиодного светильника – не менее 80 Ra.

28.	Защита от скачков напряжения – не менее 2,5 кВ.

29.	Срок службы светильника - не менее 50 000 ч. Гарантийный срок работы светильника и их источников питания (драйверов) - не менее 8 лет.

30.	Пульсация светового потока светильников не более 1%.

31.	Элемент источника питания (драйвер) должны быть с гальванической развязкой, с КПД не менее 90%.

Требования к проведению мероприятий по обучению персонала Получателя по соблюдению требований эксплуатации оборудования.

1.	Поставщик обязан до ввода в эксплуатацию осуществить обучение персонала Получателя по соблюдению требований эксплуатации оборудования.

Технические данные светильников должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Светильник уличный светодиодный для дворовых территорий | Область применения – освещение дворовых территорий |
|  | Номинальная мощность светильника не более 50 Вт |
|  | Световой поток, не менее 5500 Лм |
|  | Световая отдача не менее 110 лм/Вт |
|  | Особенности конструкции: Материал корпуса – Литой алюминиевый сплав или аналог, равный или превышающий по качеству |
| Светильник уличный светодиодный для объектов освещения категории В | Область применения – освещение дорог, улиц местного значения |
|  | Номинальная мощность светильника до 80, до 100 Вт |
|  | Световой поток, не менее 11500 Лм |
|  | Световая отдача не менее 120 лм/Вт |
|  | Особенности конструкции: Материал корпуса – Литой алюминиевый сплав или аналог, равный или превышающий по качеству |
| Светильник уличный светодиодный для объектов освещения категории А, Б | Область применения – освещение магистралей, дорог и улиц общегородского назначения |
|  | Номинальная мощность светильника до 125, до 150 Вт |
|  | Световой поток, не менее 18500 Лм |
|  | Световая отдача не менее 140 лм/Вт |
|  | Особенности конструкции: Материал корпуса – Литой алюминиевый сплав или аналог, равный или превышающий по качеству |

- Количество, места разгрузки закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Мощность | Кол-во 2020г | Кол-во 2021г | Кол-во 2022г | Кол-во 2023г | Кол-во Всего | Место разгрузки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Светильник уличный светодиодный для дворовых территорий | ШТ | до 50 Вт | 634 | 1944 | 1990 | 97 | 4665 | "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 |
|  | Светильник уличный светодиодный для объектов освещения категории В | ШТ | до 80 Вт | 2318 | 7639 | 3495 | 1094 | 14546 |  |
|  |  | ШТ | до 100 Вт | 274 | 2996 | 1951 | 0 | 5221 |  |
|  | Светильник уличный светодиодный для объектов освещения категории А, Б | ШТ | до 125 Вт | 230 | 884 | 320 | 0 | 1434 |  |
|  |  | ШТ | до 150 Вт | 0 | 16 | 29 | 0 | 45 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 3456 | 13479 | 7785 | 1191 | 25911 |  |

- Сроки поставки светильников.

Поставка светильников в количестве и по адресам, указанным в п.2 настоящего Технического задания, должна быть произведена в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала «Удмуртэнерго» (ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу установки). Способ доставки определяется Поставщиком.

- Общие требования.

4.1. К поставке допускаются светильники (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

-  продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-  для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим

требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки светильников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2.  Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку светильников (и комплектующих к ним) для нужд филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, паспорт или руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Светильники (и комплектующие к ним) должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

— ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1 «Светильники стационарные общего назначения»;

— ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы

испытаний»; — ГОСТ ТЕС 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

— ГОСТР 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

— ГОСТР 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

— ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

— ГОСТР 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

— ГОСТТЕС 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

— ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

— ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

-   ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ГР)»;

-  ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно- разгрузочные. Общие требования безопасности».

4.4. Срок изготовления светильников должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники и их источники питания (драйвера) – не менее 8 лет. Время начала исчисления гарантийного срока — с даты приёмки-передачи товара. Поставщик должен за свой счет заменить товар с недостатками (или устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока) в минимально короткий срок, составляющий не более 10 дней с даты получения от Покупателя соответствующей рекламации (акта о недостатках). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Светильники должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение более 15 лет (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светильников должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат, паспорт качества либо декларация о соответствии (сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами РФ), инструкция по эксплуатации и монтажу.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников (и их комплектующих) должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель директора по реализации и развитию услуг                                      Л.А. Гараев

Заместитель главного инженера по эксплуатации                                                  К.В. Григорьев

И.О. начальника управления логистики и МТО                               		   Н.Н. Саблина