Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Р.В. Демьянец «___»______________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер Филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» ______________ В.А. Антонов «___»______________ 2019 г. |
| --- | --- |

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации ВЛ 6-10 кВ с заменой/установкой контроллера ТМ реклоузера. (32 шт.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1_36_153

на 13 листах

Действует с _______ г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника департамента КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Е.Е. Симонов «___»______________ 2019 г. |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник управления РиЭ АСДУ ПАО «МРСК Центра» _______________Д.А. Петров «___»______________ 2019 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления КиТ АСУ Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» ______________ А.П. Галицкий «___»______________ 2019 г. |

СОСТАВИЛИ:

| № п/п | Наименование подразделения | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ | Начальник отдела | Новичков Н.П. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| № п/п | Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦУС | Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС | Анищенко Д.А. |  |  |
| 2 | УРС | Начальник управления | Синельников С.Ю. |  |  |

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного ТЗ, приведены в таблице:

| АСТУ | Автоматизированная система технологического управления |
| --- | --- |
| АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| ЗИП | Запасные части, Инструменты и Принадлежности |
| ИВК | Информационно-вычислительный комплекс |
| КС | Каналы связи |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РЭС | Район электрических сетей |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Телекоммуникации |
| ТМ | Телемеханика |
| ЦУС | Центр управления сетями |

Оглавление

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

1.	Общие сведения	5

1.1.	Наименование работ	5

1.2.	Реквизиты Заказчика	5

1.3.	Плановые сроки	5

1.4.	Финансирование работ	5

1.5.	Проектно-сметная документация	6

1.6.	Этапы, состав и сроки проведения работ	6

1.7.	Место выполнения работ	7

2.	Назначение и цели работ	7

2.1.	Назначение	7

2.2.	Цели	7

3.	Условия эксплуатации	7

3.1.	Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:	7

4.	Технические требования к поставляемому оборудованию и материалам.	7

4.1.	Общие требования к поставляемому оборудованию:	8

5.	Требования к проведению строительно-монтажных работ	10

6.	Порядок сдачи и приемки работ	10

7.	Исполнительная документация	12

8.	Особые условия	12

9.	Требования к подрядчику.	12

Приложение 1.	13

- Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по выполнению поставки, строительно- монтажных и пусконаладочных работ для автоматизации реклоузеров.

  - Наименование работ

Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для модернизации ВЛ 6-10 кВ с заменой/установкой контроллеров ТМ на 32 реклоузерах филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

  - Реквизиты Заказчика

- Полное наименование: 	Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»;

- Почтовый адрес:	394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2;

- ИНН/КПП:	6901067107/366302001;

- ОГРН:	1046900099498;

- Банк: 	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже;

- Расчетный счет:	40702810900250005153;

- Корр. счет:	30101810100000000835;

- БИК банка:			  042007835.

  - Плановые сроки

Начало – c момента заключения договора;

Окончания работ – 13.12.2019 г.

  - Финансирование работ

Финансирование работ выполняется согласно статей:

- ВР-2643 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10 №8 ПС 110 кВ Анна с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2644 «Модернизация ВЛ 10 кВ №27 ПС 220 кВ Бобров с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2645 «Модернизация ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Подгорное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2646 «Модернизация ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2647 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-4 ПС кВ Родина с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2648 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2649 «Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2650 «Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ №21 Восточная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2651 «Модернизация ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ 32 Никольская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2652 «Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2653 «Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2654 «Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2655 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2656 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2657 «Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2658 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Березовка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2659 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2660 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Землянск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2661 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Верейка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2662 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2663 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2664 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2665 «Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт)»;

- ВР-2666 «Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2667 «Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»;

- ВР-2668 «Модернизация ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт)»

инвестпрограммы 2019г. филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

  - Проектно-сметная документация

№ ВЭ/РС/Рекл/001ТМ выполнен филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго», в 2019 году.

  - Этапы, состав и сроки проведения работ

| № п/п | Наименование этапов | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Поставка оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией № ВЭ/РС/Рекл/001ТМ, разработанной филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго», в объемах и сроки, установленные данным техническим заданием. Грузополучатель - Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго». | До 13.12.2019 г. |
|  | Выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией № ВЭ/РС/Рекл/001ТМ, разработанной филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»: - Проведение монтажных работ по установке и подключению контроллера ТМ реклоузера; - Проведение пусконаладочных работ; - Проведение предварительных испытаний - Сдача в опытную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; - Сдача в постоянную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; - Разработка исполнительной документации. Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведен в локальных сметах №ВЭ/РС/Рекл/001ТМ проектно-сметной документации №ВЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» в 2019 г. |  |

  - Место выполнения работ

Воронежская область:

Аннинский РЭС (адрес: Аннинский р-он, п.г.т. Анна, ул Красноармейская, д.1), 1 реклоузер.

Бобровский РЭС (адрес: Бобровски р-он, г.Бобров,пер.Энергетиков, д.2а), 2 реклоузера.

Воронежский РЭС (адрес: г.Воронеж, ул. 9 Января, д.205), 2 реклоузера.

Нижнедевицкий РЭС (адрес: Нижнедевицкий район, с. Н. Девицк, ул. Почтовая, д. 4 А), 2 реклоузера.

Новоусманский РЭС (адрес: Новоусманский район, с. Н. Усмань, ул. Промышленная, д. 19а), 6 реклоузеров.

Рамонский РЭС (адрес: Рамонский район, п.г.т. Рамонь, ул.Фучика, д.8), 18 реклоузеров.

Семилукский РЭС (адрес: Семилукский район, с. Н. Ведуга, ул. Ленина, д. 40), 1 реклоузер.

- Назначение и цели работ

  - Назначение

    - Оборудование ТМ реклоузера предназначено:

- для сбора и передачи телесигнализации и телеизмерений на верхний уровень АСДУ для отображения состояния и параметров реклоузера;

- для телеуправления реклоузером.

  - Цели

    - Повышение наблюдаемости распределительной сети 6 (10) кВ;

    - Повышение эффективности оперативно-технологического управления;

    - Ускорение ликвидации нарушений и аварий ВЛ. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии объектов и возможности оперативного управления объектом.

- Условия эксплуатации

  - Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:

- температура от -45С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.

- Технические требования к поставляемому оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанный в спецификациях проектно-сметной документации № ВЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» в 2019г.

К поставке допускается аналогичное оборудование с техническими характеристиками не хуже указанных в Приложении 1.

  - Общие требования к поставляемому оборудованию:

    - Для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок №1 от 03.01.2001г и №2 от 21.08.2002г.

    - Поставляемое оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

    - Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ

    - Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ», СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

    - ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

    - ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

    - Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

    - Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие или производится по серийному номеру устройства, если производитель поддерживает такой вид гарантии.

Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на время нахождения оборудования в ремонте.

    - Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр или договорные отношения с сертифицированным сервисным центром для замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период действия гарантии. В течении гарантийного срока подрядчик обязан предоставлять заказчику последние версии дистрибутивов ПО для поставляемого оборудования.

    - Требования к надежности и живучести оборудования:

Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 часов;

Среднее восстановление работоспособности системы по любой из выполняемых функций – не более 60 мин (при использовании комплекта ЗИП на объекте) и 36 часов в соответствии с классом ремонтопригодности М1 по ГОСТ Р МЭК 870-4 (с выездом специалиста на объект);

Срок службы не менее 20 лет.

    - По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

В предоставляемый Поставщиком комплект поставки должны входить:

- Техническое средство в транспортной таре;

- Носитель информации с полным комплектом ПО;

- ЗИП

- Комплект эксплуатационной документации на русском языке:

- Паспорт - формуляр;

- Руководство по эксплуатации;

- Инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ);

- Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе);

- Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе);

- Счет на оплату товара;

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Гарантийный талон на каждую единицу оборудования;

- Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

- Требования к проведению строительно-монтажных работ

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

- РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

- Руководящими документами;

- Отраслевыми стандартами и др. документами.

- Проведение подготовительных работ:

В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

- Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР);

- До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и оформить наряд-допуск в установленном порядке;

- Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной безопасности;

- В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;

- В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации.

- Порядок сдачи и приемки работ

- Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при получении оборудования на склад. В случае обнаружения несоответствия оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

- Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

- Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии со СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.

- После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит совместно с представителями Заказчика предварительные испытания оборудования ТМ реклоузера в составе:

6.5.1. Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;

6.5.2. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на оборудования ТМ реклоузера, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний.

- Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний.

- В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут обнаружены несоответствия работы оборудования ТМ реклоузера требованиям Программы и методики испытаний, в протокол испытаний включается перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

- После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом объеме.

- После подписания Акта приемки предварительных испытаний оборудования ТМ реклоузера передается в опытную эксплуатацию.

- В период опытной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком проводят:

- Анализ результатов опытной эксплуатации оборудования ТМ реклоузера;

- Доработку либо корректировку программного обеспечения, дополнительную наладку оборудования ТМ реклоузера, на основании полученного при эксплуатации анализа.

- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации

- После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик выполняет приемочные испытания оборудования ТМ реклоузера;

- На этапе приемочных испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком проводят:

- Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний;

- Анализ результатов испытания оборудования ТМ реклоузера, устранение недостатков, в случае их выявления при испытаниях;

- По результатам проведения всех испытаний оборудования ТМ реклоузера, составляют единый протокол, на основании которого делается заключение о соответствии оборудования ТМ реклоузера требованиям ТЗ и оформляется акт о приемки оборудования ТМ реклоузера в постоянную эксплуатацию.

- Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленных актов КС-2 и КС-3.

- Исполнительная документация

Состав исполнительной документации:

- Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

- Протоколы измерений смонтированных кабелей;

- Сертификаты на кабельную продукцию и материалы.

- Особые условия

- В случае поставки оборудования отличного от указанного в спецификациях проектно-сметной документации № ВЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» 2019г.:

- Подрядчик или привлекаемый им субподрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и разрешающие документы (допуски СРО, лицензии) для выполнения работ по корректировке существующей проектной документации либо разработке новой проектной документации.

- выполнение корректировки проектной документации или разработка новой, ее согласования и т.д. должно выполняться за счет Подрядчика и без изменения сроков выполнения работ.

- Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта ввода объекта в постоянную эксплуатацию и действует в течение 36 месяцев. В рамках гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации оборудования ТМ реклоузера.

- Требования к подрядчику.

- Участвующие в закупке услуг должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом, репутацией и иметь квалифицированный персонал, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и опыт работы в данной сфере не менее 2 лет.

- Подрядная организация должна предоставить сертификаты или другие подобные документы от производителя оборудования, подтверждающие прохождение обучения специалистов подрядной организации для осуществления пусконаладочных работ.

- Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра».

Приложение 1.

Технические характеристики контроллера телемеханики

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон рабочих температур | -40 … +70 |
| 2 | Напряжение питания | 8-50 В |
| 3 | Потребление | 8 Вт |
| 4 | Количество SIM/ Резервирование GSM КС | 2шт. / Резервируемые GSM КС |
| 5 | Стандарт ПД по GSM | HSPA+, EDGE, GPRS |
| 6 | Протоколы ПД на ВУ АСДУ | МЭК 870-5-101/103/104 |
| 7 | Протокол связи с реклоузером | Modbus RTU, Modbus TCP, DNPv3 |
| 8 | Интерфейсы | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 - 2шт., GSM |
| 9 | Гарантийный срок | 4 года |
| 10 | Антенна | SMA -1шт. |
| 11 | Сторожевой таймер WatchDog | Есть программный |