## Утверждаю:

Заместитель директора по техническим

вопросам – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

_______  ___________И.В. Колубанов

“ 13 ”    марта      2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку линейных изоляторов (подвесные).  Лот № 201А

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку линейных изоляторов (стекло) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку изоляторов на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | ПС-70Е | 600 | Центральный склад «Орелэнерго» г. Орел ул. Высоковольная д. 9 | 60 дней |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные изоляторов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименова-ние изолятора | Технические требования и характеристики изолятора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-70Е | ГОСТ 6490-93, ГОСТ 27661-88 |  |
|  |  | - Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН, не менее - 70 |  |
|  |  | - Диаметр изоляционной детали, мм - 255 |  |
|  |  | - Строительная высота, мм – 127/146 |  |
|  |  | - Длина пути утечки, мм, не менее – 303/320 |  |
|  |  | - Сферическое соединение по ГОСТ 27396-87 - 16 |  |
|  |  | - Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее - 130 |  |
|  |  | - Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ, не менее - 100 |  |
|  |  | -Выдерживаемое напряжение (частотой 50 Гц, в сухом состоянии), кВ - 70 |  |
|  |  | -Выдерживаемое напряжение (частотой 50 Гц, под дождем), кВ - 40 |  |
|  |  | -Выдерживаемое напряжение (при допустимом уровне радиопомех 60 дБ), кВ - 20 |  |
|  |  | -Выдерживаемое напряжение (при допустимом уровне радиопомех 86 дБ), кВ - 25 |  |
|  |  | - Масса изолятора, кг - 3,4 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 48 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| - уровень радиопомех подвесных тарельчатых изоляторов не должен быть выше 86 дБ - изоляторы должны быть термостойкими и термомеханически прочными - изоляторы (или изоляционные детали) из стекла должны выдерживать термический удар - уплотнение изоляторов должно быть выполнено из кремнийорганической резины - шапки и стержни изоляторов должны изготовляться в соответствии с конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке, и по ТУ 34-27-279 и ТУ 34-27-265 - замки должны быть выполнены из нержавеющих сплавов - материал изолирующей части должен быть выполнен из водоотталкивающего модифицированного стекла - качество стекла и поверхности изоляционных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18328-73 - резьбовое отверстие линейного штыревого изолятора должно обеспечивать его применение со штырем по нормативно-технической документации при помощи колпачка по ТУ 34-13-11232 - на каждом изоляторе должно быть указано: обозначение типа изолятора, товарный знак предприятия-изготовителя, год изготовления (две последние цифры) - каждая партия изоляторов должна снабжаться паспортом - поставляемые изоляторы должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются изоляторы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих изоляторы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- изоляторы,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Холдинг МРСК»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изоляторов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку изоляторов для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Изоляторы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 30531 – 97 «Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия»;

- ГОСТ 1232 – 82 «Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 6490 - 93 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия»;

- ГОСТ 27661 - 88 -  «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры»;

- ГОСТ 18328 - 73 -  «Изоляторы стеклянные линейные подвесные и штыревые. Требования к качеству стекла и поверхности изоляционных деталей»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения изоляторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изоляторов, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Упаковка  и транспортная маркировка линейных подвесных тарельчатых изоляторов – по ТУ 34.13.10309 и нормативно-технической документации.

Способ укладки и транспортировки изоляторов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия изоляторов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям по следующим показателям:

- проверка качества поверхности стекла, покрытия арматуры и цементных швов;

- испытание непрерывным потоком искр;

- проверка размеров, длины пути утечки и массы;

- проверка качества термообработки;

- испытание на термостойкость;

- испытание механической разрушающей силой при изгибе;

- испытание пробивным напряжением промышленной частоты.

4.6. Срок изготовления изоляторов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые изоляторы должна распространяться не менее чем на 48 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода изоляторов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Изоляторы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии изоляторов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых изоляторов, на русском языке

Маркировка изоляторов по ГОСТ 18620 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа изолятора;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки изолятора должны быть указаны в конструкторской документации.

Маркировка арматуры линейных подвесных тарельчатых изоляторов – по ТУ 34-27-265 и ТУ 34-27-279.

По всем видам изоляторов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изоляторов.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка изоляторов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки изоляторов возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок изоляторов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки продукции.

Каждая партия изоляторов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник УВС                                                               Константинов Д.В.