УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» С. Ю. Синельников «___»____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (лот №210А)

На закупку шкафов электрической энергии для выполнения работ по организации учета электроэнергии на уровнях напряжения 0,38 кВ сторонним потребителям.

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» (далее – филиал) производит закупку шкафов учета электроэнергии (далее – оборудование) для выполнения работ по развитию дополнительных сервисов под потребность 2020года.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования для выполнения программы по развитию дополнительных сервисов на склад получателя – филиала. Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием:

Таблица 1

| Филиал ПАО "МРСК Центра" | Наименование оборудования | Ед. изм. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Блок БИЗ 3 ф без счётчика электрической энергии, с автоматическим трехполюсным выключателем 32 А | шт. | 215 |

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 2

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки не более* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | автотранспорт | Центральная площадка центрального склада, 394026 г. Воронеж, ул. 9 Января, д.205 | 30 |

* в календарных днях с момента заключения договора

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к оборудованию.

  - Требования к трехфазным блокам БИЗ без счетчика с  ВА 32 А.

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Дата изготовления должна быть не ранее III квартала 2019 года.

Технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке оборудования должны соответствовать приведенным в таблице (численные значения быть не хуже указанных)

В состав блока измерения и защиты (БИЗ) входят следующие элементы:

- шкаф пластиковый;

- вводной коммутационный аппарат (размыкатель нагрузки), установленный до счетчика;

- защитный трехполюсный коммутационный аппарат (автоматический выключатель), установленный после счетчика;

- элементы внутренней коммутации (соединительные провода, шинки и т.п.).

БИЗ должны поставляться в сборе, то есть все элементы должны быть установлены внутри шкафа, между ними должна быть выполнена вся необходимая проводка.

Технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке оборудования должны соответствовать приведенным в таблице (численные значения быть не хуже указанных):

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок БИЗ 3ф без СЭ с ВА | Номинальное напряжение на входе блока, В | 220/380В |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Номинальный ток на входе блока, А | 32А |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от - 40 до + 50 |
|  |  | Средний срок службы, лет | 30 |
|  |  | Габаритные размеры, не более, мм | 366х200х118 |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 536-94) | 1 |
|  |  | Степень защиты от попадания пыли и влаги (по ГОСТ 14254-96) | IP54 |
|  |  | Степень защиты не ниже (по ГОСТ 14254-96) от прикосновения с находящимися под напряжением частями и от проникновения внутрь посторонних твердых тел при закрытой дверце | IP5В |
|  |  | Наличие водного трехполюсного автоматического выключателя | 32А |
|  |  | Наличие мест для пломбировки | Да |
|  |  | Транспортная упаковка | по 4 штуки |
| 2 | ВА 32А | Соответствие ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |
|  |  | Количество полюсов - 3 |  |
|  |  | Номинальный ток – 32А. |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение - 380 В. |  |
|  |  | Предельная коммутационная способность - 10 кА. |  |
|  |  | Тип расцепителя - комбинированный |  |
|  |  | Отсутствие дополнительных сборочных единиц |  |
|  |  | Ручной привод, стационарный |  |
|  |  | Отсутствие дополнительных механизмов |  |
|  |  | Степень защиты IP20 |  |
| 3 | вводной коммутационный аппарат | Степень защиты IP20 |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – 380-400 В. |  |
|  |  | Количество полюсов - 3 |  |
|  |  | Номинальный ток – 40 А. |  |
|  |  | Тип элемента управления- Ручка-переключатель поворот |  |
|  | Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии предназначены для измерения активной энергии в трехфазных цепях переменного тока напряжением 0,4 кВ с частотой 50 Гц. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. Размещение приборов учета на объектах потребителей-граждан и юридических лиц, как в закрытых помещениях, так и в выносных шкафах учета наружной установки. |  |
|  | Наличие сертификации. | Обязательно (действующее свидетельство о внесении в Единый государственный реестр средств измерений) |  |
|  | ГОСТ или ТУ на электросчетчик | Обязательно ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52323-2005 |  |
|  | Технические данные |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 3×230/400 |  |
|  | Номинальный ток (максимальный ток), А | 10/ (100) —для приборов учета прямого включения |  |
|  | Класс точности |  |  |
|  | активной энергии | 1,0— для приборов учета прямого включения |  |
|  | Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 С |  |
|  | Масса не более, кг. | 1,5 |  |
|  | Габаритные размеры, не более,мм | 258х170х74 |  |
|  | Характеристики надёжности |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ, ч | 100000 |  |
|  | Средний срок службы, лет | 30 |  |
|  | Межповерочный интервал, лет | 16 |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем конкурса счетчиков электроэнергии в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность их поверки не должна превышать 3 месяцев.

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование  должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования должна быть выполнена в течение одного месяца с момента подписания Договора.  Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик;

Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

И. о. начальника УВК                                              М.В. Чибисова

Исп. Жиляев С.В.

(27-40)