«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

________________ Бурков А.А.

«_____» _________________ 2022 г.

| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку резервных источников снабжения электроэнергией. ЛОТ №

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку генератора дизельного.

Закупка производится на основание технологического присоединения заявителя ООО «Монтажник» по договору №42123757 от 02.12.2021 с учетом дополнительных соглашений по корректировке технических решений.

.

- Технические требования к продукции

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Авто/жд | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 30 дней | 2 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) должны быть не ниже значений, приведенных в таблице (Распоряжение ПАО «Россети» №10р от 14.01.2016г. «Электрогенераторные установки с двигателями внутреннего сгорания», типовые технические требования)

| Характеристики генератора: | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение* (в соответствии с заявленной комплектностью Заказчика) | В кожухе (климатическое исполнение У1) на автомобильном шасси, предназначенному для буксировки на автосцепке по дорогам общего пользования со скоростью не менее 60 км/час |
| Номинальная мощность электрогенераторных установок (P, кВт) | 160 |
| Высота, м | Не более 3,7 |
| Ширина, м | Не более 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Род тока | Переменный (50Гц) трехфазный |
| Время работы на заправочной емкости при 100% нагрузке | Не менее 8 часов |
| Тип двигателя | дизельный |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Возможность подключения speed контроллеров с разъёмами RS232 и RS485 | да |
| Предпусковая система двигателя | Предпуковой подогреватель двигателя |
| Система очистки | Система смазки с фильтрами тройной стадии очистки |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Тип прицепа* (При заказе в соответствии с приложением №1 к техническому заданию) | Двухосный |
| Степень автоматизации | 2-я степень автоматизации, автоматизированный запуск (Контроллер управления, счетчик моточасов) |
| Автоматическая стабилизация напряжения и частоты | есть |
| Защита от внутренних и внешних замыканий | есть |
| Система аварийной остановки | есть |
| Электрощитовое и коммуникационное оборудование для оперативного подключения потребителей электроэнергии (при помощи комплекта соединительных кабелей, см. далее) | Кабель КГтп-ХЛ 4*35(150) в количестве 30 метров, наконечники ТМЛ 35(150)-12-12-МУХЛ3 ГОСТ 7386-80 в количестве 3 шт. для каждой единицы резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Замок горловины бака | есть |
| Отключатель АКБ | есть |
| Шумозащитный кожух | есть (снижение уровня шума на 1ОдБ) |
| глушитель | промышленный |
| фаркоп | регулируемый |
| прицепное устройство | с 90 мм сцепным кольцом и предохранительными цепями (розетка и вилка типа 12N согласно ГОСТ 9200-76) |
| крепежные элементы для подъема краном | есть |
| Уровень шума без кожуха, дБ | 95 |
| Степень защиты ГОСТ 14254-96 | IP23 |
| Температура эксплуатации | ОТ - 25°С ДО +40°С |
| Покраска | Стойкость покрытия не менее 2 лет (РANTONE Р 301-С) |
| Комплектация: | - генератор, заправленный маслом и ОЖ; - глушитель; - кожух шумозащитный; - топливный бак; - аккумуляторная батарея; - щит управления с цифровой панелью; - счетчик моточасов; |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети».

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку инструмента для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком инструмента в техническом предложении.

- Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ Р 53988-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления генераторов должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки продукции должно входить:

- генератор дизельный

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации

5.	Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые инструменты должна распространяться на срок не менее указанного в паспорте с момента ввода инструмента в эксплуатацию и должен быть более 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом инструменте, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения или поставки новых изделий, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Требования к надежности и живучести.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

7.	Состав технической и эксплуатационной документации.

7.1. По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

7.2. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого генератора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8.	Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки инструмента возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр».

9.	Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование с Заказчиком, без изменения стоимости поставляемого инструмента.

10.	Правила приемки оборудования.

Весь поставляемый инструмент проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11.	Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник УРС | В. Л. Битаров |
| --- | --- |