## Лист1
Приложение №1 ТП19
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Конаковский | пгт. Изоплит | 40433776 | • на участке ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №3-13, №14а-14б замену существующих деревянных опор на железобетонные; • разукрупнение фидера реконструируемой сети 0,4 кВ на участке ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ - 400 кВА №2 «Жуковский» до опоры № 2 – выполнить в 2-ух фидерном исполнении с совместной подвеской провода марки СИП-2 с равномерным распределением нагрузки; • на участке ВЛ-0,4 кВ проектируемого фид.№3 от КТП 6/0,4 кВ - 400 кВА №2 «Жуковский» до опоры №2, замену существующего провода А-50 на провод СИП-2, сечением не менее 95 мм2; • на участке ВЛ-0,4 кВ проектируемого фид.№3 от опоры №2 до опоры №14, замену существующего провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2. • на участке ВЛ-0,4 кВ проектируемого фид.№3 от опоры №14 до опоры №14б, замену существующего провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 16 мм2. - Ориентировочная протяженность реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ ~ 0,8 км;
2 | Конаковский | д. Вахонино | 40582011 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№4 ЗТП 10/0,4 кВ – 630 кВА «Вахонино-1» на участке от опоры №7 до опоры №18 с заменой провода 2хА-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 с установкой дополнительных промежуточных ж/б опор в пролетах опор №7-15, №15-16; и установкой анкерной ж/б в пролете опор №17-18 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,22 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом; • строительство ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ЗТП 10/0,4 кВ – 630 кВА «Вахонино-1» от проектируемой опоры №17а реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ЗТП 10/0,4 кВ – 630 кВА «Вахонино-1» проводом марки СИП-4, сечением 16 мм2 протяженностью 25 м. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Конаковский | д. Слобода | 40625599 | • в РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ – 630 кВА «Слобода» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,23 кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом; • строительство участка ВЛ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемого фид.№3 КТП 6/0,4 – 630 кВА «Слобода», до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2, сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
4 | Конаковский | д. Вараксино | 40523189 | • строительство ВЛ-10 кВ от опоры №10 отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ -160 кВА «Вараксино» фид.№19 ПС35/10 «Мокшино» до проектируемой СТП 10/0,4 кВ заявителя, ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
5 | Конаковский | с. Завидово | 40689938 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№1 КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Стеклодувная» на участке от опоры №11 до опоры №31 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,45 км), заменой деревянных опор на ж/б и выносом реконструируемой линии 0,4 кВ за пределы частных земельных участков. Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом.
6 | Конаковский | п. Радченко | 41003407; 41003405 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЩР-0,4 кВ «КНС» фид.№1 ЗТП 6/0,4 кВ – 2х560 кВА №1 до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,28 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
7 | Конаковский | пос. Новозавидовский | 40749110 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 «Тешилово» КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «ВНИИФТРИ» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2, сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
8 | Конаковский | д. Крутец | 41028383 | 1.2. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3а ВЛ-0,4 кВ фид. №3 КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Крутец» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,36 км проводом марки СИП-2 сечением 35 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
9 | Конаковский | с. Завидово | 40823835 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2, ориентировочной протяженностью 0,22 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
10 | Конаковский | пгт. Новозавидовский | 40673760 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 КТП 6/0,4 кВ – 25 кВА «Западный-1», с корректировкой запроектированной мощности трансформатора с 25 кВА до 100 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,23 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
11 | Конаковский | д. Старое Мелково | 40773437 | строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 6/0,4 кВ – 250 кВА «Брудергаузы» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2, сечением 25 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
12 | Конаковский | Вахонинское с/п | 40729127 | • строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №55 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТПП 6/0,4 кВ – 320 кВА «Новошино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2, сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
13 | Конаковский | с. Завидово | 40739539, 40739552, 40739550, 40739547, 40739543, 40739555, 40739542, 40739558, 40711847, 40739553, 40739532, 40739819 | строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 14 ВЛ-6 кВ фид.№32 ПС 35/10-6 кВ №9 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ - 160 кВА ориентировочной протяженностью 0,01 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом;  строительство новой ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Ставицкого В.А. кад.№ 69:15:0000021:495, кад.№ 69:15:0000021:491, кад.№ 69:15:0000021:496, кад.№ 69:15:0000021:499, кад.№, 69:15:0000021:500, кад.№ 69:15:0000021:502, кад.№ 69:15:0000021:505, кад.№ 69:15:0000021:506, кад.№ 69:15:0000021:508, кад.№ 69:15:0000021:509 -10×15 кВт; жилого дома Черной Е.А. кад.№69:15:0000021:512 – 15 кВт, Агапова Е.В. кад.№69:15:0000021:503 – 15 кВт.  строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ – 160 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,7 км проводом марки СИП-2 сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилых домов Ставицкого В.А. кад.№ 69:15:0000021:495, кад.№ 69:15:0000021:491, кад.№ 69:15:0000021:496, кад.№ 69:15:0000021:499, кад.№, 69:15:0000021:500, кад.№ 69:15:0000021:502, кад.№ 69:15:0000021:505, кад.№ 69:15:0000021:506, кад.№ 69:15:0000021:508, кад.№ 69:15:0000021:509 - 10×15 кВт; жилого дома Черной Е.А. кад.№69:15:0000021:512 – 15 кВт, Агапова Е.В. кад.№69:15:0000021:503 – 15 кВт.
14 | Конаковский | с. Дмитрова Гора | 40958882 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид. №1 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Гора» с дополнительным довесом двух фазных проводов марки А-25 на участке от опоры №13 до опоры №16 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,13 км); • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. №1 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Гора» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2, сечением 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
15 | Конаковский | пос. Изоплит | 40809874 | разрезание существующей КЛ-10 кВ фид.№20 ПС 35/10 кВ Изоплит, с укладкой двух КЛ-10 кВ от места врезки до проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 63 кВА, ориентировочной протяженностью 0,02 км. Протяженность кабельной линии, марку и сечение кабеля определить проектом;  строительство новой КТП 10/0,4 кВ проходного типа, с трансформатором мощностью 63 кВА. Мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения базовой станции сотовой связи сети ЗАО «Теле2-Смоленск»
16 | Конаковский | д. Вахромеево | 40868849 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Вахромеево» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,29 км проводом марки СИП-2, сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом