«УТВЕРЖДАЮ»

| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго»

________________________ А.С.Барков

«_29_» ___марта____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства управления оперативным током

Лот №307А.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку одного устройства управления оперативным током (УУОТ) для модернизации РП 6 кВ №31 ф.609, 632 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с заменой устройства управления СОПТ (1 шт).

Закупка производится на основании инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» на 2023 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в объемах, установленных данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромаэнерго | Авто/жд | г. Кострома, ул. Катушечная, 157 | 120 | 1 |

*в календарных днях с даты заключения договора

- Основные технические требования к оборудованию.

  - Технические данные УУОТ должны соответствовать значениям, которые приведены в таблице:

| Наименование параметра | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарядно-подзарядное устройство |  |  |  |
| Количество, шт. | 1 |  |  |
| Обслуживание | Одностороннее |  |  |
| Наличие запирающих устройств на дверях шкафа | да |  |  |
| Исполнение дверей шкафа | Металлические с окнами для приборов |  |  |
| Элементное исполнение преобразователя | (Транзисторное с ВЧ преобразованием, агрегатного исполнения) |  |  |
| Наличие основного и резервного ввода питающей сети | да |  |  |
| Напряжение основной и резервной питающей сети, В | 380 (3 ф.) |  |  |
| Номинальный выходной ток одного преобразователя, А | Не менее 31,5 |  |  |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |  |  |
| Степень защиты оборудования | IP51 |  |  |
| Температурная компенсация режима заряда АБ | Да |  |  |
| Диапазон регулирования выходного тока, А | 1А до максимального |  |  |
| Отклонение напряжения в режиме постоянного подзаряда от заданного уровня | не более 1% |  |  |
| Максимальная величина пульсации тока при работе на активную нагрузку | не более 0,5 % |  |  |
| Максимальная величина пульсации напряжения при работе на активную нагрузку | не более 0,5 % |  |  |
| Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке | Не менее 0,9 |  |  |
| Диапазон регулирования максимально допустимого тока в режиме токоограничения | (0,01 - 1,1)· Iном |  |  |
| Диапазон регулирования выходного напряжения на нормальном уровне (режим «Подзаряд»), В | 180 - 240 |  |  |
| Диапазон регулирования выходного напряжения на повышенном уровне (режим «Заряд»), В | 180 - 250 |  |  |
| Количество взаимно резервируемых преобразователей в едином конструктиве (шкафу) | 2 |  |  |
| Охлаждение | Токозависимое /естественное |  |  |
| Информационный выход на верхний уровень АСУ ТП | Передача сигналов и данных через интерфейс RS485 по протоколу связи Modbus через отдельный шкаф с контроллером связи |  |  |
| Термокомпенсация тока заряда и напряжения подзаряда | Да |  |  |
| Контроль сопротивления изоляции | Да |  |  |
| Автоматическое включение резервного преобразователя | Да |  |  |
| Контроль режима заряда АБ | Да |  |  |
| Контроль целостности цепей присоединения АБ | Да |  |  |
| Наличие входных защитных цепей | Да |  |  |
| Наличие выходных защитных цепей | Да |  |  |
| Дистанционный контроль и изменение параметров режима заряда АБ | Да |  |  |
| Наличие двух микропроцессорных систем контроля и управления | Да |  |  |
| Методы заряда АБ | Автоматические методы заряда АБ: «Выравнивающий заряд», «U», «IU», «IUI» |  |  |
| Контроль и хранение информации об аварийных событиях в ЗПУ | Да |  |  |
| Автоматическое восстановление заряда АБ после перерывов питания со стороны переменного тока | Да |  |  |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ4 |  |  |
| Коммутационный аппарат между ЗВУ и шинами постоянного тока | OPVP22-2-S (Iпл.вст.=25А) |  |  |
| Коммутационный аппарат между АБ и шинами постоянного тока | OPVP22-2-S (Iпл.вст.=50А) |  |  |
| Габариты ШхГхВ, мм, не более | 1210х500х1900 |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| Пуск выпрямителя с плавным нарастанием выходного напряжения до номинального (выставленного) значения. Время нарастания напряжения должно регулироваться в пределах (3...10) с |  |  | Да |
| Программное обеспечение должно быть отечественной разработки обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа. По требованию заказчика возможность гибкой адаптации ПО по месту установки оборудования. |  |  | Да |
| Все ключевые узлы (платы, силовые модули и т.д.) должны быть производства РФ. |  |  | Да |
| Распределительный шкаф |  |  |  |
| Количество шкафов, шт. | 1 |  |  |
| Количество, номинальный ток (А), характеристики отключения и тип автоматических выключателей в цепи отходящих фидеров | OPVP10-2-S (Iпл.вст.=16А) – 2 шт. OPVP10-2-S (Iпл.вст.=10А) – 2 шт. (резерв) OPVP10-2-S (Iпл.вст.=6А) – 2 шт. |  |  |
| Нижнее значение предельной рабочей температуры воздуха при эксплуатации | +1°С |  |  |
| Сигнализация положения отходящих фидеров на передней панели | Да |  |  |
| Автоматическое измерение изоляции цепей присоединений | от 10 кОм до 1000 кОм |  |  |
| Сигнализация о снижении изоляции цепей присоединений | Да |  |  |
| Автоматическое измерение напряжений на шинах секций оперативного тока и их присоединениях | Да |  |  |
| Контроль и сигнализация о снижении и повышении напряжения на шинах постоянного тока | Да |  |  |
| Контроль и сигнализация о превышении пульсаций тока АБ | Да |  |  |
| Контроль и сигнализация о превышении пульсаций напряжения шин оперативного тока | Да |  |  |
| Цифровые органы отображения измеряемых параметров | Да |  |  |
| Размещение органов отображения измеряемых параметров | Панель индикации на дверце шкафа аппарата |  |  |
| Наличие и размещение органов световой индикации состояния автоматических выключателей | Да |  |  |
| Конструктивное исполнение | Напольное (совместно с зарядно-подзарядным устройством) |  |  |
| Аккумуляторная батарея |  |  |  |
| Тип АБ | Необслуживаемая, VRLA, GEL. |
| Количество элементов, шт. | 1х(17 аккумуляторов) |  |  |
| Напряжение элемента, В | 12 |  |  |
| Фактическая ёмкость C10 до конечного напряжения Uкон=1,8В/эл аккумуляторной батареи не менее, А*ч | 65 А/ч |  |  |
| Срок службы АБ не менее, лет | 15 |  |  |
| Необходимость поставки необходимого количества перемычек с наконечниками для соединения аккумуляторов | Да (сечением 50 мм²) |  |  |
| Необходимость поставки необходимого количества перемычек с наконечниками для соединения от аккумуляторов до зарядно-подзарядного устройства | Да (сечением 50 мм²), длинной 5 м. |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| Навесной шкаф КР2671Е57 с контроллером связи, IRZ роутером, защитами интерфейсов, блоком питания для выдачи в диспетчерский центр телеметрической информации. |  | да |  |

- Общие требования.

  - Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)";

- ГОСТ 18142.1-85 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия в части ЗПУ;

- ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие требования и методы испытаний» в части распределительного шкафа;

- ГОСТ Р МЭК 60896-2-99. Общие требования и методы испытаний (для необслуживаемых аккумуляторных батарей);

- ГОСТ 16842-82 «Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4.4. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартов МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть новое (ранее не бывшее в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода с момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта оборудования должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

|  | Начальник управления распределительных сетей |  | А.Н.Плюснин |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: | Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | А.Ю.Розысков |