## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" на 2018 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клинцовский участок | ПС 35/6 кВ Тембр | TONb-4000/35/6 | 4000 | 35 | PS035-001783-02 | 300000701118 | 1. Слив масла. | Август | Август
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя ПБВ.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений во вводах.
9. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
10. Сушка изоляции.
11. Замена силикагеля в воздухоосушителе.
12. Замена термосигнализатора.
13. Замена указателя уровня масла на стрелочный.
14. Ремонт ПБВ типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
15. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
16. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
17. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
18. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
19. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
20. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клинцовский участок | ПС 110/6 кВ Западная | ТДН-16000/110/6 | 16000 | 110 | PS110-001253-01 | 300000686612 | 1. Слив масла. | Июль | Июль
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора, замена всех резиновых уплотнений на новые.
4. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра.
5. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
6. Испытание масла, в случае необходимости очистка, сушка или регенерация.
7. Замена задвижек и дисковых затворов, в том числе и сливной задвижки -вентиля трансформатора.
8. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
9. Замена термосигнализаторов.
10. Ревизия двигагателей обдува, замена на новые, замена кабеля обдува.Заменить распред коробки обдува с предохранителями на новые с автоматами
11. Ремонт РПН – разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.Замена дефектной предохранительной мембраны на баке РПН.
12. Замена счетчика переключений РПН на новый.Ремонт обогрева привода РПН
13. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
14. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
15. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
16. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
17. Замена кабеля.
18. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
19. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клинцовский участок | ПС 110/6 кВ Западная | ТДН-16000/110/6 | 16000 | 110 | PS110-001253-02 | 300000686594 | 1. Слив масла. | Август | Август
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора, замена всех резиновых уплотнений на новые.
4. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра.
5. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
6. Испытание масла, в случае необходимости очистка, сушка или регенерация.
7. Замена задвижек и дисковых затворов, в том числе и сливной задвижки -вентиля трансформатора.
8. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
9. Замена термосигнализаторов.
10. Замена указателей уровня масла на стрелочные.
11. Ревизия двигагателей обдува, замена на новые, замена кабеля обдува.Заменить распред коробки обдува с предохранителями на новые с автоматами
12. Ремонт РПН – разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.Замена дефектной предохранительной мембраны на баке РПН.
13. Замена счетчика переключений РПН на новый.Ремонт обогрева привода РПН
14. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
15. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
16. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
17. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
18. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
19. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клинцовский участок | ПС 35/6 кВ Чуровичи | ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001770-02 | 300000687769 | 1. Слив масла. | Май | Май
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя ПБВ
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
9. Испытание масла, очистка, сушка и регенерация, частичная смена масла.
10. Сушка изоляции.
11. Ревизия, замена уплотнителей задвижек.
12. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
13. Замена термосигнализатора.
14. Замена дисковых затворов.Замена сливной задвижки-крана D 80
15. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
16. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
17. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
18. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
19. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
20. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | ТДТН-16000/110/115/38,5/11 У1 | 16000 | 110 | PS110-001303-01 | 300000688778 | 1. Слив масла. | май | май
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления.
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах, устранить течь масла через ПИН.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей Д, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Выполнить ремонт приспособления для отбора проб масла.
13. Выполнить ремонт или заменить задвижки трансформатора.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена указателя уровня масла 2 шт.
16. Замена ответвительных коробок обдува с предохранителями на коробки с автоматическими выключателями.
17. Замена эл. двигателей обдува на новые в кол-ве 10 шт.
18. Замена резиновых уплотнений шиберов радиаторов.
19. Ремонт РПН типа PС-3-400 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
20. Замена сальника редуктора и уплотнительной резины на крышке бака РПН.
21. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
22. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
23. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины между колоколом и днищем трансформатора).
24. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
25. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
26. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 35/6 кВ Володарская | ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-001724-01 | 300000686807 | 1. Слив масла. | июль | июль
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей Д, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Выполнить ремонт приспособления для отбора проб масла.
13. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
14. Замена термосигнализатора. 2 шт
15. Замена стрелочных маслоуказателей – 2 шт.
16. Замена дископоворотных краов на радиаторах, термосифонном фильтре, газовом реле -14 шт.
17. Замена колодок предохранителей обдува на автоматические выключатели.
18. Замена двигателей вентиляторов обдува 4 шт.
19. Выполнить ревизию пробок для стравливания воздуха с заменой прокладок.
20. Замена резиновых уплотнений шиберов радиаторов.
21. Ремонт РПН типа PС-9-400 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка, заменить сальник редуктора и уплотнительную резину на крышке бака РПН.
22. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
23. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
24. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины между колоколом и днищем трансформатора).
25. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
26. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
27. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 35/6 кВ Городская | ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-001842-02 | 300000686563 | 1. Слив масла. | апрель | апрель
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12.Выполнить ремонт приспособления для отбора проб масла
13. Замена дископоворотных кранов на радиаторах и термосифонном фильтре - 14 шт.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена термосигнализатора. 2 шт
16. Выполнить замену стеклянных маслоуказателей на стрелочные в количестве 2 шт.
17. Замена колодок предохранителей обдува на автоматические выключатели.
18. Замена двигателей вентиляторов обдува 8 шт.
19. Замена резиновых уплотнений шиберов радиаторов.
20. Ремонт РПН типа РНТ13-625/35 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка. Заменить сальник редуктора и уплотнительную резину на крышке бака РПН.
21. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
22. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
23. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины между колоколом и днищем трансформатора).
24. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
25. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
26. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 35/6 кВ Победа | TONb-4000/35/6 | 4000 | 35 | PS035-001925-02 | 300002676707 | 1. Слив масла. | август | август
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
7. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
8. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
9. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
10. Сушка изоляции.
11. Выполнить ремонт приспособления для отбора проб масла.
12. Замена резиновых уплотнений шиберов радиаторов.
13. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
14. Замена резиновых уплотнений вводов 6 кВ.
15. Замена термосигнализатора - 1 шт.
16.Замена стекла выхлопной трубы.
17. Замена масломерного стекла расширителя.
18. Замена изолятора вывода «N» 35 кВ.
19. Замена дископоворотных кранов на радиаторах и термосифонном фильтре- 14 шт.
20. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
21. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
22. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
23. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
24. Ремонт ПБВ - разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка. Замена сальника редуктора ПБВ.
25. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
26. Испытание трансформатора.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 8 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком