| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку тупиковых комплектных трансформаторных подстанций

(ТП КТП-К/ВК-630-10(6)/0,4 с ТМ и АСУЭ).

Лот №

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку (общее количество)  комплектных трансформаторных подстанций (ТП КТП-К/ВК-630-10(6)/0,4 с ТМ и АСУЭ).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр»/                       ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные КТП должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  |  |  |  | киосковая |  |  |  |  |
| Габаритные размеры мм (не более) |  |  |  |  |  |  | 2400х3600х2450 |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  |  | 10(6)/0,4 |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  |  |  | IP 34 |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |
| Тип ввода НН |  |  |  |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |  |  |  |  |
| Коридор обслуживания |  |  | в РУВН |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | в РУНН |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Корпус КТП выполнен из оцинкованного металла (горячее цинкование) |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Толщина металла корпуса КТП, не менее, мм |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Окраска КТП |  |  |  |  |  |  | краска полимерная для оцинкованных изделий, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |  |  |  |
| Логотипы |  |  |  |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |  |  |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 6(10) и 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |  |  |  |
| Навесные отдельные шкафы для размещения: Оборудования ТМ и АСУЭ |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |
| Световая индикация наличия высокого напряжения на ТП (Индикатор должен свидетельствовать о неисправности коммутационного аппарата или другого оборудования, либо о наличии шунтирующих перемычек, если после выполнения оперативных переключений на отключенных линиях (ТП) остается напряжение, о чем сигнализирует свечение элементов индикации) |  |  |  |  |  |  | Индикатор устанавливается в РУ–6-10 кВ со стороны подхода ЛЭП–6-10 кВ к ТП. Индикатор должен присоединяться к контактам опорных изоляторов, находящимся в корпусе РУ. Наружные части индикатора (лампы) должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и выполнены в антивандальном исполнении. Визуальная индикация должна четко просматриваться с улицы и быть круглосуточной, цвет свечения должен быть аналогичен расцветке фаз. Должна быть предусмотрена возможность замены ламп индикации. Индикатор устанавливается до предохранителей ВН |  |  |  |  |
| Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  | Ограждение, препятствующее приближению к токоведущим частям 6-10 кВ |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | масляный герметичный |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  |  |  | ВН |  |  | 10(6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НН |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/ Y-0 |  |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |  |  |
| Потери ХХ, Вт (нормированное значение)* |  |  |  |  |  |  |  | 696* (соответствуют классу Х2 стандарта организации СТО 34.01-3.2-011-2021) |  |  |  |
| Потери КЗ, Вт (нормированное значение)* |  |  |  |  |  |  |  | 6136* (соответствуют классу К2 стандарта организации СТО 34.01-3.2-011-2021) |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |  |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  |  |  |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |  |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  |  |  |  |  | Зажимы АШМ |  |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  | РУ ВН на базе камер КСО (1 шт.) с выключателями нагрузки на присоединение 10 кВ. Камера КСО с выключателем нагрузки и предохранителями 10 кВ на присоединение силового трансформатора |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  |  |  | предохранитель |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | Алюминиевые шины |  |  |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | Фарфоровые опорные изоляторы |  |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | алюминиевые шины. Токоведущие части закрыты от случайного прикосновения панелями металлическими с заземлением или диэлектрическим материалом. |  |  |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с электронным расцепителем |  |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |  |  |
| Наличие в РУ-0,4 кВ конденсатора для компенсации потерь реактивной мощности в трансформаторе с подключением к СШ 0,4 кВ через автоматический выключатель соответствующего номинала (ручное включение/отключение реактивной мощности) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Мощность конденсатора для компенсации потерь реактивной мощности, кВАр |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Отходящие линии |  | Номер линии |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 250 | 250 |
|  |  | Резерв |  |  |  |  |  | предусмотреть возможность расширения на 3 присоединения |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) |  | счетчик электрической энергии |  |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети» |  |  |  |
|  |  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 4 лет |  |  |  |
|  |  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) |  | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) |  | Номер линии |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Резерв |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  |  | счетчик электрической энергии |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  |  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  |  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор (ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 3-х минут. Контролируемые параметры ТМ Телесигнализация: - Открытие двери (-ей) КТП (один обобщенный сигнал); - Открытие двери шкафа ТМ и АСУЭ; - Пофазный контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ; - Наличие напряжения питания на вводе в устройство; - Дополнительные ТС от системы ОПС (при наличии). Телеизмерения (от ПУ на вводе(ах) в ТП): - Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4 кВ, P, Q Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, интеграция с ОИК АСТУ филиала. Учет электроэнергии Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ «Пирамида-сети» Требования к оборудованию УСПД/контроллер, модули ввода дискретных сигналов в части телемеханики должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-001-2016. УСПД/контроллер в части учета ЭЭ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2021. ПУ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  |  |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  | Стальная шина сечением 4*40 (или аналог соответствующего сечения) с возможностью крепления к выводу нулевой шпильки силового трансформатора и ЗУ ТП |  |  |  |  |  |

*Примечания

- Допустимые отклонения (максимальное значение) величин, приведенных в Таблице (нормированные значения Х2 и К2), определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (+15% для Х2 и +10% для К2, суммарное отклонение не более 10%).

- Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупочной процедуры на право заключения договоров на поставку КТП для нужд ПАО «Россести Центр» /ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на момент поставки.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Исп. Ф.И.О. (тел.)