## 4 КВ 2010 (hidden)
Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.
| 11453.3007 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Внешнее электроснабжение 16 объектов
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 4 квартал 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Аналог (шифр 895-11) | ВЛЗ-10 кВ |  | 188.3035 | 873.16 | 0 | 0 | 1061.4635
2 | Аналог (шифр 171-11) | ВЛИ-0,4 кВ |  | 311.6198 | 76.1205 | 0 | 0 | 387.7403
3 | Аналог (шифр 148-11) | ВЛИ-0,23 кВ |  | 4.135 | 10.495 | 0 | 0 | 14.63
4 | Аналог (шифр 895-11) | Установка ячейки |  |  | 12.13 | 146.842 | 6.837 | 165.809
5 | Аналог | Установка двухстолбовой СТП 160 кВА |  | 5.721 | 2.438 | 72.737 | 0.382 | 81.278
|  | Итого по Главе 2 |  | 509.7793 | 974.3435 | 219.579 | 7.219 | 1710.9207
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,8% |  | 9.176 | 17.5382 | 0 | 0 | 26.7142
7 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | Пуско-наладочные работы (КТП) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 |  | 9.176 | 17.5382 | 0 | 0 | 26.7142
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 518.9553 | 991.8817 | 219.579 | 7.219 | 1737.635
Глава 10. Содержание дирекции
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | СБЦ Объекты энергетики табл.11 | Стоимость проектных работ |  | 0 | 0 | 8.826 | 157.801 | 157.801
8 | Расчет №1 | Топосъемка 3,476т.р.х 5,1км |  | 0 | 0 | 0 | 17.7276 | 17.7276
9 | Расчет №2 | Топосъемка 7,533т.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 0 | 175.5286 | 175.5286
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 518.9553 | 991.8817 | 219.579 | 182.7476 | 1913.1636
Непредвиденные затраты
10 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2 % |  | 10.379 | 19.838 | 4.392 | 3.655 | 38.264
|  | Всего по сводному расчету |  | 529.3343 | 1011.7197 | 223.971 | 186.4026 | 1951.4275
Итого в текущих ценах
11 | Письмо Минрегиона | СМР с К= 5,43 |  | 2874.285 | 5493.638 |  |  | 9706.1867
| России от 18.11.2010г. | Оборудование с К=3,27, прочие с К=6,03, ПИР с К=3,13 |  |  |  | 732.385 | 605.8787
№39160-кк/08
Всего по сводному расчету в текущих ценах | [7 empty] | 9706.1867
12 |  | НДС 18% |  | 517.371 | 988.855 | 131.829 | 109.058 | 1747.114
|  | Всего с НДС |  | 3391.656 | 6482.493 | 864.214 | 714.9367 | 11453.3007
|  | Составил: | Е.А. Володина
|  | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого тыс. руб. | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,23 кВ | Ячейка | СТП 160кВА
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Внешнее электроснабжение 16 объектов | 6287.768 | 2381,167, | 94.539 | 628.4 | 314.313 | 9706.187 | 11453.3007
|  | Строка по ИП | №1927 | №1930 | №1930 | №1938 | №1942

## Свод (hidden)
Сводный сметный расчет в сумме, руб.
| 19236262.1358 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Орловской оюласти (е.п.Мезенцево) для нужд ОАО МРСК Центра" (филиала "Орелэнерго")
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию IV квартал 2013г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | СМ -1 | ВЛ-10кВ | 2339517.69 | 947110.07 | 0 | 34096.61 | 3320724.37
2
|  | Итого по Главе 2 | 2339517.69 | 947110.07 | 0 | 34096.61 | 3320724.37
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,9% | 44450.8361 | 17995.0913 | 0 | 0 | 62445.9274
4 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | Пуско-наладочные работы (КТП) |  |  |  | 0 | 0
4 | МДС81-35.2004г | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, оборудования, в том числе строительных рисков -1% от СМР глав 1-8 |  |  |  | 33207.2437 | 33207.2437
|  | Итого по Главе 9 | 44450.8361 | 17995.0913 | 0 | 33207.2437 | 95653.1711
|  | Итого по Главам 1-9 | 2383968.5261 | 965105.1613 | 0 | 67303.8537 | 3416377.5411
Глава 10. Содержание дирекции
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 |  | Стоимость проектных работ 8% | 0 | 0 | 0 | 271244.3055 | 271244.3055
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 271244.3055 | 271244.3055
|  | Итого по Главам 1-12 | 2383968.5261 | 965105.1613 | 0 | 338548.1592 | 3687621.8466 | 33207.2437
Непредвиденные затраты
8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3 % | 71519.056 | 28953.155 | 0 | 10156.4448 | 110628.6558
|  | Всего по сводному расчету | 2455487.5821 | 994058.3163 | 0 | 348704.6039 | 3798250.5024
Итого в текущих ценах
9 | Письмо Минрегиона | СМР с К= 4,25 | 10435822.224 | 4224747.844 |  |  | 16301917.0643
| России от 12.11.2013. | ПНР с К=10,45 |  |  |  | 366998.8617
| №21331-СД/10 | Проек.раб. с К=3,64 |  |  |  | 1017324.0683
|  | прочие с К=7,74 |  |  |  | 257024.0662
[5 empty] | 0 | 1641346.9963
Оборудование с К=3,94,
10 |  | НДС 18% | 1878448.0003 | 760454.6119 | 0 | 295442.4593 | 2934345.0716
|  | Всего с НДС | 12314270.2243 | 4985202.4559 | 0 | 1936789.4556 | 19236262.1358

## ССР-СТП-25кВА (hidden)
Сводный сметный расчет в сумме, руб.
| 239.9723 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка ТП СТП-25-10/0,4 У1 с ТС ТМГ
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 1квартал 2016г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР№1 (ориентировочный) | Установка ТП СТП-25-10/0,4 У1 с ТС ТМГ (без установки опоры) |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 0.171 | 44.6637
|  | Итого по Главе 2 |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 0.171 | 44.6637
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 2,5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 0.171 | 44.6637
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 0.171 | 44.6637
Глава 10. Содержание дирекции
4 | МДС 81-35.2004 | Технический надзор -2,14% |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 | СБЦ на проектные работы т.11. тех.ч. К=0,35 | Стоимость проектных работ |  | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 1.4069
6 | Расчёт №2 | Стоимость изыскательских работ.Топографическая съемка 3,476т.руб-1км |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 1.4069
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 1.5779 | 46.0706
Непредвиденные затраты | [8 empty] | -0.171
7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по сводному расчету |  | 2.3466 | 0.5581 | 41.588 | 1.5779 | 46.0706
Итого в текущих ценах на 1кв. 2016г.
8 |  | СМР с К= 6,17 |  | 14.479 | 3.443 |  |  | 203.3664
|  | ПНР с К=11,3 |  |  |  |  | 1.9323
|  | Проек.раб. с К=3,92, изыскательские работы с К=3,93 |  |  |  |  | 5.5151
|  | прочие с К=8,42 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 177.997 | 7.4474
Оборудование с К=4,28
9 |  | НДС 18% |  | 2.6062 | 0.61974 | 32.0395 | 1.3405 | 36.6059
|  | Всего с НДС |  | 17.0852 | 4.0627 | 210.0365 | 8.7879 | 239.9723
|  | Составил ________________________________________________ | Володина Е.А.
0

## ЛСР. СТП-25кВА (hidden)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(ориентировочная смета)
Установка ТП СТП-25-10/0,4 У1 с ТС ТМГ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТУ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44,664 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,347 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,558 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,171 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________41,588 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,915 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________88,85 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СТП-25/10/0,4 кВ.
1 | ТЕР33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | 1 подстанция | 1 | 969.08 | 595.06 | 374.02 | 44.97 | 969.08 | 595.06 | 374.02 | 44.97
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.03 | 1211.98 | 1211.98 |  |  | 36.36 | 36.36
3 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 2 | 120.91 | 6.91 | 113.69 | 6.19 | 241.82 | 13.82 | 227.38 | 12.38
4 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2 | 32.04 | 15.35 | 15.44 |  | 64.08 | 30.7 | 30.88
5 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.03 | 669.06 | 669.06 |  |  | 20.07 | 20.07
6 | ТЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 18 мм | 100 м | 0.2 | 1285.12 | 201.92 | 67.7 | 2.47 | 257.02 | 40.38 | 13.54 | 0.49
7 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением до 100 мм2 | 100 м | 0.16 | 1300.17 | 180.12 | 67.7 | 2.47 | 208.03 | 28.82 | 10.83 | 0.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1796.46 | 765.21 | 656.65 | 58.24
Накладные расходы | [8 empty] | 716.98
Сметная прибыль | [8 empty] | 391.29
Итоги по разделу 1 СТП-25/10/0,4 кВ. :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2346.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 558.1
Итого | [8 empty] | 2904.73
Итого по разделу 1 СТП-25/10/0,4 кВ. | [8 empty] | 2904.73
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником.
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником. :
Итого
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником.
Раздел 3. Оборудование.
8 О | Справочник МРСК п2231852 | Трансформаторная подстанция столбового типа ТП СТП-25-6/0,4 У1 с ТС ТМГ ПЗ=161860,2/4,28 | шт | 1 | 37817,8 161860,2/4,28 |  |  |  | 37817.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 37817.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 41588.2
Итоги по разделу 3 Оборудование. :
Оборудование | [8 empty] | 41588.2
Итого | [8 empty] | 41588.2
Итого по разделу 3 Оборудование. | [8 empty] | 41588.2
Раздел 4. ПНР
9 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 91.48 | 91.48 |  |  | 91.48 | 91.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 91.48 | 91.48
Накладные расходы | [8 empty] | 50.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 29.27
Итого по разделу 4 ПНР | [8 empty] | 171.29
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 39705.74 | 856.69 | 656.65 | 58.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 43476.14 | 856.69 | 656.65 | 58.24
Накладные расходы | [8 empty] | 767.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 420.56
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2346.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 558.1
Итого Оборудование | [8 empty] | 41588.2
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 171.29
Итого | [8 empty] | 44664.22
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 44664.22

## ССР-РЛК-10кВ-2шт
Сводный сметный расчет в сумме, руб.
| 178.6511 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка разъединителя РЛК-10кВ (2шт)
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 2квартал 2016г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР (ориентировочный) | Установка РЛК-10кВ (2шт) |  | 2.9366 | 0.98078 | 25.362 | 0.8925 | 30.1719
|  | Итого по Главе 2 |  | 2.9366 | 0.98078 | 25.362 | 0.8925 | 30.1719
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 2,5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 2.9366 | 0.98078 | 25.362 | 0.8925 | 30.1719
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,9% |  | 0.055796 | 0.018635 | 0 | 0 | 0.074431
|  | Итого по Главе 9 |  | 0.055796 | 0.018635 | 0 | 0 | 0.074431
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 2.9924 | 0.99941 | 25.362 | 0.8925 | 30.2463
Глава 10. Содержание дирекции
4 | МДС 81-35.2004 | Технический надзор -2,14% |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 | СБЦ на проектные работы т.11. тех.часть п.1.8.4 | Стоимость проектных работ (СК=0,35) |  | 0 | 0 | 0 | 0.95041 | 0.95041
6 | Расчёт №2 | Стоимость изыскательских работ.Топографическая съемка 7,533т.руб-1км |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.95041 | 0.95041
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 2.9924 | 0.99941 | 25.362 | 1.8429 | 31.1967
Непредвиденные затраты
8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3 % |  | 0.089772 | 0.029982 | 0.761 | 0.055287 | 0.93604
|  | Всего по сводному расчету |  | 3.0822 | 1.0294 | 26.123 | 1.8982 | 32.1328
Итого в текущих ценах на 2кв. 2016г.
9 |  | СМР с К= 6,17 (Прочие) |  | 19.017 | 6.351 |  |  | 151.3992
|  | ПНР с К=11,3 |  |  |  |  | 10.3878
|  | Проек.раб. с К=3,92, изыскательские работы с К=3,93 |  |  |  |  | 3.8374
|  | прочие с К=8,42 |  |  |  |  | 0
|  | Оборудование с К=4,28 |  |  |  | 111.806 | 14.2252
10 |  | НДС 18% |  | 3.4231 | 1.1432 | 20.1251 | 2.5605 | 27.2519
|  | Всего с НДС |  | 22.4401 | 7.4942 | 131.9311 | 16.7857 | 178.6511
|  | Составил ________________________________________________ | Володина Е.А.

## ЛСР РЛК-10кВ-1шт
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(ориентировочный)
|  | на | Установка разъединителя РЛК-10кВ (1шт).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | Приложение к ТУ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,086 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,468 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,490 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,446 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,681 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,347 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________31,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Установка РЛК-10кВ
1 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | 205.77 | 82.03 | 121.4 | 8.98 | 205.77 | 82.03 | 121.4 | 8.98
2 | ТЕРм08-01-061-01 | Предохранитель (0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 шт. | 3 | 31.15 | 11.51 | 5.76 | 0.36 | 93.45 | 34.53 | 17.28 | 1.08
3 | Справочник МРСК п. 2068504 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | шт | 3 | 370,79 2115,96/6,17*1,02*1,06 |  |  |  | 1112.37
4 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.2 | 544.3 | 78.59 | 50.37 | 1.82 | 108.86 | 15.72 | 10.07 | 0.36
5 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий из полосовой стали сечением до 100 мм2 | 100 м | 0.16 | 333.15 | 180.12 | 64.6 | 2.59 | 53.3 | 28.82 | 10.34 | 0.41
6 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой | 100 м | 0.2 | 270.02 | 157.37 | 69.09 | 2.99 | 54 | 31.47 | 13.82 | 0.6
7 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.025 | 6136.6 |  |  |  | 153.42
Оборудование
8 О | Справочник МРСК п. 2265559 | Разъединитель РЛК-10кВ в комплекте |  | 1 | 12680,79 50594,55/4,28*1,012*1,06 |  |  |  | 12680.79
ПНР
9 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 73.88 | 73.88 |  |  | 73.88 | 73.88
10 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.03 | 206.64 | 206.64 |  |  | 6.2 | 6.2
11 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 | 20.92 | 20.92 |  |  | 62.76 | 62.76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 14604.8 | 335.41 | 172.91 | 11.43
Накладные расходы | [8 empty] | 295.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 185.19
Итого по разделу 1 Установка РЛК-10кВ | [8 empty] | 15085.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14604.8 | 335.41 | 172.91 | 11.43
Накладные расходы | [8 empty] | 295.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 185.19
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1468.31
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 490.39
Итого Оборудование | [8 empty] | 12680.79
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 446.25
Итого | [8 empty] | 15085.74
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 15085.74

## ССР.ВЛ-10кВ-0,6км (hidden)
Сводный сметный расчет в сумме, руб.
| 963.3081 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №283, ВЛ-10кВ №3, ПС-110/10кВ «Становой Колодезь» (ориентировочно 0,6 км), (СИП3 1х35)
Орловская область, Орловский р-он, с/п Большекуликовское, ОАО "Пшеница", филиал "Пшеница Орловская" СП "Куликовский". АО «Орелоблэнерго»
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 3квартал 2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР№2 (ориентировочный) | Строительство ВЛЗ-10кВ -0,6км |  | 1.5402 | 136.735 | 0 | 0.536 | 138.8112
|  | Итого по Главе 2 |  | 1.5402 | 136.735 | 0 | 0.536 | 138.8112
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 2,5% |  | 0.038504 | 3.4184 | 0 | 0 | 3.4569
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 1.5787 | 140.1534 | 0 | 0.536 | 142.268
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,9% |  | 0.029995 | 2.6629 | 0 | 0 | 2.6929
|  | Итого по Главе 9 |  | 0.029995 | 2.6629 | 0 | 0 | 2.6929
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 1.6087 | 142.8163 | 0 | 0.536 | 144.961
Глава 10. Содержание дирекции
4 | МДС 81-35.2004 | Технический надзор -2,14% |  |  |  |  | 3.1022 | 3.1022
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  |  | 3.1022 | 3.1022
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 | СБЦ на проектные работы т.11.прим.2 К=2,1 | Стоимость проектных работ |  | 0 | 0 | 0 | 23.3203 | 23.3203
6 | Расчёт №2 | Стоимость изыскательских работ.Топографическая съемка 3,476т.руб-1км |  |  |  |  | 2.0856 | 2.0856
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4059 | 25.4059
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 1.6087 | 142.8163 | 0 | 29.044 | 173.469
Непредвиденные затраты
7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3 % |  | 0.04826 | 4.2845 | 0 | 0.87132 | 5.2041
|  | Всего по сводному расчету |  | 1.6569 | 147.1008 | 0 | 29.9154 | 178.6731
Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г.
8 |  | СМР с К= 4,59 (ВЛ) |  | 7.605 | 675.193 |  |  | 816.3628
|  | ПНР с К=11,3 |  |  |  |  | 6.2385
|  | Проек.раб. с К=3,84, изыскательские работы с К=3,9 |  |  |  |  | 100.6142
|  | прочие с К=8,36 |  |  |  |  | 26.7121
[6 empty] | 0 | 133.5648
Оборудование с К=4,25
9 |  | НДС 18% |  | 1.3689 | 121.5347 | 0 | 24.0417 | 146.9453
|  | Всего с НДС |  | 8.9739 | 796.7277 | 0 | 157.6065 | 963.3081
|  | Составил ________________________________________________ | Володина Е.А.
Начальник УИ ___________________________________________ Фомин В.А.

## ЛСР№2. ВЛ-10кВ-0,6км (hidden)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(ориентировочная смета)
Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №283, ВЛ-10кВ №3, ПС-110/10кВ «Становой Колодезь» (ориентировочно 0,6 км)
Орловская область, Орловский р-он, с/п Большекуликовское, ОАО "Пшеница", филиал "Пшеница Орловская" СП "Куликовский". АО «Орелоблэнерго»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТУ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________154,811 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17,540 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________136,735 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,536 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,926 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________230,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 15 | 50.79 | 3.63 | 47.16 | 6.53 | 761.85 | 54.45 | 707.4 | 97.95
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 6 | 13.8 | 2.06 | 11.74 | 1.91 | 82.8 | 12.36 | 70.44 | 11.46
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 | 15.88 | 2.47 | 13.41 | 2.18 | 63.52 | 9.88 | 53.64 | 8.72
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (3.6.ТЧ При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) (табл. 1 т.ч. раз. 04) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) | 1 опора | 6 | 242.25 | 42.41 | 154.01 | 11.4 | 1453.5 | 254.46 | 924.06 | 68.4
6 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (3.6.ТЧ При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) (табл. 1 т.ч. раз. 04) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) | 1 опора | 3 | 495.08 | 88.19 | 361.08 | 27.18 | 1485.24 | 264.57 | 1083.24 | 81.54
8 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (3.6.ТЧ При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) (табл. 1 т.ч. раз. 04) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) | 1 опора | 1 | 760.96 | 135.18 | 579.96 | 43.99 | 760.96 | 135.18 | 579.96 | 43.99
9 | ТЕР33-04-007-01 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | 1 шт. | 9 | 44.15 | 9.06 | 35.09 | 3.67 | 397.35 | 81.54 | 315.81 | 33.03
10 | ТЕР01-02-011-01 | Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием | 1 м3 | 3.15 | 287.1 | 10.39 | 20.78 | 1.52 | 904.37 | 32.73 | 65.46 | 4.79
11 | ТЕР33-03-008-01 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком | 1 т конструкций | 0.3067 | 703.33 | 149.48 | 424.61 | 155.94 | 215.71 | 45.85 | 130.23 | 47.83
12 | ТЕР33-04-009-05 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.6 | 2605.3 | 509.64 | 1734.74 | 223.14 | 1563.18 | 305.78 | 1040.84 | 133.88
13 | ТЕР33-04-009-13 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-05 | 1 опора | 4.2 | 409.38 | 21.15 | 80.7 | 9.63 | 1719.4 | 88.83 | 338.94 | 40.45
14 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги | 1 переход | 1 | 194.07 | 128.71 | 65.36 |  | 194.07 | 128.71 | 65.36
16 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 10 | 133.85 | 38.31 | 92.46 | 9.84 | 1338.5 | 383.1 | 924.6 | 98.4
Заземление
17 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 15 | 147.4 | 6.91 | 107.58 | 6.19 | 2211 | 103.65 | 1613.7 | 92.85
Измерения на ВЛЗ-10кВ
19 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 15 | 15.76 | 15.76 |  |  | 236.4 | 236.4
20 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.15 | 167.38 | 167.38 |  |  | 25.11 | 25.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 13412.96 | 2162.6 | 7913.68 | 763.29
Накладные расходы | [8 empty] | 2963.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 1699.48
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 18076.26
Раздел 2. Материалы
21 | Справочник МРСК п.2122932 | Стойка СВ 110-5 | шт | 15 | 2770.13 |  |  |  | 41551.95
23 | Справочник МРСК п.2075308 | Плита П-3и | шт | 9 | 616.84 |  |  |  | 5551.56
24 | Справочник МРСК п.2322173 | Стяжка Г1 | шт | 9 | 161.22 |  |  |  | 1450.98
25 | Справочник МРСК 2116916 | Траверса ТМ 63 | шт | 6 | 871.32 |  |  |  | 5227.92
26 | Справочник МРСК п.2116918 | Траверса ТМ 64 | шт | 1 | 968.05 |  |  |  | 968.05
27 | Справочник МРСК п.2116920 | Траверса ТМ 65 | шт | 3 | 895.9 |  |  |  | 2687.7
28 | Справочник МРСК п.2116921 | Траверса ТМ 66 | шт | 3 | 131 |  |  |  | 393
29 | Справочник МРСК п.2116922 | Траверса ТМ 67 | шт | 1 | 155.85 |  |  |  | 155.85
30 | Справочник МРСК п.2116923 | Траверса ТМ 68 | шт | 1 | 646.48 |  |  |  | 646.48
31 | Справочник МРСК п.2117004 | Хомут Х51 | шт | 6 | 32.48 |  |  |  | 194.88
32 | ТССЦ-502-0866 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35 | 1000 м | 1.908 | 19829.52 |  |  |  | 37834.72
33 | Справочник МРСК п.2117001 | Подкос У52 | шт | 5 | 220.78 |  |  |  | 1103.9
34 | Справочник МРСК п. 2076252 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 4.5 | 24.8 |  |  |  | 111.6
35 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Изолятор штыревой IF-27 | шт | 24 | 170.71 |  |  |  | 4097.04
36 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Колпачок К-9 | шт | 24 | 2.72 |  |  |  | 65.28
37 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Изоляторы подвесной IS-70E | шт | 48 | 171.47 |  |  |  | 8230.56
38 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Ушко FIS 1-7-16 | шт | 24 | 43.89 |  |  |  | 1053.36
39 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Вязка спиральная СВ 35 | шт | 36 | 185.12 |  |  |  | 6664.32
40 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Зажим анкерный марки PAZ 3 | шт | 24 | 122.9 |  |  |  | 2949.6
41 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Звено промежуточное S 7-1 |  | 36 | 28.78 |  |  |  | 1036.08
42 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Зажим плашечный CD35 | шт | 18 | 20.77 |  |  |  | 373.86
43 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Длинно-искровой разрядник петлевой PDR | шт | 10 | 1366.22 |  |  |  | 13662.2
44 | Прайс-лист ООО "НИЛЕД" | Ответвительный герметичный прокалывающий зажим RP 150* для ответвления СИП-3 от ВЛЗ | шт | 3 | 241.33 |  |  |  | 723.99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 136734.88
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 136734.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 150147.84 | 2162.6 | 7913.68 | 763.29
Накладные расходы | [8 empty] | 2963.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 1699.48
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 17540.17
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 136734.88
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 536.09
Итого | [8 empty] | 154811.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 154811.14
Составил _______________________________________________ Володина Е.А.

## Сводный расчет (hidden)
СВОД
Строительство ВЛЗ -10 кВ , установка разъединителей РЛК -10кВ
Орловская область, Орловский р-он, с/п Большекуликовское, ОАО "Пшеница", филиал "Пшеница Орловская" СП "Куликовский". АО «Орелоблэнерго»
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 3квартал 2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Прочие
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1 | ЛСР №1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ -2км |  | 360.99 | 2461.317 | 0 | 20.383 | 96.257 | 2938.947
| ЛСР №2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ-0,6м |  | 111.684 | 765.064 | 0 | 6.2385 | 29.9186 | 912.9051
2 | ЛСР №3 | Установка РЛК-10кВ -2шт |  | 3.515 | 21.305 | 108.259 | 3.18 | 5.276 | 141.535
3 | ЛСР №4 | Строительство КЛ-10кВ -0,1км |  | 16.6847 | 241.07 | 0 | 1.3385 | 8.2992 | 267.3924
4 |  | Итого |  | 492.8737 | 3488.756 | 108.259 | 31.14 | 139.7508 | 4260.7795
5 |  | НДС 18% |  | 88.7173 | 627.9761 | 19.4866 | 5.6052 | 25.1551 | 766.9403
6 |  | Всего с НДС |  | 581.591 | 4116.7321 | 127.7456 | 36.7452 | 164.9059 | 5027.7198
|  | Составил ________________________________________________ | Володина Е.А.

## ССР-КЛ-10кВ (hidden)
Сводный сметный расчет в сумме, руб.
| 180.3557 | с НДС-18%
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство КЛ-10кВ (ориентировочно 0,1 км),
Орловская область, Орловский р-он, с/п Большекуликовское, ОАО "Пшеница", филиал "Пшеница Орловская" СП "Куликовский". АО «Орелоблэнерго»
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (в редакции 2010 года) с переводом в текущие цены по состоянию 1квартал 2016г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР№4(ориентировочный) | Строительство КЛ-10кВ -0,1км | 9.7419 | 15.9847 | 0 | 0.115 | 25.8417
|  | Итого по Главе 2 | 9.7419 | 15.9847 | 0 | 0.115 | 25.8417
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 9.7419 | 15.9847 | 0 | 0.115 | 25.8417
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6. | Удорожание работ в зимнее время 1,9% | 0.1851 | 0.30371 | 0 | 0 | 0.48881
|  | Итого по Главе 9 | 0.1851 | 0.30371 | 0 | 0 | 0.48881
|  | Итого по Главам 1-9 | 9.927 | 16.2884 | 0 | 0.115 | 26.3305
Глава 10. Содержание дирекции
4 | МДС 81-35.2004 | Технический надзор -2,14% |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 | СБЦ на проектные работы т.11.прим.2 К=2,1 | Стоимость проектных работ | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 2.5066
6 | Расчёт №2 | Стоимость изыскательских работ. Топографическая съемка 3,476т.руб-1км |  |  |  | 0.1738 | 0.1738
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | 2.6804
|  | Итого по Главам 1-12 | 9.927 | 16.2884 | 0 | 2.7954 | 29.0109
Непредвиденные затраты
7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3 % | 0.29781 | 0.48865 | 0 | 0.083863 | 0.87033
|  | Всего по сводному расчету | 10.2249 | 16.7771 | 0 | 2.8793 | 29.8812
Итого в текущих ценах на 1кв. 2016г.
8 |  | СМР с К= 5,21(КЛ) | 53.272 | 87.409 |  |  | 152.8438
|  | ПНР с К=11,3 |  |  |  | 1.3385
|  | Проек.раб. с К=3,92, изыскательские работы с К=3,93 |  |  |  | 10.8243
|  | прочие с К=8,42 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 12.1628
Оборудование с К=4,28
9 |  | НДС 18% | 9.589 | 15.7336 | 0 | 2.1893 | 27.5119
|  | Всего с НДС | 62.861 | 103.1426 | 0 | 14.3521 | 180.3557
|  | Составил ________________________________________________ |  | Володина Е.А.

## ЛСР. КЛ-10кВ (hidden)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(ориентировочная смета)
Строительство КЛ-10кВ (ориентировочно 0,05 км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: приложение к ТЗ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________25,842 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9,742 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,985 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,115 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,266 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________77,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01.2001г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Прокладка кабеля методом прокола
1 | ТЕР34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м | 1 переход | 1 | 1966.83 | 127.16 | 1658.46 | 86.15 | 1966.83 | 127.16 | 1658.46 | 86.15
2 | ТЕР34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | 1 переход | 8 | 795.73 | 46.35 | 649.76 | 33.75 | 6365.84 | 370.8 | 5198.08 | 270
3 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м кабеля | 0.5 | 281.25 | 180.03 | 61.97 | 2.72 | 140.63 | 90.02 | 30.99 | 1.36
4 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Подъем кабеля на опоры) | 100 м кабеля | 0.2 | 233.54 | 145.11 | 58.27 | 2.72 | 46.71 | 29.02 | 11.65 | 0.54
5 | ТЕРм08-02-152-02 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Защита кабеля уголком | 1 т | 0.033856 | 769.97 | 523.8 | 153.18 | 2.72 | 26.07 | 17.73 | 5.19 | 0.09
6 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 2 | 610.34 | 51.6 | 555.71 | 57.03 | 1220.68 | 103.2 | 1111.42 | 114.06
7 | ТССЦ-301-0039 | Хомуты для крепления | т | 0.0063 | 16455.06 |  |  |  | 103.67
Материалы
8 | Справочник МРСК п.2062572 | Муфты кабельная термоусаживаемые концевые наружние на напряжение до 10 кВ. 3КНТпЛ- 10-3х35-50 | 1 к-т на 3 фазы | 2 | 457.82 |  |  |  | 915.64
9 | Справочник МРСК п. 2328303 | Труба ПНД техническая 160 Т | м | 51.6 | 53.74 |  |  |  | 2772.98
10 | Справочник МРСК 2329651 | Кабель силовой АПвП 3x50/16-10 | м | 74.2 | 130.7 |  |  |  | 9697.94
11 | Справочник МРСК поз 2296528 | Столбик опознав. для каб. линий СОС-2,5 564,26/5,21 | шт | 2 | 117.1 |  |  |  | 234.2
12 | Справочник МРСК п. 2003465 | Уголок 80*80*6 | т | 0.033856 | 7581.17 |  |  |  | 256.67
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 23747.86 | 737.93 | 8015.79 | 472.2
Накладные расходы | [8 empty] | 1192.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 786.58
Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля методом прокола :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9741.95
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 15984.82
Итого | [8 empty] | 25726.77
Итого по разделу 1 Прокладка кабеля методом прокола | [8 empty] | 25726.77
Раздел 2. Измерения
13 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 1 | 56.19 | 56.19 |  |  | 56.19 | 56.19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 56.19 | 56.19
Накладные расходы | [8 empty] | 36.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 22.48
Итоги по разделу 2 Измерения :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 115.19
Итого | [8 empty] | 115.19
Итого по разделу 2 Измерения | [8 empty] | 115.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 23804.05 | 794.12 | 8015.79 | 472.2
Накладные расходы | [8 empty] | 1228.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 809.06
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9741.95
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 15984.82
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 115.19
Итого | [8 empty] | 25841.96
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 25841.96