|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» _____________________ / С.А. Макеев «_24_»____10______2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку разъединителей 110 кВ. Лот №306G

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку (двух) разъединителей 110 кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Количество разъединителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород, пер. 5-й Заводской , д.17 | 45 | 2 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные разъединителей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 с приводом ПРГ-6 |  | ZPM_TIP |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 2 |  |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 4.2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 4.3. | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 4.4. | Номинальный ток, А | 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 4.5. | Ток динамической стойкости, кА | 100 |  | ZPM_I_DIN |
| 4.6. | Ток термической стойкости, кА | 40 |  | ZPM_I_TERM |
| 4.7. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с, не менее | 3 |  |  |
| 4.8. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с, не менее | 1 |  |  |
| 4.9. | Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ | 450 |  |  |
| 4.10. | Испытательное напряжение полного грозового импульса между контактами, кВ | 570 |  |  |
| 4.11. | Кратковременное (одноминутное) испытательное переменное напряжение (в сухом состоянии) относительно земли, кВ | 230 |  |  |
| 4.12. | Кратковременное (одноминутное) испытательное переменное напряжение (в сухом состоянии) между разомкнутыми контактами, кВ | 230 |  |  |
| 4.13. | Кратковременное (одноминутное) испытательное переменное напряжение под дождем, кВ | - |  |  |
| 4.14. | Длинна пути утечки внешней изоляции (ПУЭ 7 изд.), см/кВ, не менее | 2,25 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 4.15. | Продольная механическая нагрузка на выводы от присоединения проводов ошиновки (с учетом ветровой нагрузки и образования льда на проводах), Н | 800 |  |  |
| 4.16. | Поперечная механическая нагрузка на выводы от присоединения проводов ошиновки (с учетом ветровой нагрузки и образования льда на проводах), Н | 170 |  |  |
| 4.17. | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха плюс 40 оС: a) контактов из меди с покрытием серебром; б) соединений из меди с покрытием серебром; в) выводы; г) изоляционные материалы: керамический изолятор; - кремнеорганический изолятор. д) токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие части. | 65 75 65 160 140 80 |  |  |
| 4.18. | Сопротивление между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более. | 0,1 |  |  |
| 4.19. | Способность коммутации наведенных токов Электромагнитное взаимодействие: -ток отключения, А -напряжение, кВ Электростатическое взаимодействие: -ток отключения, А -напряжение, кВ | - |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 5.1. | Конструктивная схема исполнения (Рубящего типа, Горизонтально-поворотный) | Горизонтально-поворотный |  |  |
| 5.2. | Вид привода разъединителя (Ручной, электродвигательный) | Ручной |  | ZPM_TIP_PRIVOD |
| 5.3. | Количество заземлителей на 1 полюс (0/1/2) | 1 |  |  |
| 5.4. | Число полюсов, управляемых одним приводом | 3 |  |  |
| 5.5. | Блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя (механическая или электромагнитная) (да/нет) | Да |  |  |
| 5.6. | Ручное оперирование разъединителем и заземлителями (да/нет) | Да |  |  |
| 5.7. | Напряжение питания цепей блокировки, В | 220 |  |  |
| 5.8. | Номинальное напряжение питания электропривода - для трехфазного переменного тока - для однофазного переменного тока | - |  |  |
| 5.9. | Контактная площадка для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим в виде болта (болтов), выполненного из металла, стойкого в отношении коррозии или покрытого металлом, предохраняющим его от коррозии. (да/нет) Знак заземления возле контактной площадки (да/нет) | Да |  |  |
| 5.10. | Устройства для присоединения кабелей (проводников) в приводах (да/нет) | Да |  |  |
| 5.11. | Антикоррозийное покрытие или материал, неподверженный коррозии (да/нет) | Да |  |  |
| 5.12. | Усиленный вариант исполнения изоляции (да/нет) | - |  |  |
| 5.13 | Защита оснований (подшипников) подвижных (поворотных) изоляторов, шарнирных соединений с подшипниками качения (скольжения) с заложенной в них смазкой, узлов с вращающимися электрическими контактами и выводами от попадания в них пыли (в том числе снежной) и дождя (да/ нет) | Да |  |  |
| 5.14 | Тип изоляции | полимер |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не более | 40 |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не более | 15 |  |  |
| 6.7. | Степень загрязнения атмосферы | - |  | ZPM_STEPEN_ZAGRYAZN_ATM |
| 6.8. | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |
| 6.9. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | - |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |
| 7.1. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |  |
| 7.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 1 |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |
| 8.4 | Класс разъединителя по механической износостойкости | М2 |  |  |
| 8.5 | Ресурс по механической стойкости, циклов В - О | 10000 |  |  |
| 8.6 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.7. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 9.1. | Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 9.2. | Указатель включенного и отключенного положений разъединителя в приводе (да/нет) | Да |  |  |
| 9.3. | Фиксация включенного и отключенного положений (да/нет) | Да |  |  |
| 9.4. | Блокировка включения заземлителя при включенном положении разъединителя (да/нет) | Да |  |  |
| 9.5. | Блокировка включения разъединителя при включенном положении заземлителя (да/нет) | Да |  |  |
| 9.6. | Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей, не менее | - |  |  |
| 9.7 | Степень защиты шкафа привода и шкафа управления, не ниже | - |  |  |
| 9.8 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) | Да |  |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 10.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да | указать номер и дату документа |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |  |
| 11.1. | Напряжение радиопомех, создаваемых разъединителями при напряжении 1,1Uн.р./√3, мкВ, не более | - |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | - |  |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да/нет) | - |  |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | 5 |  |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да/нет) | Да |  |  |
| 13 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |
| 13.1. | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта. (да/нет) | Да |  |  |
| 13.2. | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да/нет) | - |  |  |
| 13.3. | Наличие достаточного количества аттестованных производителем специалистов для осуществления технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта. (да/нет) | Да |  |  |
| 13.4. | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. (да/нет) | Да |  |  |
| 13.5. | Консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. (да/нет) | Да |  |  |
| 13.6. | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра с необходимыми инструментами, оборудованием и запчастями на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение не более 72 часов с момента вызова. (да/нет) | Да |  |  |
| 13.7. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока. (да/нет) | Да |  |  |
| 14 | Дополнительные требования |  |  |  |
| Металлоконструкции для установки (рама и стойки) |  |  |  | Да |

Во всем неоговоренном   разъединители должны соответствовать требованиям СТО 56947007-29.130.10.077-2011 и ГОСТ 52726-2007.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов

исп. В.В. Поплавский

тел. 58-16-58