| Номер ТЗ | 401N_001 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2302335 |

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Первого заместителя директора –

главного инженера филиала ПАО

«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

____________ С.А. Макеев

«11» ноября 2022г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шин и токопроводов (опора шинная ШОП-110-Ж70-4 УХЛ1).

Лот № 401N

- Технические требования к продукции.

Технические данные шинных опор должны соответствовать параметрам приведенных в таблице или являть эквивалентом:

Таблица

| Наименование |  | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опора шинная ШОП-110-Ж70-4 УХЛ1 |  | Номинальное напряжение, кВ 110 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ 110 при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм 10 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее 10 Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН*м 1 Длина пути утечки не менее, см 280 Наибольший пик номинального кратковременновыдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 40 Допустимое тяжение шин в горизонтальной плоскости шинных опор в месте крепления шин, Н 1480 Установочный размер нижнего фланца, мм Диам. 178* 4отв.диам.18 Диаметр трубы жесткой ошиновки, мм 70/60 Условный диаметр круглой шины 60 Строительная высота, Н, мм 1190 Масса, кг 26,8 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +60 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -40 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 25 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| Количество, шт | 6 |  |  |
| Точка поставки | Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17 |  |  |
| Срок поставки | В течение 45 календарных дней с момента заключения договора |  |  |
| Поверхность шин не должна иметь трещин, расслоений, неметаллических включений и пятен коррозионного происхождения; - На поверхности шин допускаются: • плены, забоины, риски, задиры, царапины, вмятины, пузыри, различного рода запрессовки, если глубина их залегания не выводит шины за минусовые предельные отклонения по размерам; • цвета побежалости, темные и светлые пятна, следы технологической смазки. - Шины должны быть ровно обрезаны. Косина реза должна быть не более 5°. - Механические свойства шин должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617. - Электрическое сопротивление шин постоянному току сечением 1 мм2, длиной 1 м при температуре 20 °С, должно быть не более: • 0,0290 Ом - для шин из алюминия марок АД0, АД00, А7, А6, А5, А5Е; • 0,0310 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е; без термической обработки (горячепрессованных); • 0,0350 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и естественно состаренном состоянии; • 0,0325 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и искусственно состаренном состоянии; • 0,0330 Ом - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в неполностью закаленном и искусственно состаренном состоянии. |  |  |  |

- Общие требования.

К поставке допускаются шинные опоры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих шинных опор для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- шинных опор, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки шинных опор) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Шинные опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 52082-2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения шинных опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя шинных опор, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки шинных опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия шинных опор должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с п. 7.1. ГОСТ Р 52082-2003.

2.6 Срок изготовления шинных опор должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые шинные опоры должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода шинных опор из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Шинные опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии шинных опор должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых шинных опор, на русском языке

Маркировка шинных опор должна быть нанесена на видном месте шинных опор и содержать следующие данные:

- обозначение типа шинных опор;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки шинных опор должны быть указаны в конструкторской и нормативно-технической документации.

По всем видам шинных опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых шинных опор.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия шинных опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы ПС УВС 					В.Ф. Севостьянов