«УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» _____________________ / С.А. Макеев «_11_»____11______2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку элегазовых измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ.

Лот №301D.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку (шесть) измерительных трансформаторов напряжения (ТН) 110 кВ для ПС 110 кВ Черемошное.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр»/  в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород, пер. 5-й Заводской , д.17 | 45 | 6 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения должны иметь антирезонансное исполнение.

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ЗНОГ-110 (или аналог) |  |  |
| 1.3 | Количество ТН (однофазный комплект), шт. | 6 |  |  |
| 1.4 | Тип конструкции ТН (емкостный, электромагнитный) | электромагнитный |  |  |
| 1.5 | Вид внутренней изоляции (элегаз) | элегаз |  |  |
| 1.6 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  | ZPM_IZOLYATOR_VNESH |
| 1.7 | Цвет внешней изоляции | серый |  |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 110/√3 |  | ZPM_U_PERV_NOM |
| 1.9 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ (ГОСТ 1516.3 п.4.2.2) | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.10 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.11 | Количество вторичных обмоток | 3 |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 1.12 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/√3 |  |  |
| 1.13 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 110 |  |  |
| 1.15 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
| 1.15.1 | Обмотка 1 - обмотка звезда (измерения, защита) Класс точности, % Номинальная трехфазная мощность, ВА, не менее | 0,5 200 |  |  |
| 1.15.2 | Обмотка 3 - обмотка звезда (учет) Класс точности, % Номинальная трехфазная мощность, ВА, не менее | 0,5 200 |  |  |
| 1.15.3 | Обмотка 2 - обмотка разомкнутый треугольник (защита, контроль изоляции) Класс точности, % Номинальная трехфазная мощность, ВА, не менее | 3Р 1000 |  |  |
| 1.21 | Необходимость поверки классов точности измерительных обмоток в эксплуатации не чаще 1 раз в 8 лет (да, нет) Сертификат, подтверждающий указанную характеристику (да, нет) | Да |  |  |
| 1.22 | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, не более С: – обмоток | 65 |  |  |
| 1.23 | Трансформатор должен выдерживать короткие замыкания на выводах вторичных обмоток в течение, с | 1 |  |  |
| 2.Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 2.1 | Герметичность конструкции (да, нет) | Да |  |  |
| 2.2 | Антиферрорезонансные свойства (подтвержденные Протоколом испытаний) | Да |  |  |
| 2.3 | Наличие клемм заземления | Да |  |  |
| 2.4 | Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий | Да |  |  |
| 2.5 | Наличие антикоррозийного покрытия металлоконструкций | Да |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15543.1-89) | У1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха,°С | +40 |  | ZPM_T_RAB_NOM |
| 3.3 | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха,°С | -45 |  | ZPM_T_RAB_NOM |
| 3.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм | 20 |  | ZPM_RAYON_GOLOLYOD_PROEKT |
| 3.5 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не более, м/с | 40 |  | ZPM_RAYON_VETER_PROEKT |
| 3.6 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не более, м/с | 15 |  |  |
| 3.7 | Максимальная высота установки над уровнем моря не менее, м | 1000 |  |  |
| 3.9 | Степень загрязнения | III |  | ZPM_STEPEN_ZAGRYAZN_ATM |
| 4. Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) |  |  |  |  |
| 4.1 | Испытанное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP |
| 4.2 | Испытательное напряжение срезанного грозового импульса (для электромагнитных ТН), кВ | 550 |  |  |
| 4.4 | Допустимое повышение напряжения по ГОСТ 1516.3-96 | Да |  |  |
| 4.5 | Удельная длина утечки внешней изоляции по ПУЭ-7 не менее, см/кВ | 2,5 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 4.6 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 3 |  | ZPM_U_ISP_OBMOT_VTOR |
| 4.7 | Одноминутное испытательное напряжение заземляемой нейтрали первичной обмотки, кВ | 3 |  |  |
| 5. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да, на дату поставки | указать номер и дату документа |  |
| 5.2 | Наличие действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) (да, нет) | Да | указать номер и дату документа | ZPM_GOSREESTRZPM_GOSREESTR_NOMER |
| 5.3 | Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да | указать номер и дату документа, привести ссылку на позицию в реестре |  |
| 6.Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 6.1 | Взрывобезопасность (с подтверждением сертификатом или протоколом аккредитованного испытательного центра) | Да | указать номер и дату документов |  |
| 6.2 | Наличие Российских Сертификатов безопасности (да, нет) | Да | указать номер и дату документов |  |
| 6.3 | Защита от повреждения внутренним давлением (да, нет) | Да |  |  |
| 7.Требования по экологии |  |  |  |  |
| 7.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,13 наибольшего рабочего напряжения, не более, мкВ | 2500 |  |  |
| 7.2 | Требования по ЭМС в соответствии с ГОСТ Р 53362-2009 (да, нет) | Да |  |  |
| 8.1 | Трансформатор напряжения ** в сборе | Да |  |  |
| 8.2 | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Нет |  |  |
| 8.3 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. (да, нет) | Да |  |  |
| 8.4 | Техническая документация на русском языке: -паспорт; -документация по монтажу, наладке и эксплуатации; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; -копия сертификата безопасности; -свидетельство о поверке. (да, нет) | Да |  |  |
| 8.5 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |  |
| 8.6 | Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу (да, нет) | Да |  |  |
| 9.Требования по надежности |  |  |  |  |
| 9.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, не менее месяцев | 60 |  | ZPM_G_SROK_SLUZHB_ZAV_I_DATVYP |
| 9.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.4 | Межпроверочный интервал не менее, лет | 8 |  | ZPM_MEGPOV_INTERVAL |
| 9.6 | Число часов наработки на отказ, не менее, ч | 2·106 |  |  |
| 9.7. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 9.8. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_ID_TECH_INSPEC |
| 10.Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение |  |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
| 10.2 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да, нет) | Да |  |  |
| 10.3 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | - |  |  |
| 10.4 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (открытый воздух). | Да |  |  |
| 11.Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 11.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера предприятия-изготовителя (при наличии требования изготовителя) (да, нет) | Да |  |  |
| 11.2 | Шеф - монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | Да |  |  |
| 12. Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта (да, нет) | Да |  |  |
| 12.2 | Организация обучения и периодическая аттеста-ция персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. (да, нет) | Нет |  |  |
| 12.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта. (да, нет) | Да |  |  |
| 12.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. (да, нет) | Да |  | ZPM_NALICHIE_PROIZV_EO_ZAPCHAS |
| 12.5 | Консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона. (да, нет) | Да |  |  |
| 12.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. (да, нет) | Да |  |  |
| 13 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 13.1 | Опорные металлоконструкции | нет |  |  |

Во всем неоговоренном ТН должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2001.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр»   с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ .

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов

исп. В.В. Поплавский

тел. 58-16-58