|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» _____________________ / С.А. Макеев «_10_»____11______2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку элегазового измерительного трансформатора тока 110 кВ. Лот №301D

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку (двенадцати) измерительного трансформатора тока 110 кВ для аварийного запаса.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр»  в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | г. Белгород, ул.Энергетиков,5 | 45 | 12 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные трансформаторов тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Тип | - |  |  |
| 1.2 | Производитель | - |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.6 | Коэффициент трансформации |  |  | ZPM_K_TRANSFORM_ED |
| 1.7 | Количество вторичных обмоток | 6 |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 1.8 | Класс точности вторичных обмоток | 0,2S/0,5/10Р/ 10Р/10Р/10Р/ |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1 ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2 ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3 ZPM_K_TOCHN_OBM_VTOR_1 ZPM_K_TOCHN_OBM_VTOR_2 ZPM_K_TOCHN_OBM_VTOR_3 |
| 1.9 | Номинальный первичный ток, А | 150-300-600 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 1.10 | Наибольший рабочий первичный ток, А | 600 |  |  |
| 1.11 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 1.12 | Коэффициент безопасности/ предельная кратность | 10/10/ 20/20/20/20 |  | Повтор 1.8 |
| 1.13 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 15/15/ 30/30/30/30 |  | ZPM_R_NOM_VTOR_OBM |
| 1.14 | Динамическая стойкость при первичных токах короткого замыкания, кА | 80 |  | ZPM_I_DIN |
| 1.15 | Термическая стойкость при первичных токах короткого замыкания, кА | 31,5 |  | ZPM_I_TERM |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 2.1 | Соответствие | ГОСТ 7746-2001 |  | ZPM_GOST_TU |
| 2.2 | Вид изоляции - внешняя (фарфор, полимер) - внутренняя (элегаз) | фарфор элегаз |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 2.10 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см/кВ (ПУЭ 7 изд.) | 2,5 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 2.11 | Наличие клемм заземления, в т. ч. для подключения цепей диагностики (да/нет) | Да |  |  |
| 2.12 | Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу (да/нет) | Да |  |  |
| 2.13 | Наличие защиты от коррозии (да/нет) | Да |  |  |
| 2.14 | Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий (да/нет) | Да |  |  |
| 2.15 | Наличие арматуры для заливки, отбора пробы, слива и контроля уровня масла (да/нет) | нет |  |  |
| 2.16 | Выводы вторичных обмоток, предназначенные для учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможностью ее опломбирования (да/нет) | Да |  |  |
| 2.17 | Наличие вывода для подключения и размещения устройства присоединения для контроля основной изоляции под рабочим напряжением (да/нет) | - |  |  |
| 2.18 | Наличие сигнализатора давления газа (да/нет) | Да |  |  |
| 2.19 | Наличие индикатора с температурной компенсацией или плотномера (да/нет) | - |  |  |
| 2.20 | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки/калибровки средств измерений (в том числе, в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (да/нет) | - |  |  |
| 2.21 | Значение испытательных статических нагрузок, Н | - |  |  |
| 2.22 | Конструктивное исполнение (Опорный – верхнее расположение активной части, Баковый - нижнее расположение активной части.) |  |  |  |
| 2.23 | Конструкция трансформатора и применяемые материалы должны обеспечивать требования по взрыво- и пожаробезопасности (да/нет) | Да |  |  |
| 2.24 | Габаритные размеры, мм - высота - диаметр | - |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 2.25 | Масса трансформатора, кг | - |  | ZPM_MASSA |
| 2.26 | Масса элегаз, кг | - |  | ZPM_MASSA_ELEGAZA_KG |
| 3. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  | ZPM_T_RAB_NOM |
| 3.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  | ZPM_T_RAB_NOM |
| 3.4 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK, не менее | - |  |  |
| 3.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |
| 3.6 | Максимальная скорость ветра, м/с | 40 |  | ZPM_RAYON_VETER_PROEKT |
| 3.7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  | ZPM_RAYON_GOLOLYOD_PROEKT |
| 3.8 | Степень загрязнения атмосферы | - |  | ZPM_STEPEN_ZAGRYAZN_ATM |
| 4. | Комплектность поставки |  |  |  |
| 4.1 | Объем поставляемой продукции | 12 шт. |  |  |
| 4.2 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантии, лет, не менее | 5 |  | ZPM_G_SROK_SLUZHB_ZAV_I_DATVYP |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Периодичность поверки, не менее, лет | - |  |  |
| 5.4 | Число часов наработки на отказ, не менее, ч | 2-106 |  |  |
| 5.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 5.6. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 5.7. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_ID_TECH_INSPEC |
| 6. | Требования по безопасности, аттестации |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности | Да |  |  |
| 6.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |  |
| 6.3 | Наличие сертификата о включении в Государственный реестр средств измерений РФ | Да |  | ZPM_GOSREESTRZPM_GOSREESTR_NOMER |
| 7. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 7.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да | указать номер и дату документа |  |
| 7.2 | Наличие для действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) (да, нет) | Да | указать номер и дату документа |  |
| 8. | Требования по экологии |  |  |  |
| 8.1 | Уровень радиопомех, измеренный при 1,1Uн.р/√3, не более мкВ | 2500 |  |  |
|  | Расход газа на утечки, % в год, не более | - |  |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование изделия «трансформатор тока»; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер; - номинальное напряжение, кВ; - номинальная частота, Гц; - номер вторичной обмотки; - номинальный коэффициент трансформации; - класс точности для вторичных обмоток; - номинальный коэффициент безопасности приборов; - значение номинальной предельной кратности; - номинальная вторичная нагрузка, ВА; - масса трансформатора, кг; - обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение настоящего стандарта; - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают). (да/нет) | Да |  |  |
| 9.2 | Упаковка Все неокрашенные металлические части трансформатора (включая запасные части, при их наличии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью смазок или другим надежным способом на срок хранения 3 г. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов. (да/нет) | Да |  |  |
| 10. | Условия транспортирования |  |  |  |
| 10.1 | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | ГОСТ 23216 |  |  |
| 11 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 11.1 | Опорные металлоконструкции | Необходима одна металлоконструкция для установки 3-х ТТ |  |  |
| 11.2 | Наличие заправочного комплекта | Да |  |  |

Во всем неоговоренном ТТ должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов

Исп. Поплавский В.В. (тел. 16-58)