## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 РМК | 13(1) |  | 595 | 112 | 24 | [13 empty] | 17 | 5
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 РМК | 18(8) |  | 243 | 47 | 31 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 3
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 РМК | 22(10) |  | 57 | 18 | 6 | [13 empty] | 5 | 4
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 РМК | 24(11) |  | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 РМК | 12(13) |  | 59 | 73 | 18 | [13 empty] | 6 | 9
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 35(3) |  | 337 | 59 | 20 | [13 empty] | 7 | 5
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 31(7) |  | 418 | 88 | 35 | [13 empty] | 2 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 30(10) |  | 76 | 27 | 32 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 2
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 28(12) |  | 282 | 30 | 20 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 26(14) |  | 524 | 62 | 28 |  | 1 | [11 empty] | 9 | 7
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 20(20) |  | 22 | 31 | 13 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 16(24) |  | 111 | 91 | 38 | [13 empty] | 7 | 6
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/35/10 Ржев | 05(33) |  | 38 | 18 | 1 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 ЦДТ | 2 |  | 339 | 61 | 18 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 ЦДТ | 4 |  | 44 | 23 | 21 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 ЦДТ | 5 |  | 15 | 24 | 17 |  | 1 | [11 empty] | 7 | 0
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 ЦДТ | 8 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 11 | 5
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 35/10 ЦДТ | 13 |  | 193 | 51 | 11 | [13 empty] | 3 | 0
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№1 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.1) |  | 5 | 2 | 3 | [13 empty] | 2 | 2
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№2 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.2) |  | 10 | 15 | 5 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№4 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.4) |  | 10 | 15 | 11 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№5 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.5) |  | 190 | 39 | 15 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№13 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.13) |  | 0 | 2 | 14 | [13 empty] | 1 | 0
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№14 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.14) |  | 428 | 196 | 61 | [13 empty] | 9 | 10
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№15 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.15) |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 1 | 2
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 РПКО | ф.№17 ПС 110/10 РПКО (ЯЧ.17) |  | 17 | 25 | 8 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Элтра | Ф. 7 |  | 281 | 25 | 25 | [13 empty] | 3 | 4
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Элтра | Ф. 11 |  | 110 | 20 | 38 | [13 empty] | 4 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Элтра | Ф.12 |  | 243 | 42 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 6 | 5
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Краностроитель | 16 |  | 99 | 78 | 36 |  | 3 | [11 empty] | 13 | 9
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Краностроитель | 22 |  | 452 | 65 | 31 | [13 empty] | 5 | 6
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Краностроитель | 39 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 1
Тверьэнерго | Ржевский | ПС 110/10 Краностроитель | 49 |  | 17 | 5 | 5 | [13 empty] | 0 | 1
| ____________ЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 5215 | 1344 | 590 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя