## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№_______ от ________
Публичное акционерное общество
Межрегиональная распределительная сетевая компания "Центра и Приволжья"
филиал " Нижновэнерго "
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала "Нижновэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
/И.С. Лапин/
202 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4 – 10 кВ Заречного РЭС, Приокского РЭС, Сормовского РЭС, Нагорного РЭС, Богородского РЭС
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Нижний Новгород
2021 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
ПО | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2015 гр.ф.2 ВЛ Район, оп.4 (инв.№180300331722) | 0.25 | 0.25 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.3-4 ) | 9.09 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2056 гр.ф.2 ВЛ Район оп.3 (инв.№180300331718) | 0.55 | 0.55 | 13 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.10-13 ) | 9.98 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.9 (инв.№180300331720) | 0.68 | 0.68 | 17 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.29-30 ) | 12.43 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.10 (инв.№180300331720) | 0.68 | 0.68 | 17 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.29-30 ) | 12.43 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.5 (инв.№180300033250) | 1.02 | 1.02 | 23 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.20-21 ) | 9.88 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.18 (инв.№180300033250) | 1.02 | 1.02 | 23 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.20-21 ) | 9.88 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.1 ул.Лагерная оп.31 (инв.№180300331732) | 1.05 | 1.05 | 20 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.37-38 ) | 9.88 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2194 гр.ф.3 ул.Партизанская оп.6 (инв.№180300331522) | 0.29 | 0.29 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.5-7 ) | 10.87 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2229 гр.ф.4 ул.Трамвайная оп.14 (инв.№180300034801) | 0.7 | 0.7 | 18 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.17-18 ) | 9.02 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.10 ул.Кировская оп.70 (инв.№180300033065) | 0.94 | 0.94 | 19 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.69-70 ) | 12.53 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.27 (инв.№180300331937) | 1.19 | 1.19 | 30 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.26-27 ) | 12.53 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.19 (инв.№180300331937) | 1.19 | 1.19 | 30 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.26-27 ) | 12.53 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2469 гр.ф.23 к ТП 2737 оп.36 (инв.№180300331934) | 1.4 | 1.4 | 29 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.35-36) | 12.08 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2496 гр.ф.16 ВЛ ул.Долгополова д.17,19 оп.22 (инв.№180300033262) | 0.46 | 0.46 | 10 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.21-22) | 6.94 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.2 ВЛ ул.Литвинова оп.29 (инв.№180300331583) | 0.69 | 0.69 | 14 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.28-29) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.4 ВЛ ул.Канавинская правая оп.5 (инв.№180300033533) | 0.3 | 0.3 | 3 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2761 гр.ф.2 ВЛ ул.Комуннистическая д.47-62 оп.24 (инв.№180300331557) | 0.57 | 0.57 | 12 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.24-25) | 6.08 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2778 гр.ф.3 ВЛ ул.Марата оп.2 (инв.№180300331559) | 0.3 | 0.3 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-2) | 5.82 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2806 гр.ф.4 ВЛ ул.А.Пешкова оп.8 (инв.№180300331531) | 0.45 | 0.45 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.7-8) | 5.84 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.1 (инв.№180300331617) | 0.2 | 0.2 | 5 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 5.67 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.4 (инв.№180300331617) | 0.2 | 0.2 | 5 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 5.67 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2812 гр.ф.10 ВЛ ул.И.Романова оп.12 (инв.№180300331526) | 0.4 | 0.4 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 5.2 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2815 гр.ф.4 ВЛ ул.Чкалова д.7 оп.1 (инв.№180300331575) | 0.38 | 0.38 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.7-8 ) | 6.19 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2843 гр.ф.1 ВЛ ул.Приокская оп.10 (инв.№180300331561) | 0.31 | 0.31 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.21-22 ) | 6.39 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.6 (инв.№180300331562) | 0.98 | 0.98 | 18 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-23 ) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.3 (инв.№180300331562) | 0.98 | 0.98 | 18 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-23 ) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.19 (инв.№180300331562) | 0.98 | 0.98 | 18 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-23 ) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.12 (инв.№180300331562) | 0.98 | 0.98 | 18 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-23 ) | 6.81 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.1 ВЛ ул.Кировская оп.1 (инв.№180300033067) | 1.09 | 1.09 | 19 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.17-18) | 9.69 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Кружковская оп.20 (инв.№180300331700) | 0.73 | 0.73 | 18 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.20-21) | 9.69 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Молодая гвардия оп.44 (инв.№180300034600) | 0.5 | 0.5 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.43-44) | 9.69 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.5 ул.Кировская оп.58 (инв.№18030033691) | 0.81 | 0.81 | 18 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.17-18) | 11.71 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.4 ул.Станкозаводская оп.5 (инв.№180300331562) | 1.08 | 1.08 | 23 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12) | 11.71 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2951 гр.ф.1 район оп.8 (инв.№180300331592) | 0.6 | 0.6 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.10-11) | 6.84 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2953 гр.ф.6 район оп.11 (инв.№180300331569) | 0.5 | 0.5 | 16 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-10) | 8.19 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.1 (инв.№180300331694) | 0.1 | 0.1 | 3 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.2-3) | 8.48 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.3 (инв.№180300331694) | 0.1 | 0.1 | 3 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.2-3) | 8.48 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2006 - ТП 2769 замена оп.№1 (инв.№180300331987) | 0.262 | 0.262 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7) | 5.3 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2218 - ТП 2892 замена оп.№5 (инв.№180300331991) | 0.209 | 0.209 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 12.26 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП ТП 2304 - ТП 2962 замена оп.№1 (инв.№180300331989) | 0.35 | 0.35 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.7-8) | 8.33 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№5 (инв.№180300331998) | 0.32 | 0.32 | 7 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 10.03 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№1 (инв.№180300331992) | 0.507 | 0.507 | 9 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5) | 8.01 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№9 (инв.№180300331992) | 0.507 | 0.507 | 9 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.1-2) | 8.01 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№1 (инв.№180300332006) | 0.325 | 0.325 | 20 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.19-20 ) | 11.35 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№8 (инв.№180300332006) | 0.325 | 0.325 | 20 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.19-20 ) | 11.35 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №20 (инв.№180300332003) | 0.756 | 0.756 | 20 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.19-20 ) | 8.7 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №7 (инв.№180300332003) | 0.756 | 0.756 | 20 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.19-20 ) | 8.7 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №4 (инв.№180300332003) | 0.756 | 0.756 | 20 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.19-20 ) | 8.7 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2006 - ТП 2857 замена оп. №6 (инв.№180300332004) | 0.265 | 0.265 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7 ) | 7.2 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№1 (инв.№180300333718) | 0.253 | 0.253 | 7 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7 ) | 4.55 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№7 (инв.№180300333718) | 0.253 | 0.253 | 7 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7 ) | 4.55 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№3 (инв.№180300333718) | 0.253 | 0.253 | 7 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7 ) | 4.55 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№5 (инв.№180300333718) | 0.253 | 0.253 | 7 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.6-7 ) | 4.55 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.1 (инв.№180300332005) | 0.487 | 0.487 | 13 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.12-13 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.1 (инв.№180300332000) | 0.47 | 0.47 | 12 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.12 (инв.№180300332000) | 0.47 | 0.47 | 12 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.13 (инв.№180300332005) | 0.487 | 0.487 | 13 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.12-13 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.9 (инв.№180300332005) | 0.487 | 0.487 | 13 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.12-13 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.9 (инв.№180300332000) | 0.47 | 0.47 | 12 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.5 (инв.№180300332000) | 0.47 | 0.47 | 12 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.5 (инв.№180300332005) | 0.487 | 0.487 | 13 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.12-13 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.4 (инв.№180300332005) | 0.487 | 0.487 | 13 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.12-13 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.4 (инв.№180300332000) | 0.47 | 0.47 | 12 | 5 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.11-12 ) | 9.96 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№7 (инв.№180300331998) | 0.32 | 0.32 | 7 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26а | Условная середина (пр.4-5 ) | 10.03 | 0 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ-6кВ ф.603 п/ст Печерская -РП-48 (инв. №180300330964) | 0.195 | 0.195 | 4 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 2.58 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ-6кВ ТП 118-ТП-415/ТП-218-ТП-236 (инв. №180300330955) | 0.816 | 0.816 | 15 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 4.56 | 0.05
ЦЭС | Нагорный | ВЛ-6кВ РП 26 ф.2612- ТП-552 (инв. №180300330968) | 0.294 | 0.294 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№4) | 2.2 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ-6кВ ТП-162-ТП-588 (инв. №180300330956) | 0.315 | 0.315 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 7 | 5.45
ЦЭС | Нагорный | ВЛ-6кВ ПС Свердлдовская ф.611-РП-48 (инв. №180300330965) | 0.759 | 0.759 | 14 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 2.99 | 0.02
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 7 ф.3 гр. ул.Кулибина, опора ВЛ (инв. №180300330856) | 0.473 | 0.473 | 12 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 2.65 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 27 Ф 2 гр. ул. Б. Печерская, 1/47 (инв. №180300033145) | 0.03 | 0.03 | 2 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 |  | 3.36 | 0.03
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 35 ф.17 гр. Район (инв. №180300330845) | 0.38 | 0.38 | 11 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 2.5 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.1 гр. Шк18 ул.Невзоровых,36/3 (инв. №180300330854) | 0.614 | 0.614 | 15 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№16) | 1.9 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.2 гр. д/сад №7 ул.Твер ская (инв. №180300032891) | 0.634 | 0.634 | 17 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№1) | 2.2 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 82 ф.4 гр.ул. Невзоровых (инв. №180300330861) | 0.312 | 0.312 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№10) | 1.51 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 84 ф.3 гр.оп.№ 1 (ВЛ ул.Студеная) (инв. №180300330792) | 0.356 | 0.356 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 2.43 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 88 ф.1 гр. кафе Ковчег (инв. №180300330862) | 0.231 | 0.231 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№4) | 2.05 | 0.05
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 91 ф.5 гр. Район (инв. №180300330795) | 0.631 | 0.631 | 17 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 4.3 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви (инв. №180300330863) | 1.282 | 1.282 | 60 | 4 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№34) | 2.08 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 101 ф.6 гр. ул. Костина, оп.№6 (инв. №180300330606) | 0.291 | 0.291 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№8) | 2.55 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская (инв. №180300330609) | 0.268 | 0.268 | 8 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 2.95 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 2 гр. ул. Невзоровых (инв. №180300330798) | 0.242 | 0.218 | 13 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 1.6 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 3 гр. ул. Генкиной (инв. №180300033149) | 0.218 | 0.218 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 1.6 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 120 ф.16 гр. оп.1, ул.Родниковая (инв. №180300330800) | 0.947 | 0.947 | 26 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№14) | 2.24 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 122 ф.2 гр. пер.Гранитный (инв. №180300330618) | 0.395 | 0.395 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 2.34 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 128 ф.13 гр.район (инв. №180300330621) | 0.286 | 0.286 | 5 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 3.25 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 130 ф.1 гр. ул.Тургенева, ВЛ (инв. №180300330622) | 0.418 | 0.418 | 11 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№12) | 3.61 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 143 ф.2 гр. ВЛ Район (инв. №180300330624) | 0.261 | 0.261 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 2.43 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 151 ф.5 гр.Енисейская (инв. №180300330627) | 0.949 | 0.949 | 29 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№23) | 3.64 | 0.2
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 166 ф.1 гр. ул.Славянская (инв. №180300330803) | 0.299 | 0.299 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 1.87 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 174 ф.3 гр.Район (инв. №180300330635) | 0.375 | 0.375 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 3.33 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 180 Ф.2 гр. ВЛ пер.Лудильный (инв. №180300330640) | 0.469 | 0.469 | 13 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 3.2 | 0.21
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район (инв. №180300330643) | 0.134 | 0.134 | 6 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 3.39 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 206 ф.3 гр. ВЛ ул.Сергиевская (инв. №180300330651) | 0.372 | 0.372 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 3.85 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 4 гр. оп.№2 ВЛ ул. Семашко (инв. №180300033662) | 0.148 | 0.148 | 6 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 2.65 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 2 гр. оп.№7 ВЛ ул. Ульянова (инв. №180300033661) | 0.137 | 0.137 | 3 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№8) | 2.65 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 221 ф. 1 гр. ВЛ пер. Вахитова (инв. №180300330660) | 0.18 | 0.18 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 4.92 | 0.1
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 225 ф. 1 гр.Район (инв. №180300330808) | 0.433 | 0.433 | 11 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 1.79 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 227 ф.1 гр. ул.М.Покровская (в сторону съезда) (инв. №180300330664) | 0.357 | 0.357 | 12 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№11) | 4.1 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 237 ф.2 гр. пр-д Высоковский (инв. №180300330809) | 1.021 | 1.021 | 25 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№33) | 2.83 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 242 ф.1 гр. ВЛ ул.Ульянова (инв. №180300330671) | 0.364 | 0.364 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 2.9 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 244 ф.2 гр. пер.Плотничный (инв. №180300330672) | 0.262 | 0.262 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 3.38 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 246 ф.1 гр. ул. Генкиной (инв. №180300330814) | 0.542 | 0.542 | 12 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 1.82 | 0.05
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 252 ф.11 гр. Район ВЛ ул.Ижорская (инв. №180300032057) | 0.267 | 0.267 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 1.6 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 273 ф.2 гр. пер. Гаражный оп.№1 ВЛ (инв. №180300330818) | 0.453 | 0.453 | 13 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№8) | 2.14 | 0.1
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 277 ф.2 гр. Район (инв. №180300330687) | 0.123 | 0.123 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 2.17 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 283 ф.1 гр. ул.Фрунзе (инв. №180300330690) | 0.188 | 0.188 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 3.53 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 285 ф.11 гр. Район (инв. №180300330819) | 0.191 | 0.191 | 5 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 2.31 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 289 ф.1 гр. район д.1,7,8, 74/15 (инв. №180300330692) | 0.315 | 0.315 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№4) | 3.01 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова (инв. №180300032828) | 0.729 | 0.729 | 13 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№59) | 5.45 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП-304 ф.1 гр. в сторону р.Волга (инв. №180300330699) | 2.469 | 2.469 | 61 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№12) | 5.71 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 329 ф.1 гр. ул.М.Горького район (инв. №180300330709) | 0.217 | 0.217 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№2) | 2.52 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 340 ф.2 гр. ВЛ ул. Артельная (инв. №180300330827) | 0.239 | 0.239 | 19 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№17) | 0.838 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 380 ф.1 гр. К церкви (инв. №180300330832) | 1.349 | 1.349 | 25 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№31) | 2.6 | 0.1
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 387 ф.1 гр. ул.Ульянова, оп.№13 (инв. №180300330719) | 0.454 | 0.454 | 12 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№12) | 3.4 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.5 гр. к ТП 162 (оп.№23) (инв. №180300033720) | 0.438 | 0.438 | 10 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№30) | 5.23 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.6 гр. к ТП 162 (оп.№42) (инв. №180300033142) | 0.425 | 0.425 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№45) | 5.31 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.2 гр. в ст. ТП 218 (инв. №180300330728) | 0.897 | 0.897 | 26 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№7) | 4.57 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 417 ф.12 гр. Район (инв. №180300330838) | 1.079 | 1.079 | 33 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№19) | 2.41 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 418 ф.1 гр. ВЛ район, ул.Ильинская (инв. №180300330729) | 0.103 | 0.103 | 3 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№2) | 3.56 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 423 ф.8 гр. ВЛ ул.Шевченко (инв. №180300330662) | 0.586 | 0.586 | 13 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№3) | 3.7 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 438 (ТП-369) ф.1 гр. ВЛ район (инв. №180300330831) | 0.736 | 0.736 | 22 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№6) | 2.23 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 452 ф.3 гр. на опору (инв. №180300330736) | 0.035 | 0.035 | 2 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 |  | 2.73 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 464 ф.9 гр. ВЛ ул. Володарского ул. Варварская, д.27а (инв. №180300330620) | 0.534 | 0.534 | 16 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№8) | 2.28 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 576 ф.2 гр. район ВЛ оп. № 1 (инв. №180300330850) | 0.337 | 0.337 | 9 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 2.5 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район (инв. №180300330770) | 0.156 | 0.156 | 6 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№4) | 4.03 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 636 ф.6 гр. на опору ул.Добролюбова,5,7 (инв. №180300034424) | 0.076 | 0.076 | 3 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 3.47 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 707 ф.1 гр. ВЛ ул. Алексеевская (инв. №180300330779) | 0.222 | 0.222 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№11) | 2.64 | 0.1
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 749 Ф 6 гр. ул. Лысогорская, д. 535, 537, магазин (инв. №180300031801) | 1.137 | 1.137 | 29 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№21) | 4.42 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 758 ф.2 гр. ул. Ковровская (инв. №180300330786) | 0.273 | 0.273 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№4) | 3.88 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 770 ф.16 гр. Район (инв. №180300330859) | 0.404 | 0.404 | 10 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 1.9 | 0
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 803 ф.5 гр. ул. Цимлянская (инв. №180300034048) | 0.396 | 0.396 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№10) | 6.13 | 0.3
ЦЭС | Нагорный | ВЛ 0.4 кВ от ТП 865 ф.3 гр. ВЛ район (инв. №180300330824) | 0.283 | 0.283 | 12 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Салганская, д.28 | Условная середина (оп.№5) | 1.3 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 7 ТП 1401 , 2 с.ш.140300030283 | 1.12 | 1.12 | 25 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.4
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП-1402 140300030286 | 1.32 | 1.32 | 18 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.3
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1405 , 1 с.ш. 140300030285 | 1.95 | 1.95 | 49 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.6
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-1405 , 1 с.ш. 143000013056 | 0.91 | 0.91 | 23 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.6
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1058 140300030167 | 0.19 | 0.19 | 5 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.5 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1058 140300030167 | 1.69 | 1.69 | 38 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.5 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1058 140300030167 | 1.47 | 1.47 | 37 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.5 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1058 140300030167 | 0.12 | 0.12 | 3 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.5 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1067 140300008425 | 1.31 | 1.31 | 33 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1067 140300008425 | 1 | 1 | 25 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1067 140300008425 | 1.79 | 1.79 | 40 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 15 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 1.92 | 1.92 | 43 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 0.79 | 0.79 | 20 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 2.23 | 2.23 | 50 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1010 140300031254 | 1.8 | 1.8 | 41 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 10 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1010 140300031254 | 2.33 | 2.33 | 52 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 10 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1010 140300031254 | 1.67 | 1.67 | 37 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 10 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1010 140300031254 | 0.84 | 0.84 | 15 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 10 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 0.67 | 0.67 | 17 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 0.43 | 0.43 | 11 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 1.28 | 1.28 | 32 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1034 140300008462 | 0.63 | 0.63 | 16 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1034 140300008462 | 0.51 | 0.51 | 13 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1034 140300008462 | 1.55 | 1.55 | 39 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 6 | 0.1 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1406 140300030290 | 2.98 | 2.98 | 63 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.4
ЦЭС | Богородский | ВЛ-0,4кВ Ф-7 ЗТП-1419 140300030284 | 0.79 | 0.79 | 21 | - | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0 | 0
ЦЭС | Богородский | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ 140300031276 | 27.02 | 27.02 | 352 | 59 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 0.1 | 0.2 | 3.2
ЦЭС | Богородский | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ 140300031342 | 36.91 | 36.91 | 558 | 10 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 1 | 15
ЦЭС | Богородский | ВЛ 6 кВ 602 ПС Кожевенная 140300030308 | 31.47 | 31.47 | 405 | 46 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 2 | 0.5 | 3.3
ЦЭС | Богородский | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная 140300031237 | 30.06 | 30.06 | 407 | 103 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 2 | 0.1 | 8
ЦЭС | Богородский | ВЛ-612 ПС Кожевенная 140300031163 | 43.38 | 43.38 | 598 | 58 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 1.8 | 0.5 | 4.2
ЦЭС | Богородский | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А 140300031408 | 8.33 | 8.33 | 73 | 21 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 3 | 0.1 | 1.4
ЦЭС | Богородский | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 140300030312 | 1.29 | 1.29 | 21 | 14 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 5 | 0.1 | 0.96
ЦЭС | Богородский | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 140300030314 | 3.88 | 3.88 | 47 | 12 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 3 | 0.1 | 0.7
ЦЭС | Богородский | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А 140300030328 | 18.89 | 18.89 | 278 | 32 | г. Богородск | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Богородск ул. Механизаторов д.12 | г. Богородск | 10 | 5 | 30
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4458 гр.Мызинская (180300332814) | 0.9 | 0.9 | 23 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Горная, рядом с д.№12 | 3.5 | 0 | 0.5
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4434 (180300332838) | 0.15 | 0.165 | 6 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бонч-Бpуевича, рядом с д.№12 | 6.7 | 0 | 0.05
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4419 Гр.ул.Молдавская (180300332862) | 1.304 | 1.316 | 34 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Кузнечихинская, рядом с д.№42 | 11 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4397 гр.Р-он ул.Юбилейной (180300332860) | 0.129 | 0.129 | 4 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бекетова, рядом с д.№29 | 8.7 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4397 гр.р-он Бекетова (180300033358) | 0.12 | 0.12 | 4 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бекетова, рядом с д.№29 | 8.7 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4389 гр.Район (180300332857) | 0.156 | 0.176 | 4 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бекетова, рядом с д.№12 | 8 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4385 гр.Шатковская (180300332856) | 1.5 | 1.5 | 46 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Поляpная, рядом с д.№65а | 5.5 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4384 Гр.Заярская (180300332855) | 0.301 | 0.319 | 7 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бекетова, рядом с д.№21 | 8.6 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4370 гр.Район (1803003328510 | 0.398 | 0.398 | 15 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бекетова, рядом с д.№26 | 8.4 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4364 Гр.Д/сад №10 (180300033710) | 0.125 | 0.17 | 4 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Героя Елисеева, рядом с д.№9 | 5.2 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4355 гр.Райсовет (180300032987) | 0.124 | 0.124 | 4 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Пятигорская, рядом с д.№9 | 4.2 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4352 гр.Район (180300332801) | 0.248 | 0.248 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | город Нижний Новгород, улица Шапошникова, дом 9А | 3.4 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП15 завода"НИТЕЛ"(бывшее 4351) (180300333200) | 0.956 | 0.956 | 25 | 8 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, пр.Гагарина,57 | 2.4 | 0 | 0.1
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4079 гр.парковый поселок (инв. №180300332926) | 1.246 | 1.246 | 32 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г. Н.Новгород, ул.Горная. д.2а | 3.2 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская (инв.№180300032866) | 0.893 | 0.945 | 29 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г. Н.Новгород, ул.Горная. д.2а | 10.7 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Ленская (инв.№180300033388) | 1.361 | 1.396 | 37 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Монтажная, д.19 | 5 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Землемерная (инв.№180300332797) | 1.214 | 1.362 | 34 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Монтажная, д.19 | 5 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Манежная-Лыжная (инв.№180300032864) | 1.385 | 1.479 | 37 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бр.Игнатовых, д. 30 | 8 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Братьев Игнатовых (инв.№180300032863) | 1.549 | 1.645 | 44 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бр.Игнатовых, д. 30 | 8 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4285 гр Яснополянская (инв.№180300332844) | 1.512 | 1.512 | 39 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Михайловская, д.28 | 10.3 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр.Работкинская (инв.№180300034677) | 0.654 | 0.862 | 22 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Горная, д.43 | 4.4 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Крымская (инв.№180300332799) | 0.88 | 1.151 | 26 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Горная, д.43 | 4.4 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная (инв.№180300033444) | 0.239 | 0.239 | 6 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Горная, д.43 | 4.4 | 0 | 0.3
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4640 гр.Район ул.Ивлиева,2 (180300332905) | 0.265 | 0.293 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Генерала Ивлиева, рядом с д.2 | 12.5 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4639 гр.Район ул.Н.Сусловой (180300332904) | 0.314 | 0.353 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Бориса Коpнилова, рядом с д.№4 | 12.3 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ-0,4кВ ТП-4581 гр.Район оп.10 (180300332885) | 0.23 | 0.243 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Ванеева, рядом с д.74 | 11.8 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4787 гр.Район (180300332912) | 0.504 | 0.504 | 13 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул. Головнина, рядом с д.№8 | 12 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4731 гр.ГАИ оп.1-17 (180300033472) | 1.072 | 1.072 | 28 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Ольгино, рядом с д.16 | 2 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4731 ф.4 гр. Магазин оп.18-28 (180300033473) | 0.365 | 0.365 | 13 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Ольгино, рядом с д.16 | 2 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4729 гр. оп.№17-35 (180300032835) | 0.861 | 0.861 | 25 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Бешенцево, д.129А | 4.2 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4729 гр. нечетная сторона оп.71-85 (180300032836) | 0.956 | 0.956 | 31 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Бешенцево, д.129А | 4.2 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4728 гр. Мордвинцево (180300033405) | 0.973 | 0.973 | 27 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Героя Борисова, рядом с д.40 | 4.7 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4727 гр. Мордвинцево к д. 78-132 (180300032832) | 0.869 | 0.876 | 27 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Моpдвинцево, рядом с д.48 | 5.7 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район (инв.№180300332817) | 0.623 | 0.623 | 11 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, Анкудиновское шоссе, д.9 | 6.15 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район (инв.№180300332820) | 0.576 | 0.576 | 18 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Шатковская, д.2б | 4.3 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4556 гр Район (инв.№180300332793) | 0.531 | 0.87 | 19 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Луганская, д. 3 | 5.4 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4582 гр Юбилейная (инв.№180300033380) | 0.644 | 0.7 | 22 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.73 | 10.3 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4606 гр в стор оп 38 (инв.№180300332889) | 1.155 | 1.183 | 35 | 3 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, д.Кузнечиха | 9.2 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4671 гр Полярная (инв.№180300332828) | 1.529 | 1.611 | 53 | 2 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Перевозская, 10 | 5.6 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4670 гр Щепкина (инв.№180300332910) | 0.924 | 0.963 | 20 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.Грачевская, д.27 | 7.7 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 0,4кВ от ТП-4723 гр Район (инв.№180300332829) | 0.221 | 0.265 | 7 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул.Тропинина, д.7 | г.Н.Новгород, ул.40 лет Октября, д.21 | 5 | 0 | 0.2
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ф.606 п/ст Мыза РП-23 (инв.№180300333195) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Горная д.74 | 4.61 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ТП-4065-4725/4726 (инв.№180300333182) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Кащенко (территория псих. больницы) | 3.49 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 10 кВ ТП-4071-4606/4666 (инв.№ 180300333196) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Кащенко д. 47 | 9.05 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ТП-4441-4275 (инв.№180300333197) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Корейская д.14 | 13.01 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ТП-4617-4014 (инв.№180300333183) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, д.Ольгино д.2 | 1.91 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ТП-4026-4729 (инв.№180300333186) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, д. Б. Константиново; д. Мордвинцево; д.Бешенцево | 4.65 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ВЛ 6 кВ ТП-4070-4789 (инв.№180300333187) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Ларина д.2 | 4.65 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2299 по ул.Гордеевская (инв.№180300333698) | 0.4 | 0.4 | 8 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, у.д.73 | 8.5 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2859 от оп.40 гр. ул.Хохломская (инв.№180300033402) | 0.6 | 0.6 | 24 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | г.Н.Новгород, ул. Чебоксарская у д.11 | 6.7 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ ф.606 от ПС Сетлоярская - РП-38 (инв. №180300336167) | 0.5 | 0.5 | 11 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Торфяная, рядом с д.27 | 5.5 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ ТП-3456 - ТП-3520 (инв.№180300336185 ) | 0.4 | 0.4 | 11 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Кима, радом с д.295 | 5.1 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 2.4 | 2.4 | 44 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Волжская, рядом с д.9 | 6.6 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВТП-3521 - ТП-3543 (инв.№180300336189 ) | 1.7 | 1.7 | 33 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Андреева, у д.12 | 8.6 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ ТП-3484 - ТП-3594(инв.№180300336183) | 0.4 | 0.4 | 9 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Клинкерная, у д.5 | 7 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ ТП-3020 - ТП-3438(инв.№180300033063) | 0.1 | 0.1 | 3 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Метро, у д.2 | 7.9 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 2.4 | 2.4 | 44 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Новосельская, рядом с д.153 | 4.4 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 2.4 | 2.4 | 44 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Новосельская, рядом с д.153 | 4.4 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ВЛ 6 кВ ТП-3019 - ТП-3485(инв.№180300336178) | 0.5 | 0.5 | 11 | 1 | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер.Пензенский, д.20а | ул.Кима, рядом с д.221 | 4.4 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2166 (инв. № 180100200805) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, ул.Снежная, рядом с д.35/1 | 10.5 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2215 (инв. № 180100200822) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, пр.Ленина, рядом с д.59/2 | 9.6 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2362 (инв. № 180100200912) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, ул. Адм. Макарова, рядом с д.3 | 9.1 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2746 (инв. № 180100200849) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, Б.Мира, рядом с д.4 | 6 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2752 (инв. № 180100200658) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, ул.Июльск.дн. Рядом с д.28 | 8.4 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2800 (инв. № 180100200689) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, Июльских дн., рядом с д.10к1 | 8.2 | 0 | 0
ЦЭС | Заречный | ТП-2930 (инв. № 180100201297) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | г.Н.Новгород, пр.Героев, рядом с д.20 | 3.1 | 0 | 0
ЦЭС | Нагорный | ТП-358 (инв. №180100200434) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | г.Н.Новгород, ул. Лопатина, 9 | 4.8 | 0 | 0
ЦЭС | Нагорный | ТП-359 (инв. №180100200428) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | г.Н.Новгород, ул. Лопатина, 9А | 5 | 0 | 0
ЦЭС | Нагорный | ТП-364 (инв. №180100200438) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | г.Н.Новгород, Казанское шоссе, 21 | 5.8 | 0 | 0
ЦЭС | Нагорный | ТП-363 (инв. №180100200437) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | г.Н.Новгород, Казанское шоссе, 17 | 5.9 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4601 (инв. № 180100201128) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, Щеpбинки-1, рядом с д.№14 | 3.06 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4628 (инв. № 180100201147) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Богоpодского, рядом с д.№12 | 13.5 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4629 (инв. № 180100201148) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул.Богоpодского, рядом с д.№15/2 | 13.38 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4633 (инв. № 180100201141) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, рядом с д.№ 7/1 | 13.01 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4679 (инв. №180100201152) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Военных комиссаpов, рядом с д.№3 | 1.73 | 0 | 0
ЦЭС | Приокский | ТП-4718 (инв. №180100201156) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | г.Н.Новгород, ул. Героя Быкова, рядом с д.№12 | 12.3 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ТП-3526 (инв. № 180100202115) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер. Пензинский д.20а | г.Н.Новгород, ул. Стрелковая, рядом с д.№76 | 3.3 | 0 | 0
ЦЭС | Сормовский | ТП-3413 (инв. № 180100202118) | - | - | - | - | г. Н.Новгород | 603600, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 31 | База РЭС г. Н.Новгород пер. Пензинский д.20а | г.Н.Новгород, ул. Островского, у д.40 | 3.52 | 0 | 0

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | ПО | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[8 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт ВЛ
1 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2015 гр.ф.2 ВЛ Район, оп.4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2015 гр.ф.2 ВЛ Район, оп.4 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
2 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2056 гр.ф.2 ВЛ Район оп.3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
3 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
4 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.10 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
5 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.5 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
6 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.18 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.18 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
7 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.1 ул.Лагерная оп.31 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.1 ул.Лагерная оп.31 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
8 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2194 гр.ф.3 ул.Партизанская оп.6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2194 гр.ф.3 ул.Партизанская оп.6 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
9 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2229 гр.ф.4 ул.Трамвайная оп.14 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной). | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
10 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.10 ул.Кировская оп.70 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.10 ул.Кировская оп.70 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
11 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.27 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.27 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
12 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.19 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.19 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
13 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2469 гр.ф.23 к ТП 2737 оп.36 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2469 гр.ф.23 к ТП 2737 оп.36 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
14 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2496 гр.ф.16 ВЛ ул.Долгополова д.17,19 оп.22 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 20 | 20
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2496 гр.ф.16 ВЛ ул.Долгополова д.17,19 оп.22 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
15 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.2 ВЛ ул.Литвинова оп.29 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.2 ВЛ ул.Литвинова оп.29 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
16 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.4 ВЛ ул.Канавинская правая оп.5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.4 ВЛ ул.Канавинская правая оп.5 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
17 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2761 гр.ф.2 ВЛ ул.Комуннистическая д.47-62 оп.24 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2761 гр.ф.2 ВЛ ул.Комуннистическая д.47-62 оп.24 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
18 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2778 гр.ф.3 ВЛ ул.Марата оп.2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
19 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2806 гр.ф.4 ВЛ ул.А.Пешкова оп.8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2806 гр.ф.4 ВЛ ул.А.Пешкова оп.8 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
20 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
21 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
22 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2812 гр.ф.10 ВЛ ул.И.Романова оп.12 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2812 гр.ф.10 ВЛ ул.И.Романова оп.12 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
23 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2815 гр.ф.4 ВЛ ул.Чкалова д.7 оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2815 гр.ф.4 ВЛ ул.Чкалова д.7 оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
24 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2843 гр.ф.1 ВЛ ул.Приокская оп.10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2843 гр.ф.1 ВЛ ул.Приокская оп.10 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
25 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.6 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
26 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
27 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.19 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.19 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
28 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.12 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
29 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.1 ВЛ ул.Кировская оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.1 ВЛ ул.Кировская оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
30 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Кружковская оп.20 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Кружковская оп.20 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
31 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Молодая гвардия оп.44 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Молодая гвардия оп.44 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
32 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.5 ул.Кировская оп.58 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.5 ул.Кировская оп.58 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
33 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.4 ул.Станкозаводская оп.5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.4 ул.Станкозаводская оп.5 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
34 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2951 гр.ф.1 район оп.8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
35 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2951 гр.ф.1 район оп.7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
36 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
37 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ . | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА-23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.3 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
1 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2006 - ТП 2769 замена оп.№1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА50 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
2 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2218 - ТП 2892 замена оп.№5 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА958 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х50 | м | 10 | 10
3 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП ТП 2304 - ТП 2962 замена оп.№1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА70 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
4 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№5 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА50 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х70 | м | 10 | 10
5 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА95 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х50 | м | 10 | 10
6 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№9 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА95 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБлу-10 3х150 | м | 10 | 10
7 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | приставка ПТ 43-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х24 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА35 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | ААБл-10 3х70 | м | 10 | 10
8 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№8 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА35 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х50 | м | 10 | 10
9 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №20 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА50 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая на опоре № 20 КНтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта концевая в ТП 2105 КВтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 25 | кабель ААБл-10 3х50 | м | 25 | 25
10 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №7
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА70 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
11 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №4 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Надставка ТС-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | хомут Х49 | кг | 2 | 2
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
12 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | ТП 2006 - ТП 2857 замена оп. №6 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
13 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА95 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
14 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№7 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА95 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
15 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№3 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
16 | ЦЭС | Заречный РЭС | июль | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№5 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
17 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА120 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х185 | м | 10 | 10
18 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА120 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
19 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.12 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА120 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х70/120 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х120 | м | 10 | 10
20 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.13 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА120 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х150/240 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х185 | м | 10 | 10
21 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.9 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
22 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.9 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
23 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.5 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
24 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.5 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
25 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.4 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
26 | ЦЭС | Заречный РЭС | сентябрь | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.4 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору). | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
27 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№7 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А-23
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | наконечник ТА50 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА2-2а | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПС-1-1 | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | шт | 1 | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж муфт на выводной КЛ | шт | 1 | Муфта концевая КНтп(н)-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | шт | 1 | Муфта соединительная Стп-10 3х35/50 | шт. | 1 | 1
[6 empty] | м | 10 | кабель ААБл-10 3х50 | м | 10 | 10
1 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 7 ф.3 гр. ул.Кулибина, опора ВЛ оп.№6,8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 2 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 8
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 8
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 6 | 12
2 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 27 Ф 2 гр. ул. Б. Печерская, 1/47 оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
3 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 35 ф.17 гр. Район оп.№3 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП23
[8 empty] | Стойка СКЦ-11 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТК-07-ИзгМК-ТН-4(к) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
4 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.1 гр. Шк18 ул.Невзоровых,36/3 оп.№16 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
5 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.2 гр. д/сад №7 ул.Тверская оп.№9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
6 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.2 гр. д/сад №7 ул.Тверская оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
7 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 82 ф.4 гр.ул. Невзоровых оп.№14 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 82 ф.4 гр.ул. Невзоровых оп.№14 | Устройство заземления опоры (опора 14), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
8 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 84 ф.3 гр.оп.№ 1 (ВЛ ул.Студеная) оп.№1 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СКЦ-11 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 84 ф.3 гр.оп.№ 1 (ВЛ ул.Студеная) оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
9 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 88 ф.1 гр. кафе Ковчег оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 16 | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 88 ф.1 гр. кафе Ковчег оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
10 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 91 ф.5 гр. Район оп.№17 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
11 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№12 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№12 | Устройство заземления опоры (опора 12), в том числе: | шт | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
12 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
13 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
14 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | [5 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[7 empty] | 1 | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
15 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 11 | 11
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 11 | 11
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
16 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 101 ф.6 гр. ул. Костина, оп.№6 оп.№8 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СКЦ-11 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-07-ИзгМК-ТН-4(к) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
17 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская оп.№2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская оп.№2 | Устройство заземления опоры (опора 2), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
18 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская оп.№5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская оп.№5 | Устройство заземления опоры (опора 5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
19 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 2 гр. ул. Невзоровых оп.№15 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 2 гр. ул. Невзоровых оп.№15 | Устройство заземления опоры (опора 15), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
20 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 3 гр. ул. Генкиной оп.№7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
21 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 120 ф.16 гр. оп.1, ул.Родниковая оп.№23 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
22 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 120 ф.16 гр. оп.1, ул.Родниковая оп.№24 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23 УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 120 ф.16 гр. оп.1, ул.Родниковая оп.№24 | Устройство заземления опоры (опора 24), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
23 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 122 ф.2 гр. пер.Гранитный оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
24 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 128 ф.13 гр.район оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
25 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 128 ф.13 гр.район оп.№6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23 АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 11 | 11
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 11 | 11
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 128 ф.13 гр.район оп.№6 | Устройство заземления опоры (опора 6), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
26 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 130 ф.1 гр. ул.Тургенева, ВЛ оп.№9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
27 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 130 ф.1 гр. ул.Тургенева, ВЛ оп.№14 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
28 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 143 ф.2 гр. ВЛ Район оп.№7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 143 ф.2 гр. ВЛ Район оп.№7 | Устройство заземления опоры (опора 7), в том числе: | шт | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
29 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 151 ф.5 гр.Енисейская оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
30 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 166 ф.1 гр. ул.Славянская оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
31 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 174 ф.3 гр.Район оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 174 ф.3 гр.Район оп.№8 | Устройство заземления опоры (опора 8), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
32 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 180 Ф.2 гр. ВЛ пер.Лудильный оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
33 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 180 Ф.2 гр. ВЛ пер.Лудильный оп.№7 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23 А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 180 Ф.2 гр. ВЛ пер.Лудильный оп.№7 | Устройство заземления опоры (опора 7), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
34 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
35 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
36 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район оп.№4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район оп.№4 | Устройство заземления опоры (опора 4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
37 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 206 ф.3 гр. ВЛ ул.Сергиевская оп.№3 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП23
[8 empty] | Стойка СКЦ-11 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-07-ИзгМК-ТН-4(к) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
38 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 4 гр. оп.№2 ВЛ ул. Семашко оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2 |  | УА23
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
39 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 4 гр. оп.№2 ВЛ ул. Семашко оп.№2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 12 | 12
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 4 гр. оп.№2 ВЛ ул. Семашко оп.№2 | Устройство заземления опоры (опора 2), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
40 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 2 гр. оп.№7 ВЛ ул. Ульянова оп.№7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 2 гр. оп.№7 ВЛ ул. Ульянова оп.№7 | Устройство заземления опоры (опора 7), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
41 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 221 ф. 1 гр. ВЛ пер. Вахитова оп.№2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 221 ф. 1 гр. ВЛ пер. Вахитова оп.№2 | Устройство заземления опоры (опора 2), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
42 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 225 ф. 1 гр.Район оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 225 ф. 1 гр.Район оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
43 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 227 ф.1 гр. ул.М.Покровская (в сторону съезда) оп.№14 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 227 ф.1 гр. ул.М.Покровская (в сторону съезда) оп.№14 | Устройство заземления опоры (опора 14), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
44 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 237 ф.2 гр. пр-д Высоковский оп.№46 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | DN 123 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 17 | 17
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 17 | 17
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 16 | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 237 ф.2 гр. пр-д Высоковский оп.№46 | Устройство заземления опоры (опора 46), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
45 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 242 ф.1 гр. ВЛ ул.Ульянова оп.№5/11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 242 ф.1 гр. ВЛ ул.Ульянова оп.№5/11 | Устройство заземления опоры (опора 5/11), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
46 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 244 ф.2 гр. пер.Плотничный оп.№2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
47 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 246 ф.1 гр. ул. Генкиной оп.№11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 246 ф.1 гр. ул. Генкиной оп.№11 | Устройство заземления опоры (опора 11), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
48 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 252 ф.11 гр. Район ВЛ ул.Ижорская оп.№10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 8 | 8
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 252 ф.11 гр. Район ВЛ ул.Ижорская оп.№10 | Устройство заземления опоры (опора 10), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
49 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 273 ф.2 гр. пер. Гаражный оп.№1 ВЛ оп.№6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
50 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ 0.4 кВ от ТП 277 ф.2 гр. Район оп.№5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 277 ф.2 гр. Район оп.№5 | Устройство заземления опоры (опора 5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
51 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 283 ф.1 гр. ул.Фрунзе оп.№10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 283 ф.1 гр. ул.Фрунзе оп.№10 | Устройство заземления опоры (опора 10), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
52 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 285 ф.11 гр. Район оп.№5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
53 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 289 ф.1 гр. район д.1,7,8, 74/15 оп.№9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 289 ф.1 гр. район д.1,7,8, 74/15 оп.№9 | Устройство заземления опоры (опора 9), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
54 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова оп.№45 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 1-1 | шт. | 4 | 4
55 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова оп.№57 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | DN 123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
56 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова оп.№61 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23 УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | DN 123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова оп.№61 | Устройство заземления опоры (опора 61), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
57 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП-304 ф.1 гр. в сторону р.Волга оп.№11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | DN 123 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 6 | 6
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП-304 ф.1 гр. в сторону р.Волга оп.№11 | Устройство заземления опоры (опора 11), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
58 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 329 ф.1 гр. ул.М.Горького район оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 2200 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 329 ф.1 гр. ул.М.Горького район оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
59 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 340 ф.2 гр. ВЛ ул. Артельная оп.№11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
60 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 380 ф.1 гр. К церкви оп.№33 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 380 ф.1 гр. К церкви оп.№33 | Устройство заземления опоры (опора 33), в том числе: | шт | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33 | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
61 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4кВ от ТП 387 ф.1 гр. ул.Ульянова, оп.№13 оп.№13 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
62 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.5 гр. к ТП 162 (оп.№23) оп.№35 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный Зажим анкерный РА 2200 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 12 | 12
63 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.5 гр. к ТП 162 (оп.№23) оп.№36 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 2200 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4 |  | УА23
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
64 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.5 гр. к ТП 162 (оп.№23) оп.№30 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23 АО23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
65 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.6 гр. к ТП 162 (оп.№42) оп.№49 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкер. для абонент. ответв. DN 123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.6 гр. к ТП 162 (оп.№42) оп.№49 | Устройство заземления опоры (опора 49), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
66 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.2 гр. в ст. ТП 218 оп.№55а | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.2 гр. в ст. ТП 218 оп.№55а | Устройство заземления опоры (опора 55а), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
67 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ 0.4 кВ от ТП 417 ф.12 гр. Район оп.№13/12 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
68 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 418 ф.1 гр. ВЛ район, ул.Ильинская оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А24
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 11 | 11
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 11 | 11
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкер. для абонент. ответв. DN 123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 12 | 12
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 418 ф.1 гр. ВЛ район, ул.Ильинская оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
69 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 423 ф.8 гр. ВЛ ул.Шевченко оп.№6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
70 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 423 ф.8 гр. ВЛ ул.Шевченко оп.№7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
71 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 438 ф.1 гр. ВЛ район оп.№9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
72 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 438 ф.1 гр. ВЛ район оп.№11 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 438 ф.1 гр. ВЛ район оп.№11 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
73 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 452 ф.3 гр. на опору оп.№4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
74 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 464 ф.9 гр. ВЛ ул. Володарского ул. Варварская, д.27а оп.№15 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
75 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 464 ф.9 гр. ВЛ ул. Володарского ул. Варварская, д.27а оп.№6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
76 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 576 ф.2 гр. район ВЛ оп. № 1 оп.№7 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
77 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 576 ф.2 гр. район ВЛ оп. № 1 оп.№8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
78 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 576 ф.2 гр. район ВЛ оп. № 1 оп.№10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
79 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район оп.№1 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
80 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район оп.№3 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
81 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 636 ф.6 гр. на опору ул.Добролюбова,5,7 оп.№5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
82 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 636 ф.6 гр. на опору ул.Добролюбова,5,7 оп.№6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23 А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 636 ф.6 гр. на опору ул.Добролюбова,5,7 оп.№6 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
83 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 707 ф.1 гр. ВЛ ул. Алексеевская оп.№15 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 707 ф.1 гр. ВЛ ул. Алексеевская оп.№15 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
84 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 749 Ф 6 гр. ул. Лысогорская, д. 535, 537, магазин оп.№81 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 10 | 10
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 7 | 7
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 749 Ф 6 гр. ул. Лысогорская, д. 535, 537, магазин оп.№81 | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
85 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 758 ф.2 гр. ул. Ковровская оп.№4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
86 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 770 ф.16 гр. Район оп.№3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 8 | 8
87 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 803 ф.5 гр. ул. Цимлянская оп.№1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП-6 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
88 | ЦЭС | Нагорный РЭС | сентябрь | ВЛ 0.4 кВ от ТП 865 ф.3 гр. ВЛ район оп.№12 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0,4 кВ. | шт. | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТК-03-ИзгМК-ТН-4(в) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ20 | шт. | 4 | 4
1 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ-6кВ ф.603 п/ст Печерская -РП-48 оп. № 1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА10-5
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-4-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
2 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ-6кВ ТП 118-ТП-415/ТП-218-ТП-236 оп. № 16 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА10-5
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | оветвительны прокалывающий зажим ОАЗ-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
3 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | ВЛ-6кВ РП 26 ф.2612- ТП-552 оп. № 1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА10-5
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-4-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
4 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июль | ВЛ-6кВ ТП-162-ТП-588 оп. № 1 | [8 empty] | ПА10-5
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
5 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ-6кВ ПС Свердлдовская ф.611-РП-48 оп. № 2 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) и устройством заземляющего спуска | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-3-2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
6 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | ВЛ-6кВ ПС Свердлдовская ф.611-РП-48 оп. № 7 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПУА10-1
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) и устройством заземляющего спуска | шт. | 1 | Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепление подкоса У-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 8 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-3-2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента металлическая F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа ленты NC 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Колпачок К9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт. | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (опора1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
1 | ЦЭС | Богородский РЭС | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1406 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-70 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.019
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 0.019
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 0.019
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х95+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х95+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 4
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Устройство заземления опоры 1 в том числе: | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп. 1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
2 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1010 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х95+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х95+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 4
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления-БКМ с люлькой оп:1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) | шт. |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
3 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-1010 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
4 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1058 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-25 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-25 (68кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.007
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
5 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-1058 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-25 | км линии | 0.025 |  |  | 0.025 | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-25 (68кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.007
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
6 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-1010 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
7 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1033пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-25 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-25 (68кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.007
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
8 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1033 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-25 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-25 (68кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.007
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
9 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-1034 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
10 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-1034 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
11 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1034 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-25 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-25 (68кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.007
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-25 | т | 0.007
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
12 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1067 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
13 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-1067 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-35 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 (94кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.009
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 | т | 0.009
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.6 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
14 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф. 7 ТП 1401 , 2 с.ш. пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
15 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП-1402 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
16 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1405 , 1 с.ш. пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
17 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-1405 , 1 с.ш. пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33 | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
18 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1058 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
19 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1058 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
20 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1067 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
21 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1002д.Берёзовка пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
22 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1002д.Берёзовка пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
23 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1002д.Берёзовка пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
24 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1010 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
25 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1033.п Центральный пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
26 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-0,4кВ ф-7 ТП 1419 пр. оп.0-1 | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.025 |  |  |  | 0.025
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.025 км*4/1000) | т | 0.014
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.014
[5 empty] | Монтаж вывода на оп №1 Ф-2 на СИП-2 3х70+1х95 с использованием автогидроподъемника | км | 0.025 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | км |  | 0.026125 |  | К=1.045*
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 70 | шт |  | 3
[8 empty] | Наконечник CPTAUR 95 | шт |  | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PA 2200 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА2000 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента F207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Бугель НБ20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ-481 | шт | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж повторного заземления оп 1 | шт. | 1 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
[5 empty] | Устройство заземляющего спуска по телу опоры оп:1 (8 метров) | шт. | 1 | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 4 | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
1 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А пр. оп.1-21 | Демонтаж провода А-70 с АГП | км линии | 1.68 | [5 empty] | 21 опора
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *1.68 км*3/1000) | т | 0.952
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 0.952
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 0.952
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 1.68 | Провод СИП-3 1х95 | км. |  | 5.2668 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт |  | 126 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 (оп. 1, 8, 12, 21) | шт. |  | 12
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп 2, 8, 10, 12, 16, 18 | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 6 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 18
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп. 1, 8, 12, 21 | Соединение СИП и неизолированного провода | шт. | 4 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 12
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп. № 2, 8, 10, 18 | Присоединение СИП к ЛР | шт. | 18 | Наконечник CPTAU 95 | шт. | 18 | 18
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп.1 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп.8,12,14,21 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 4 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 48
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 4
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А пр. оп.1-21 | Замена изоляторов, в т.ч. оп. 8, 12, 14, 21 | шт. | 21 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 63
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 63
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 16
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 16
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А пр. оп.1-21 | Установка разрядника на опоре | шт. | 21 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 21
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 42
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 21
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 105
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 84
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 84
|  |  |  | 1303 РП-13А пр. оп.1-21 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 21 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 48.93
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 378
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А оп. № 6,7,15,19 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б прист. на опору П10-3 с применением КМ-2 | шт. | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6 кВ" | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.2
2 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 пр. оп. № 1-14 | Демонтаж провода АС-50 c АГП | км линии | 0.84 | [5 empty] | 14 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 (195кг/км *0,84 км*3/1000) | т | 0.491
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 0.491
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 | т | 0.491
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 0.84 | Провод СИП-3 1х70 | км. |  | 2.6334 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 84 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 (оп. 1, 14) | шт. |  | 6
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 5 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 15
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 оп.1,11,12,14 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 4 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 12 |  | опора 6 гир
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 4
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 оп.1-14 | Замена изоляторов в т.ч. оп. 1,11,12,14 | шт. | 42 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 42
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 42
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 10
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 оп.1-14 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 14
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 28
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 14
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 70
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 56
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 56
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 оп. 4, 7 | Замена сложной деревянной анкерной опоры на ж\б прист. на сложную анкерную ж\б опору А10-2 | шт. | 2 | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Узел крепления подкоса У4 | шт | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 оп.2-13 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 14 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 32.62
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 252
3 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 пр. оп.1-12 | Демонтаж провода А-50 с АГП | км линии | 0.88 | [5 empty] | 12 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *0.88 км*3/1000) | т | 0.3564
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.3564
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 0.3564
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 0.88 | Провод СИП-3 1х70 | км. |  | 2.7588 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 6 | 72 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 9
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 2
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 8
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 6 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. |  | 9
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп. 1, 5, 12 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 30 | 30
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 15 | 15
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 15 | 15
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 15 | 15
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп. 1-12 | Замена изоляторов в т.ч. на оп. 1, 5, 12 | шт. | 12 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 36
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 36
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 9
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп. № 2, 3, 4 | Замена промежуточной опоры на ж/б пристнавке на ж/б опору | шт. | 3 | Стойка СВ-110 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 3
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.15
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп.1, 5, 12 | Замена сложной деревянной анкерной опоры на ж\б прист А10-2 на анкерную СВ-110 | шт. | 3 | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 3
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У4 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп.1-12 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 12 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 24
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 60
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 48
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 48
|  |  |  | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 оп.1-10 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 12 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 27.96
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 216
4 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ пр. оп.29-88 | Демонтаж провода А-50 с АГП | км линии | 4.72 | [5 empty] | 59 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135кг/км *4.72 км*3/1000) | т | 1.9116
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.9116
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 | т | 1.9116
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 4.72 | Провод СИП-3 1х70 | км. |  | 14.7972 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 360 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 9
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп.29 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 1 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп.42,47,54,63,71,88 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 72
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп. 42,47,54,62,63,71 | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 6 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 18
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп. 29 (2 соед.), 63, 71, 88 | Соединение СИП и неизолированного провода (кабеля) | шт. | 5 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 15
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ пр. оп. оп.29-88 | Замена изоляторов, в т.ч. 29,42,47,54,63,71,88 | шт. | 60 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 180
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 180
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 53
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 53
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп.29-88 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 60 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 60
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 120
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 60
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 300
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 240
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 240
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ оп.29-88 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 60 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 139.8
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 1080
5 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ пр. оп.1-10 | Демонтаж провода А-95 с АГП | км линии | 0.72 | [5 empty] | 10 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-95 (252кг/км *0.72 км*3/1000) | т | 0.544
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-95 | т | 0.544
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-95 | т | 0.544
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 0.72 | Провод СИП-3 1х95 | км. |  | 2.2572 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 60 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 6
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.1,10 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.2,6,9 | Замена натяжной изолирующей подвески |  | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.1-10 | Замена изоляторов, в т.ч. 1,2,6,9,10 | шт. | 10 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 30
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 30
[8 empty] | проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 5
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.1,2,6 | Замена А-обр дерев. оп. на ж/б прист на сложн. ж/б опору | шт. | 3 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 3
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.15
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 2 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.3,4,5,7,8 | Замена промеж. дерев. оп. на ж/б прист на одност. ж/б опору | шт. | 5 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 5
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.25
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп. 8 | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 1 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп. 1, 9, 10 (2 соед.) | Соединение СИП и неизолированного провода (кабеля) | шт. | 4 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 12
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.1-10 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 10 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 20
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 50
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 40
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 40
|  |  |  | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ оп.1-10 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 10 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 23.3
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 180
6 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-612 ПС Кожевенная пр. оп.22-73 | Демонтаж провода А-95 с АГП | км линии | 4.2 | [5 empty] | 58 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-95 (252кг/км *4.2 км*3/1000) | т | 3.175
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-95 | т | 3.175
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-95 | т | 3.175
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 4.2 | Провод СИП-3 1х95 | км. |  | 13.167 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 348 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 9
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная оп.22,26,38,46б,48,51,58,62,73 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 108
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 18
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 9
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная оп. 22-73 | Замена изоляторов на опоре, в т.ч. оп.22,26,38,46б,48,51,58,62,73, а также опоры с индексами "а" и "б" на поопорной схеме. | шт. | 58 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 174
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 174
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 49
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 49
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная оп. 26,38,46б,48 ( 2 прис.),51,58,62 | Соединение СИП с СИП | шт. | 8 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 24
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная оп. 22, 44, 44а, 51, 57а, 73 | Соединение СИП и неизолированного провода | шт. | 6 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 18
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная на опоре 22-73 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 58 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 58
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 116
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 58
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 290
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 232
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 232
|  |  |  | ВЛ-612 ПС Кожевенная на опоре 22-73 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 58 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 135.14
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 1044
7 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-602 ПС Кожевенная пр. оп.1-46 | Демонтаж провода А-70 с АГП | км линии | 3.6 | [5 empty] | 46 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *3.6 км*3/1000) | т | 2.0412
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 2.0412
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 2.0412
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 3.6 | Провод СИП-3 1х70 | км. |  | 11.286 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 276 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 9
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная оп.1,46 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная оп.5,6,9,10,15,27,30,34,40,44 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 10 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 120
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 60
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 60
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 60
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 20
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 10
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 10
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная пр. оп.1-46 | Замена изоляторов в т. ч. оп. 1,5,6,9,10,15,27,30,34,40,44,46 | шт. | 46 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 138
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 138
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 34
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 34
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная оп.5,6,9,10,15,27,30,34,40,44 | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 10 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 30
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная оп. 1, 21,23,31,40, 41, 46 | Соединение СИП и неизолированного провода (кабеля) | шт. | 7 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная пр. оп.1-46 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 46 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 46
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 92
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 46
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 230
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 184
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 184
|  |  |  | ВЛ-602 ПС Кожевенная пр. оп.1-46 | Устройство заземления опоры, в том числе | шт | 46 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 107.18
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 828
8 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А пр. оп.1-32 | Демонтаж провода А-70 с АГП | км линии | 2.48 | [5 empty] | 32 опоры
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *2.48 км*3/1000) | т | 1.4062
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 1.4062
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 1.4062
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 2.48 | Провод СИП-3 1х70 | км. |  | 7.7748 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 192 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 6
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А оп 4,10,19,20,27,29 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 72
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 36
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А оп 1, 32 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А пр.оп. 1-32 | Замена изоляторов, в т.ч. оп 1, 4, 10, 19, 20, 27, 29, 32 | шт. | 32 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 96
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 96
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 24
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 24
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А оп 4а | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 1 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А оп. 1, 11, 32 | Соединение СИП и неизолированного провода (кабеля) | шт. | 3 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 9
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А на опоре 1-32 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 32 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 32
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 64
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 32
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 160
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 128
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 128
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А на опоре 1-32 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 32 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 74.56
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 576
9 | ЦЭС | Богородский | сентябрь | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп.1-101 | Демонтаж провода А-95 с АГП | км линии | 8 | [5 empty] | 103 опоры
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-95 (252кг/км *8 км*3/1000) | т | 6.048
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-95 | т | 6.048
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-95 | т | 6.048
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 8 | Провод СИП-3 1х95 | км. |  | 25.08 |  | К=1.045*
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. |  | 618 |  | по 2 вязки на изолятор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. |  | 15
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная оп. 40 | Замена одностоечной ж/б опоры на сложную анкерную ж\б опору А10-2 | шт. | 1 | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Узел крепления подкоса У4 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп1,39,40,101 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 4 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 4
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп5,12,13,26,35,54,64,82 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт. | 8 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 96
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 48
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 48
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 48
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 16
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 8
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп.1-101 | Замена изоляторов, в т.ч. оп.1,5,12,13,26,35,39,40,54,64,82,101, а также опоры 86а и 53/1 | шт. | 103 | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт. | 3 | 309
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 309
[8 empty] | Траверса ТМ-64 | шт. | 1 | 91
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 91
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная оп. 1,33,35,45,53,53/1,86а,99 | Соединение СИП и неизолированного провода (кабеля) | шт. | 8 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 24
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная оп. 39, 101 | Присоединение СИП к ЛР | шт. | 9 | Наконечник CPTAU 95 | шт. | 9 | 9
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп.1-101 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 103 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 103
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 2 | 206
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 103
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 515
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 412
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 412
|  |  |  | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная пр. оп.1-101 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 103 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 239.99
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 1854
[5 empty] | Соединение СИП с ответвлением СИП | шт. | 12 | зажим RP 150 (ВК) | шт. | 3 | 36
1 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4079 гр.парковый поселок ВЛ , оп.5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4079 гр.парковый поселок ВЛ , оп.5 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
2 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская, оп.17 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПОА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 2 | 2
[8 empty] | шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим временного заземления РС 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская, оп.17 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
3 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская, оп.26 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПОА23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 12 | 12
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 12 | 12
[8 empty] | Зажим ответвительный P 95 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская, оп.26 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
4 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Ленская, оп.19 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
5 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Землемерная, оп.52 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Землемерная, оп.52 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
6 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Манежная-Лыжная, оп.30 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
7 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Братьев Игнатовых, оп.20 перекид сип и не сип | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПУА23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | км | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
8 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4285 гр Яснополянская, оп.26 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПП24
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
9 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр.Работкинская, оп.6/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПА24
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Ответвительный зажим Р 645 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 2 | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 2 | 2
10 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Крымская, оп.21 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Крымская, оп.21 | Устройство заземления опоры (оп.21), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
11 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Работкинская, оп.1/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим временного заземления РС 481 | шт | 8 | 8
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Работкинская, оп.1/1 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
12 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная, оп.35 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПА 2-2 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная, оп.35 | Устройство заземления опоры (оп.35), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
13 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная, оп.39 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП23
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная, оп.39 | Устройство заземления опоры (оп.39), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
14 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4351 бывш ПС Нител, гр.Район оп.5, 20, 21, 23 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 4 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 4 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23,УА23,ПА23,УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.2
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 16
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 16
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 11 | 44
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 11 | 44
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 8
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Ответвительный зажим Р 645 | шт | 10 | 10
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4 | 16
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2 | 8
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4351 бывш ПС Нител, гр.Район оп.5, 20, 21, 23 | Устройство заземления опоры (оп.5, 20, 21, 23), в том числе: | шт | 4 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 9.32
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 72
15 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4352 гр.Район , оп.2/2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
16 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4355 гр.Райсовет, оп.4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4355 гр.Райсовет, оп.4 | Устройство заземления опоры (оп.4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
17 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4364 гр.дет.сад№10, оп.10 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 10 | 10
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 10 | 10
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 6 | 6
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4364 гр.дет.сад№10, оп.10 | Устройство заземления опоры (оп.4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
18 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4370 гр.Район , оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 14 | 14
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 14 | 14
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный ОР 645 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4370 гр.Район , оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
19 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4384 гр.Заярская, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО24
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПА-3-2 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 (двойной) | компл. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4384 гр.Заярская, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
20 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4384 гр.Заярская , оп.2,3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПОА23,ПОА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4384 гр.Заярская , оп.2,3 | Устройство заземления опоры (оп. 2,3), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
21 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4385 гр.Шатковская, оп.65/2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4385 гр.Шатковская, оп.65/2 | Устройство заземления опоры (оп.65/2), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
22 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4389 гр.Район, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4389 гр.Район, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
23 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4397 гр.Р-он ул.Юбилейной, оп.1,2 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23,ПОА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 16
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 16
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4397 гр.Р-он ул.Юбилейной, оп.1,2 | Устройство заземления опоры ( оп. 1, 2, 4), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
24 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4397 гр.Р-он ул.Бекетова, оп. 4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПА-3-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4397 гр.Р-он ул.Бекетова, оп. 4 | Устройство заземления опоры ( оп. 1, 2, 4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
25 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4419 гр.Молдавская, оп.6/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 5 | 5
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4419 гр.Молдавская, оп.6/1 | Устройство заземления опоры (оп.6/1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
26 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4419 гр.Молдавская, оп.6/2, 6/3 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПП23,ПП23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 12
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный ОР 645 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 6
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.6/2, 6/3), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4419 гр.Молдавская, оп.6/2, 6/3 | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
27 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4434 гр район Пятигорская, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4434 гр район Пятигорская, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
28 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4458 гр Мызинская , оп.17. 12/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО23,УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 12
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4458 гр Мызинская , оп.17, 12/1 | Устройство заземления опоры (оп.17, 12/1), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
29 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4458 гр Мызинская , оп.12/4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4458 гр Мызинская , оп.12/4 | Устройство заземления опоры (оп. 12/4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
30 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район , оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район , оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
31 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район , оп.3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район , оп.3 | Устройство заземления опоры (оп.3), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
32 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район , оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 9 | 9
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим временного заземления ZVZ 481 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район , оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
33 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район , оп.4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район , оп.4 | Устройство заземления опоры (оп.4), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
34 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4556 гр Район, оп.5 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПОА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 18 | 18
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 18 | 18
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN 123 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4556 гр Район, оп.5 | Устройство заземления опоры (оп.5), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
35 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4582 гр Юбилейная оп 1, оп.12, 14 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПУА23,АО23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4582 гр Юбилейная оп , оп.12, 14 | Устройство заземления опоры (оп.12, 14), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
36 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4606 гр в стор оп38. оп.17, 20 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23, А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 12
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 10 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4606 гр в стор оп 38, оп.17, 20 | Устройство заземления опоры (оп.17, 20), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
37 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4670 гр Щепкина, оп.1, 8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23, УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 10 | 20
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 20
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный OP 645 | шт. | 16 | 32
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4670 гр Щепкина, оп.1, 8 | Устройство заземления опоры ( оп.1, 8), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
38 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4671 гр Полярная, оп.107 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4671 гр Полярная , оп.107 | Устройство заземления опоры (оп.107), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
39 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4723 гр Район, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4723 гр Район, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
40 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4727 гр Мордвинцево д 78-132, оп.1,4 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 2 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23, УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 12
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА 2200 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 12 | 12
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4727 гр Мордвинцево д 78-132, оп.1,4 | Устройство заземления опоры (оп.1,4), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
41 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4727 гр Мордвинцево д 78-132, оп.3 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м. | 2 | 2
42 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4728 гр Мордвинцево, оп.10,29,35 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 3 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 3 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23, УА23, А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.15
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 6
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 18
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 16 | 16
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 14 | 14
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4728 гр Мордвинцево, оп.10,29,35 | Устройство заземления опоры (оп.10,29,35), в том числе: | шт | 3 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 6.99
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 54
43 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4729 гр Нечетная сторона, оп.78/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4729 гр Нечетная сторона, оп.78/1 | Устройство заземления опоры (оп.78/1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
44 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 0,4кВ от ТП-4729 гр оп 17-35, оп.25,26 | Замена деревянной опоры на ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 2 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПП23,ПП23
[8 empty] | Приставка ПТ 43-2 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 4
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Хомут Х 25 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 8
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4729 гр оп 17-35, оп.25,26 | Устройство заземления опоры (оп.25,26), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
45 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп магазин, оп.18 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ЗП-6 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп магазин, оп.18 | Устройство заземления опоры (оп.18), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
46 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп магазин, оп.20 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп магазин, оп.20 | Устройство заземления опоры (оп.20), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
47 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп ГАИ, оп.8,12,17 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 3 |  | шт. |  |  | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП23, УА23, А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.15
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 6
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 18
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 12
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 12
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Анкерный зажим DN123 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 640 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4731 гр оп ГАИ, оп.8,12,17 | Устройство заземления опоры ( оп.8,12,17), в том числе: | шт | 3 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 6.99
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 54
48 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 0,4кВ от ТП-4787 гр район, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4787 гр район, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
49 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4581 гр Район на оп 10, оп.6 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПОА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный N-70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4581 гр Район на оп 10, оп.6 | Устройство заземления опоры (оп. 6), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
50 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4639 гр район в стор Сусловой, оп.8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4639 гр район в стор Сусловой, оп.8 | Устройство заземления опоры (оп.8), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
51 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 0,4кВ от ТП-4640 гр район Ивлиева 2, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ c устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1 | Ку = 1.2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Узел крепления укоса У-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 4
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х 42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный N 70 | шт. | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-4640 гр район Ивлиева 2, оп.1 | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку = 1.2 (Территория городов, поселков, предприятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
1 | ЦЭС | Приокский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ ф.606 п/ст Мыза РП-23 оп.13 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ПА-3-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 5 | 5
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.13), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
2 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4065-4725/4726 оп.1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2(КМ-2)
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска. и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6А | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
3 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4065-4725/4726 оп.3 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.3), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
4 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 6 кВ от ТП 4071-4606/4666 оп.9/1, 10 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) с устройством заземляющего спуска. | шт | 2 | Стойка СВ 110-5 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.1
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 16
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 16
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 10
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 12
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 6 | 12
[8 empty] | Зажим ПА-1-1 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим RPN 150 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 2 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт | 6 | 12
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 6
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.9/1, 10), в том числе: | шт | 2 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 4.66
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 36
5 | ЦЭС | Приокский РЭС | Июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4441-4275 оп.1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2(КМ-2)
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 16-120 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6А | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
6 | ЦЭС | Приокский РЭС | Июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4441-4275 оп.2 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-1-1 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 6 | 6
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.2), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
7 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 6 кВ от ТП 4026-4729 оп. 2/7 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2 (КМ-2)
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 10 | 10
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 6-95 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2 | 2
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.1, 2/7), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
8 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 6 кВ от ТП 4026-4729 оп. 1 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-4 с ПР-2 (КМ-2)
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору ВЛ 6 кв с устройством двойного крепления проводов,с установкой металлоконструкций под разъединитель, штыревых изоляторов в колличестве 4 шт. на 1 ЛР, с установкой разъеденителя (отпайка к ТП 4026) и заменой разрядников РВО. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 6 | 6
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Разрядник РВО-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Провод для вязки А-70 | кг | 0.41 | 0.41
[8 empty] | Кронштейн РА-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА-2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА-4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА-5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 4 | 4
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Вал привода РА-7 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | м | 5 | 5
[8 empty] | Разъединитель РЛНД-10/400 | шт | 1 | 1
[8 empty] | привод ПРНЗ-10 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-70-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | провод А-70 | т | 0.001 | 0.001
[8 empty] | Болт М12-40 | шт | 11 | 11
[8 empty] | гайка м 12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | шайба м 12 | шт | 11 | 11
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
9 | ЦЭС | Приокский РЭС | июль | ВЛ 6 кВ от ТП 4026-4729 оп.37 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Приставка ПТ-43 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6А | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х25 | шт | 12 | 12
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.37), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
10 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 6 кВ от ТП 4617-4014 оп.11 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Приставка ПТ-43-2 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Вязки СВ-70 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-56 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х25 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.11), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
11 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | ВЛ 6 кВ от ТП 4617-4014 оп.15 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ-56 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Вязки СВ-70 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.15), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
12 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4070-4789 оп. 17 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УА10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | кг | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТМ-6 (с серьгой) | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Зажим ПА-3 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6А | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 3 | 3
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.17), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
13 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | ВЛ 6 кВ от ТП 4070-4789 оп.18 | [7 empty] | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | УП10-2
[5 empty] | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Cкрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 6
[8 empty] | Хомут Х42 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор штыревой ШФ20Г | шт | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-6 | шт | 6 | 6
[5 empty] | Устройство заземления опоры (оп.18), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
1 | ЦЭС | Сормовский РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2859 от оп.40 гр. ул.Хохломская, оп.40 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления У-4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | траверса ТН-4в | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 5 | 5
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Колпачек К-5 | шт | 4 | 4
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2859 от оп.40 гр. ул.Хохломская, оп.40 | Устройство заземления опоры (опора 40), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
2 | ЦЭС | Сормовский РЭС | июнь | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2299 по ул.Гордеевская, оп.8 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 0.4 кВ с устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А23
[8 empty] | Стойка СВ 95-3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Узел крепления У-4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 0.4 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим анкерный PA 1500 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м. | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 8 | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером ZVZ 481 | шт | 4 | 4
[8 empty] | Плашечный зажим ПС 1-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Круг 6.5 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Зажим прокалывающий P 645 | шт | 8 | 8
|  |  |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2299 по ул.Гордеевская, оп.8 | Устройство заземления опоры (опора 8), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
1 | ЦЭС | Сормовский РЭС | август | ВЛ 6 кВ ф.606 от ПС Сетлоярская - РП-38, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.) с устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 50-240 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ ф.606 от ПС Сетлоярская - РП-38, оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
2 | ЦЭС | Сормовский РЭС | август | ВЛ 6 кВ ТП-3456 - ТП-3520, оп.1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 6-95 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ ТП-3456 - ТП-3520, оп.1 | Устройство заземления опоры (опора 1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
3 | ЦЭС | Сормовский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.46 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 50-240 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.46 | Устройство заземления опоры (опора 46), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
4 | ЦЭС | Сормовский РЭС | август | ВЛ 6 кВТП-3521 - ТП-3543, оп.28 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 6-95 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВТП-3521 - ТП-3543, оп.28 | Устройство заземления опоры (опора 28), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
5 | ЦЭС | Сормовский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ ТП-3484 - ТП-3594, оп.1/1 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-2-2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ ТП-3484 - ТП-3594, оп.1/1 | Устройство заземления опоры (опора 1/1), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
6 | ЦЭС | Сормовский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ ТП-3020 - ТП-3438, оп.17 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 6-95 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ ТП-3020 - ТП-3438, оп.17 | Устройство заземления опоры (опора 17), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
7 | ЦЭС | Сормовский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.21 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) и устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 50-240 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.21 | Устройство заземления опоры (опора 21), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
8 | ЦЭС | Сормовский РЭС | сентябрь | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.22 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (6 гирлянд на 1 опору) и устройством заземляющего спуска. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ЗП 50-240 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22, оп.22 | Устройство заземления опоры (опора 22), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
9 | ЦЭС | Сормовский РЭС | август | ВЛ 6 кВ ТП-3019 - ТП-3485, оп.9 | Замена сложной деревянной опоры на сложную ж/б опору ВЛ 6 кВ с заменой изолирующих натяжных гирлянд (3 гирлянды на 1 опору), заменой разрядников (3 шт.), устройством заземляющего спуска и креплением кабеля на опоре. | шт | 1 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[8 empty] | знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПА-1-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Разрядник вентильный РВО-6 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Конструкция крепления разрядников РВО с хомутом Х42 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Лента бандажная F 207 | м | 8 | 8
[8 empty] | Скрепа NС 20 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 5
[8 empty] | Узел крепления У-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ 6 кВ ТП-3019 - ТП-3485, оп.9 | Устройство заземления опоры (опора 9), в том числе: | шт | 1 |  |  |  |  | Ку=1,2 (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 2.33
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 18
Замена сигнализации
1 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | 1-камерная: ТП-2166 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1 |  |  |  |  | К=1,35 Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 1 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 1
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 20 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 15
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
2 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | 3-камерная: ТП-2215 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 3
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 35 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 30
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
3 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-2362 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
4 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | 4-камерная: ТП-2746 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
5 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | 2-камерная: ТП-2752 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 2
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 25 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 20
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
6 | ЦЭС | Заречный РЭС | июнь | 1-камерная: ТП-2800 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 1 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 1
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 20 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 15
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
7 | ЦЭС | Заречный РЭС | август | 3-камерная: ТП-2930 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 3
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 35 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 30
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
8 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-358 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1 |  |  |  |  | К=1,35 Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
9 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-359 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
10 | ЦЭС | Нагорный РЭС | август | 4-камерная: ТП-364 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
11 | ЦЭС | Нагорный РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-363 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
12 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-4601 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1 |  |  |  |  | К=1,35 Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
13 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | 4-камерная: ТП-4628 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
14 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | 4-камерная: ТП-4629 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
15 | ЦЭС | Приокский РЭС | август | 4-камерная: ТП-4633 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
16 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-4679 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
17 | ЦЭС | Приокский РЭС | июнь | 4-камерная: ТП-4718 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
18 | ЦЭС | Сормовский РЭС | июнь | 3-камерная: ТП-3526 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1 |  |  |  |  | К=1,35 Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 3
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 35 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 30
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5
19 | ЦЭС | Сормовский РЭС | август | 4-камерная: ТП-3413 | Демонтаж существующей сигнализации , в том числе : | шт | 1
[5 empty] | демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, установленного на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1
[5 empty] | демонтаж кабеля сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами | м | 5
[5 empty] | Монтаж шкафа навесного в сборе | шт | 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x300x200мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Прибор ССU825 на DIN-рейку | шт | 1 | 1
[8 empty] | Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS | шт | 1 | 1
[8 empty] | Антенна для сетей 2G/3G/4G с магнитным основанием | шт | 1 | 1
[8 empty] | DIN-рейка | м | 1 | 0.5
[8 empty] | Блок питания ББП-20 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Аккумулятор 12В 7А*ч Delta 1207 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж распределительного щита ЩРн-П-2 | шт | 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель C60N 16A 2p | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж контактора TouchMemory | шт | 1 | Считыватель Touch Memory CTM-HR | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк-12 КП» | шт | 1 | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного "Рапид-3" | шт | 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид-3" | шт | 1 | 4
[5 empty] | Прокладка кабеля | м | 45 | Кабель КПСВ 4х0.5 | м | 1 | 40
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 | м | 1 | 5

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании необходимы следующие ресурсы:
> Состав бригады (качественный и количественный состав бригады, перечень должностей (профессий) по разрядам с присвоенными членам бригады группам по электробезопасности);
> Машины и механизмы (виды, типы, марки машин и механизмов для перемещения грузов, подъема работников, перевозки оборудования и комплектующих к местам производства работ, а также их количество);
> Приспособления, инструменты и инвентарь (приборы, приспособления, инструменты и инвентарь, применяемый при производстве работ).
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Примечание:
Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части:
> квалификации персонала;
> выполнения и соблюдения технологии работ; | охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> правил контроля и приёмки работ; | гарантий на выполненные работы
> гарантий на выполненные работы;
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции |  | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей |  | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2015 гр.ф.2 ВЛ Район, оп.4 (инв.№180300331722) | 9.09 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.202 | 0 | 0 | 1.0505
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2056 гр.ф.2 ВЛ Район оп.3 (инв.№180300331718) | 9.98 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22178 | 0 | 0 | 1.0554
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.9 (инв.№180300331720) | 12.43 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27622 | 0 | 0 | 1.0691
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2067 гр.ф.1 ул.Гурьевская оп.10 (инв.№180300331720) | 12.43 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27622 | 0 | 0 | 1.0691
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.5 (инв.№180300033250) | 9.88 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21956 | 0 | 0 | 1.0549
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.2 ул.Палехская оп.18 (инв.№180300033250) | 9.88 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21956 | 0 | 0 | 1.0549
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 гр.ф.1 ул.Лагерная оп.31 (инв.№180300331732) | 9.88 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21956 | 0 | 0 | 1.0549
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2194 гр.ф.3 ул.Партизанская оп.6 (инв.№180300331522) | 10.87 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.24156 | 0 | 0 | 1.0604
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2229 гр.ф.4 ул.Трамвайная оп.14 (инв.№180300034801) | 9.02 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.20044 | 0 | 0 | 1.0501
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.10 ул.Кировская оп.70 (инв.№180300033065) | 12.53 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27844 | 0 | 0 | 1.0696
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.27 (инв.№180300331937) | 12.53 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27844 | 0 | 0 | 1.0696
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2259 гр.ф.12 ул.Снежная оп.19 (инв.№180300331937) | 12.53 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27844 | 0 | 0 | 1.0696
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2469 гр.ф.23 к ТП 2737 оп.36 (инв.№180300331934) | 12.08 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.26844 | 0 | 0 | 1.0671
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2496 гр.ф.16 ВЛ ул.Долгополова д.17,19 оп.22 (инв.№180300033262) | 6.94 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15422 | 0 | 0 | 1.0386
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.2 ВЛ ул.Литвинова оп.29 (инв.№180300331583) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2702 гр.ф.4 ВЛ ул.Канавинская правая оп.5 (инв.№180300033533) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2761 гр.ф.2 ВЛ ул.Комуннистическая д.47-62 оп.24 (инв.№180300331557) | 6.08 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13511 | 0 | 0 | 1.0338
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2778 гр.ф.3 ВЛ ул.Марата оп.2 (инв.№180300331559) | 5.82 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12933 | 0 | 0 | 1.0323
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2806 гр.ф.4 ВЛ ул.А.Пешкова оп.8 (инв.№180300331531) | 5.84 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12978 | 0 | 0 | 1.0324
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.1 (инв.№180300331617) | 5.67 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.126 | 0 | 0 | 1.0315
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2811 гр.ф.2 ВЛ Район оп.4 (инв.№180300331617) | 5.67 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.126 | 0 | 0 | 1.0315
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2812 гр.ф.10 ВЛ ул.И.Романова оп.12 (инв.№180300331526) | 5.2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11556 | 0 | 0 | 1.0289
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2815 гр.ф.4 ВЛ ул.Чкалова д.7 оп.1 (инв.№180300331575) | 6.19 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13756 | 0 | 0 | 1.0344
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2843 гр.ф.1 ВЛ ул.Приокская оп.10 (инв.№180300331561) | 6.39 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.142 | 0 | 0 | 1.0355
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.6 (инв.№180300331562) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.3 (инв.№180300331562) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.19 (инв.№180300331562) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2852 гр.ф.1 район оп.12 (инв.№180300331562) | 6.81 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15133 | 0 | 0 | 1.0378
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.1 ВЛ ул.Кировская оп.1 (инв.№180300033067) | 9.69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21533 | 0 | 0 | 1.0538
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Кружковская оп.20 (инв.№180300331700) | 9.69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21533 | 0 | 0 | 1.0538
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2918 гр.ф.2 ВЛ ул.Молодая гвардия оп.44 (инв.№180300034600) | 9.69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21533 | 0 | 0 | 1.0538
32 | ВВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.5 ул.Кировская оп.58 (инв.№18030033691) | 11.71 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.26022 | 0 | 0 | 1.0651
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2950 гр.ф.4 ул.Станкозаводская оп.5 (инв.№180300331562) | 11.71 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.26022 | 0 | 0 | 1.0651
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2951 гр.ф.1 район оп.8 (инв.№180300331592) | 6.84 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.152 | 0 | 0 | 1.038
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2953 гр.ф.6 район оп.11 (инв.№180300331569) | 8.19 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.182 | 0 | 0 | 1.0455
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.1 (инв.№180300331694) | 8.48 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18844 | 0 | 0 | 1.0471
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2971 гр.ф.4 ул.Июльских дней д.7 оп.3 (инв.№180300331694) | 8.48 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18844 | 0 | 0 | 1.0471
38 | ТП 2006 - ТП 2769 замена оп.№1 (инв.№180300331987) | 5.3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11778 | 0 | 0 | 1.0294
39 | ТП 2218 - ТП 2892 замена оп.№5 (инв.№180300331991) | 12.26 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27244 | 0 | 0 | 1.0681
40 | ТП ТП 2304 - ТП 2962 замена оп.№1 (инв.№180300331989) | 8.33 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18511 | 0 | 0 | 1.0463
41 | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№5 (инв.№180300331998) | 10.03 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22289 | 0 | 0 | 1.0557
42 | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№1 (инв.№180300331992) | 8.01 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.178 | 0 | 0 | 1.0445
43 | ТП 2849 - ТП 2901 замена оп.№9 (инв.№180300331992) | 8.01 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.178 | 0 | 0 | 1.0445
44 | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№1 (инв.№180300332006) | 11.35 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.25222 | 0 | 0 | 1.0631
45 | ТП 2259 - ТП 2919 замена оп.№8 (инв.№180300332006) | 11.35 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.25222 | 0 | 0 | 1.0631
46 | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №20 (инв.№180300332003) | 8.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.19333 | 0 | 0 | 1.0483
47 | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №7 (инв.№180300332003) | 8.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.19333 | 0 | 0 | 1.0483
48 | ТП 2919 - ТП 2921 - ТП 2105 замена оп. №4 (инв.№180300332003) | 8.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.19333 | 0 | 0 | 1.0483
49 | ТП 2006 - ТП 2857 замена оп. №6 (инв.№180300332004) | 7.2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.16 | 0 | 0 | 1.04
50 | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№1 (инв.№180300333718) | 4.55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10111 | 0 | 0 | 1.0253
51 | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№7 (инв.№180300333718) | 4.55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10111 | 0 | 0 | 1.0253
52 | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№3 (инв.№180300333718) | 4.55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10111 | 0 | 0 | 1.0253
53 | Н.Сормовская п/ст-РП 10 Ф.603 замена оп.№5 (инв.№180300333718) | 4.55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10111 | 0 | 0 | 1.0253
54 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.1 (инв.№180300332005) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
55 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.1 (инв.№180300332000) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
56 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.12 (инв.№180300332000) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
57 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.13 (инв.№180300332005) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
58 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.9 (инв.№180300332005) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
59 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.9 (инв.№180300332000) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
60 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.5 (инв.№180300332000) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
61 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.5 (инв.№180300332005) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
62 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.608 замена оп.4 (инв.№180300332005) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
63 | Ленинскаяп/ст-РП 16 ф.617 замена оп.4 (инв.№180300332000) | 9.96 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22133 | 0 | 0 | 1.0553
64 | ТП 2792 - ТП 2949 - ТП 2865 замена оп.№7 (инв.№180300331998) | 10.03 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22289 | 0 | 0 | 1.0557
65 | ВЛ-6кВ ф.603 п/ст Печерская -РП-48 (инв. №180300330964) | 2.58 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.057333 | 0 | 0 | 1.0143
66 | ВЛ-6кВ ТП 118-ТП-415/ТП-218-ТП-236 (инв. №180300330955) | 4.56 | 0.05 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10133 | 0.0016667 | 0 | 1.0257
67 | ВЛ-6кВ РП 26 ф.2612- ТП-552 (инв. №180300330968) | 2.2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.048889 | 0 | 0 | 1.0122
68 | ВЛ-6кВ ТП-162-ТП-588 (инв. №180300330956) | 7 | 5.45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15556 | 0.18167 | 0 | 1.0843
69 | ВЛ-6кВ ПС Свердлдовская ф.611-РП-48 (инв. №180300330965) | 2.99 | 0.02 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.066444 | 0.00066667 | 0 | 1.0168
70 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 7 ф.3 гр. ул.Кулибина, опора ВЛ (инв. №180300330856) | 2.65 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.058889 | 0 | 0 | 1.0147
71 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 27 Ф 2 гр. ул. Б. Печерская, 1/47 (инв. №180300033145) | 3.36 | 0.03 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.074667 | 0.001 | 0 | 1.0189
72 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 35 ф.17 гр. Район (инв. №180300330845) | 2.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.055556 | 0 | 0 | 1.0139
73 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.1 гр. Шк18 ул.Невзоровых,36/3 (инв. №180300330854) | 1.9 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.042222 | 0 | 0 | 1.0106
74 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 69 ф.2 гр. д/сад №7 ул.Твер ская (инв. №180300032891) | 2.2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.048889 | 0 | 0 | 1.0122
75 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 82 ф.4 гр.ул. Невзоровых (инв. №180300330861) | 1.51 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.033556 | 0 | 0 | 1.0084
76 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 84 ф.3 гр.оп.№ 1 (ВЛ ул.Студеная) (инв. №180300330792) | 2.43 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.054 | 0 | 0 | 1.0135
77 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 88 ф.1 гр. кафе Ковчег (инв. №180300330862) | 2.05 | 0.05 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.045556 | 0.0016667 | 0 | 1.0118
78 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 91 ф.5 гр. Район (инв. №180300330795) | 4.3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.095556 | 0 | 0 | 1.0239
79 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 99 ф.2 гр. оп.№12 к Церкви (инв. №180300330863) | 2.08 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.046222 | 0 | 0 | 1.0116
80 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 101 ф.6 гр. ул. Костина, оп.№6 (инв. №180300330606) | 2.55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.056667 | 0 | 0 | 1.0142
81 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 105 ф.3 гр. ул. Ковалихинская (инв. №180300330609) | 2.95 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.065556 | 0 | 0 | 1.0164
82 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 2 гр. ул. Невзоровых (инв. №180300330798) | 1.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.035556 | 0 | 0 | 1.0089
83 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 109 Ф 3 гр. ул. Генкиной (инв. №180300033149) | 1.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.035556 | 0 | 0 | 1.0089
84 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 120 ф.16 гр. оп.1, ул.Родниковая (инв. №180300330800) | 2.24 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.049778 | 0 | 0 | 1.0124
85 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 122 ф.2 гр. пер.Гранитный (инв. №180300330618) | 2.34 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.052 | 0 | 0 | 1.013
86 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 128 ф.13 гр.район (инв. №180300330621) | 3.25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.072222 | 0 | 0 | 1.0181
87 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 130 ф.1 гр. ул.Тургенева, ВЛ (инв. №180300330622) | 3.61 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.080222 | 0 | 0 | 1.0201
88 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 143 ф.2 гр. ВЛ Район (инв. №180300330624) | 2.43 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.054 | 0 | 0 | 1.0135
89 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 151 ф.5 гр.Енисейская (инв. №180300330627) | 3.64 | 0.2 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.080889 | 0.0066667 | 0 | 1.0219
90 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 166 ф.1 гр. ул.Славянская (инв. №180300330803) | 1.87 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.041556 | 0 | 0 | 1.0104
91 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 174 ф.3 гр.Район (инв. №180300330635) | 3.33 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.074 | 0 | 0 | 1.0185
92 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 180 Ф.2 гр. ВЛ пер.Лудильный (инв. №180300330640) | 3.2 | 0.21 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.071111 | 0.007 | 0 | 1.0195
93 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 184 ф.1 гр.Район (инв. №180300330643) | 3.39 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.075333 | 0 | 0 | 1.0188
94 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 206 ф.3 гр. ВЛ ул.Сергиевская (инв. №180300330651) | 3.85 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.085556 | 0 | 0 | 1.0214
95 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 4 гр. оп.№2 ВЛ ул. Семашко (инв. №180300033662) | 2.65 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.058889 | 0 | 0 | 1.0147
96 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 208 ф. 2 гр. оп.№7 ВЛ ул. Ульянова (инв. №180300033661) | 2.65 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.058889 | 0 | 0 | 1.0147
97 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 221 ф. 1 гр. ВЛ пер. Вахитова (инв. №180300330660) | 4.92 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10933 | 0.0033333 | 0 | 1.0282
98 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 225 ф. 1 гр.Район (инв. №180300330808) | 1.79 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.039778 | 0 | 0 | 1.0099
99 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 227 ф.1 гр. ул.М.Покровская (в сторону съезда) (инв. №180300330664) | 4.1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.091111 | 0 | 0 | 1.0228
100 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 237 ф.2 гр. пр-д Высоковский (инв. №180300330809) | 2.83 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.062889 | 0 | 0 | 1.0157
101 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 242 ф.1 гр. ВЛ ул.Ульянова (инв. №180300330671) | 2.9 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.064444 | 0 | 0 | 1.0161
102 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 244 ф.2 гр. пер.Плотничный (инв. №180300330672) | 3.38 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.075111 | 0 | 0 | 1.0188
103 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 246 ф.1 гр. ул. Генкиной (инв. №180300330814) | 1.82 | 0.05 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.040444 | 0.0016667 | 0 | 1.0105
104 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 252 ф.11 гр. Район ВЛ ул.Ижорская (инв. №180300032057) | 1.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.035556 | 0 | 0 | 1.0089
105 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 273 ф.2 гр. пер. Гаражный оп.№1 ВЛ (инв. №180300330818) | 2.14 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.047556 | 0.0033333 | 0 | 1.0127
106 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 277 ф.2 гр. Район (инв. №180300330687) | 2.17 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.048222 | 0 | 0 | 1.0121
107 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 283 ф.1 гр. ул.Фрунзе (инв. №180300330690) | 3.53 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.078444 | 0 | 0 | 1.0196
108 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 285 ф.11 гр. Район (инв. №180300330819) | 2.31 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.051333 | 0 | 0 | 1.0128
109 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 289 ф.1 гр. район д.1,7,8, 74/15 (инв. №180300330692) | 3.01 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.066889 | 0 | 0 | 1.0167
110 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 304 ф.1 гр. в сторону ул.Родионова (инв. №180300032828) | 5.45 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12111 | 0 | 0 | 1.0303
111 | ВЛ 0.4 кВ от ТП-304 ф.1 гр. в сторону р.Волга (инв. №180300330699) | 5.71 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12689 | 0 | 0 | 1.0317
112 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 329 ф.1 гр. ул.М.Горького район (инв. №180300330709) | 2.52 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.056 | 0 | 0 | 1.014
113 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 340 ф.2 гр. ВЛ ул. Артельная (инв. №180300330827) | 0.838 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.018622 | 0 | 0 | 1.0047
114 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 380 ф.1 гр. К церкви (инв. №180300330832) | 2.6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.057778 | 0.0033333 | 0 | 1.0153
115 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 387 ф.1 гр. ул.Ульянова, оп.№13 (инв. №180300330719) | 3.4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.075556 | 0 | 0 | 1.0189
116 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.5 гр. к ТП 162 (оп.№23) (инв. №180300033720) | 5.23 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11622 | 0 | 0 | 1.0291
117 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.6 гр. к ТП 162 (оп.№42) (инв. №180300033142) | 5.31 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.118 | 0 | 0 | 1.0295
118 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 415 ф.2 гр. в ст. ТП 218 (инв. №180300330728) | 4.57 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10156 | 0 | 0 | 1.0254
119 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 417 ф.12 гр. Район (инв. №180300330838) | 2.41 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.053556 | 0 | 0 | 1.0134
120 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 418 ф.1 гр. ВЛ район, ул.Ильинская (инв. №180300330729) | 3.56 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.079111 | 0 | 0 | 1.0198
121 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 423 ф.8 гр. ВЛ ул.Шевченко (инв. №180300330662) | 3.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.082222 | 0 | 0 | 1.0206
122 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 438 (ТП-369) ф.1 гр. ВЛ район (инв. №180300330831) | 2.23 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.049556 | 0 | 0 | 1.0124
123 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 452 ф.3 гр. на опору (инв. №180300330736) | 2.73 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.060667 | 0 | 0 | 1.0152
124 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 464 ф.9 гр. ВЛ ул. Володарского ул. Варварская, д.27а (инв. №180300330620) | 2.28 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.050667 | 0 | 0 | 1.0127
125 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 576 ф.2 гр. район ВЛ оп. № 1 (инв. №180300330850) | 2.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.055556 | 0 | 0 | 1.0139
126 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 635 ф.5 гр. Район (инв. №180300330770) | 4.03 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.089556 | 0 | 0 | 1.0224
127 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 636 ф.6 гр. на опору ул.Добролюбова,5,7 (инв. №180300034424) | 3.47 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.077111 | 0 | 0 | 1.0193
128 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 707 ф.1 гр. ВЛ ул. Алексеевская (инв. №180300330779) | 2.64 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.058667 | 0.0033333 | 0 | 1.0155
129 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 749 Ф 6 гр. ул. Лысогорская, д. 535, 537, магазин (инв. №180300031801) | 4.42 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.098222 | 0 | 0 | 1.0246
130 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 758 ф.2 гр. ул. Ковровская (инв. №180300330786) | 3.88 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.086222 | 0 | 0 | 1.0216
131 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 770 ф.16 гр. Район (инв. №180300330859) | 1.9 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.042222 | 0 | 0 | 1.0106
132 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 803 ф.5 гр. ул. Цимлянская (инв. №180300034048) | 6.13 | 0.3 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13622 | 0.01 | 0 | 1.0366
133 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 865 ф.3 гр. ВЛ район (инв. №180300330824) | 1.3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.028889 | 0 | 0 | 1.0072
134 | ВЛ-0,4кВ ф. 7 ТП 1401 , 2 с.ш.140300030283 | 5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.026667 | 1.0353
135 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП-1402 140300030286 | 5 | 0.1 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.02 | 1.0336
136 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-1405 , 1 с.ш. 140300030285 | 5 | 0.1 | 0.6 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.04 | 1.0386
137 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-1405 , 1 с.ш. 143000013056 | 5 | 0.1 | 0.6 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.04 | 1.0386
138 | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1058 140300030167 | 15 | 0.5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.016667 | 0 | 1.0875
139 | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1058 140300030167 | 15 | 0.5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.016667 | 0 | 1.0875
140 | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1058 140300030167 | 15 | 0.5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.016667 | 0 | 1.0875
141 | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1058 140300030167 | 15 | 0.5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.016667 | 0 | 1.0875
142 | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1067 140300008425 | 15 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.0033333 | 0 | 1.0842
143 | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1067 140300008425 | 15 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.0033333 | 0 | 1.0842
144 | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1067 140300008425 | 15 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.0033333 | 0 | 1.0842
145 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 5 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0 | 1.0286
146 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 5 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0 | 1.0286
147 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1002д.Берёзовка 140300031379 | 5 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0 | 1.0286
148 | ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП 1010 140300031254 | 10 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.0033333 | 0 | 1.0564
149 | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1010 140300031254 | 10 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.0033333 | 0 | 1.0564
150 | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1010 140300031254 | 10 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.0033333 | 0 | 1.0564
151 | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1010 140300031254 | 10 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.0033333 | 0 | 1.0564
152 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
153 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
154 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-1033.п Центральный 140300031564 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
155 | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП 1034 140300008462 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
156 | ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП 1034 140300008462 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
157 | ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП 1034 140300008462 | 6 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.0033333 | 0 | 1.0342
158 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1406 140300030290 | 5 | 0.1 | 0.4 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.026667 | 1.0353
159 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 ЗТП-1419 140300030284 | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
160 | ВЛ-6кВ Л-603 ПС Богородская 2 СШ 140300031276 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 45 | 30 | 15 | 0.0022222 | 0.0066667 | 0.21333 | 1.0556
161 | ВЛ-6кВ Л-605 ПС Богородская 2 СШ 140300031342 | 5 | 1 | 15 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.033333 | 1 | 1.2861
162 | ВЛ 6 кВ 602 ПС Кожевенная 140300030308 | 2 | 0.5 | 3.3 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0.016667 | 0.22 | 1.0703
163 | ВЛ 6 кВ 607 ПС Кожевенная 140300031237 | 2 | 0.1 | 8 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0.0033333 | 0.53333 | 1.1453
164 | ВЛ-612 ПС Кожевенная 140300031163 | 1.8 | 0.5 | 4.2 | 45 | 30 | 15 | 0.04 | 0.016667 | 0.28 | 1.0842
165 | ВЛ-6кВ 1303 РП-13А 140300031408 | 3 | 0.1 | 1.4 | 45 | 30 | 15 | 0.066667 | 0.0033333 | 0.093333 | 1.0408
166 | ВЛ-6кВ 1206 РП-12 140300030312 | 5 | 0.1 | 0.96 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0.0033333 | 0.064 | 1.0446
167 | ВЛ-6кВ 1602 РП-16 140300030314 | 3 | 0.1 | 0.7 | 45 | 30 | 15 | 0.066667 | 0.0033333 | 0.046667 | 1.0292
168 | ВЛ-10кВ Ф1506 РП-15А 140300030328 | 10 | 5 | 30 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.16667 | 2 | 1.5972
169 | ВЛ-0,4кВ ТП-4458 гр.Мызинская (180300332814) | 3.5 | 0 | 0.5 | 45 | 30 | 15 | 0.077778 | 0 | 0.033333 | 1.0278
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-4434 (180300332838) | 6.7 | 0 | 0.05 | 45 | 30 | 15 | 0.14889 | 0 | 0.0033333 | 1.0381
171 | ВЛ-0,4кВ ТП-4419 Гр.ул.Молдавская (180300332862) | 11 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.24444 | 0 | 0.02 | 1.0661
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-4397 гр.Р-он ул.Юбилейной (180300332860) | 8.7 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.19333 | 0 | 0.0066667 | 1.05
173 | ВЛ-0,4кВ ТП-4397 гр.р-он Бекетова (180300033358) | 8.7 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.19333 | 0 | 0.0066667 | 1.05
174 | ВЛ-0,4кВ ТП-4389 гр.Район (180300332857) | 8 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.17778 | 0 | 0.0066667 | 1.0461
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-4385 гр.Шатковская (180300332856) | 5.5 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.12222 | 0 | 0.02 | 1.0356
176 | ВЛ-0,4кВ ТП-4384 Гр.Заярская (180300332855) | 8.6 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.19111 | 0 | 0.0066667 | 1.0494
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-4370 гр.Район (1803003328510 | 8.4 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.18667 | 0 | 0.0066667 | 1.0483
178 | ВЛ-0,4кВ ТП-4364 Гр.Д/сад №10 (180300033710) | 5.2 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.11556 | 0 | 0.0066667 | 1.0306
179 | ВЛ-0,4кВ ТП-4355 гр.Райсовет (180300032987) | 4.2 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.093333 | 0 | 0.0066667 | 1.025
180 | ВЛ-0,4кВ ТП-4352 гр.Район (180300332801) | 3.4 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.075556 | 0 | 0.0066667 | 1.0206
181 | ВЛ-0,4кВ ТП15 завода"НИТЕЛ"(бывшее 4351) (180300333200) | 2.4 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.053333 | 0 | 0.0066667 | 1.015
182 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4079 гр.парковый поселок (инв. №180300332926) | 3.2 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.071111 | 0 | 0.02 | 1.0228
183 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4133 гр.Эльтонская (инв.№180300032866) | 10.7 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.23778 | 0 | 0.02 | 1.0644
184 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Ленская (инв.№180300033388) | 5 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0.02 | 1.0328
185 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4194 гр.Землемерная (инв.№180300332797) | 5 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0.02 | 1.0328
186 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Манежная-Лыжная (инв.№180300032864) | 8 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.17778 | 0 | 0.013333 | 1.0478
187 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4275 гр Братьев Игнатовых (инв.№180300032863) | 8 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.17778 | 0 | 0.013333 | 1.0478
188 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4285 гр Яснополянская (инв.№180300332844) | 10.3 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.22889 | 0 | 0.013333 | 1.0606
189 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр.Работкинская (инв.№180300034677) | 4.4 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0.02 | 1.0294
190 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Крымская (инв.№180300332799) | 4.4 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0.02 | 1.0294
191 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4291 гр Горная (инв.№180300033444) | 4.4 | 0 | 0.3 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0.02 | 1.0294
192 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4640 гр.Район ул.Ивлиева,2 (180300332905) | 12.5 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.27778 | 0 | 0.013333 | 1.0728
193 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4639 гр.Район ул.Н.Сусловой (180300332904) | 12.3 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.27333 | 0 | 0.013333 | 1.0717
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-4581 гр.Район оп.10 (180300332885) | 11.8 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.26222 | 0 | 0.013333 | 1.0689
195 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4787 гр.Район (180300332912) | 12 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.26667 | 0 | 0.013333 | 1.07
196 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4731 гр.ГАИ оп.1-17 (180300033472) | 2 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0.013333 | 1.0144
197 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4731 ф.4 гр. Магазин оп.18-28 (180300033473) | 2 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0.013333 | 1.0144
198 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4729 гр. оп.№17-35 (180300032835) | 4.2 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.093333 | 0 | 0.013333 | 1.0267
199 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4729 гр. нечетная сторона оп.71-85 (180300032836) | 4.2 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.093333 | 0 | 0.013333 | 1.0267
200 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4728 гр. Мордвинцево (180300033405) | 4.7 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.10444 | 0 | 0.013333 | 1.0294
201 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 4727 гр. Мордвинцево к д. 78-132 (180300032832) | 5.7 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.12667 | 0 | 0.013333 | 1.035
202 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4494 гр Район (инв.№180300332817) | 6.15 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.13667 | 0 | 0.013333 | 1.0375
203 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4534 гр Район (инв.№180300332820) | 4.3 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.095556 | 0 | 0.013333 | 1.0272
204 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4556 гр Район (инв.№180300332793) | 5.4 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.12 | 0 | 0.013333 | 1.0333
205 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4582 гр Юбилейная (инв.№180300033380) | 10.3 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.22889 | 0 | 0.013333 | 1.0606
206 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4606 гр в стор оп 38 (инв.№180300332889) | 9.2 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.20444 | 0 | 0.013333 | 1.0544
207 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4671 гр Полярная (инв.№180300332828) | 5.6 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.12444 | 0 | 0.013333 | 1.0344
208 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4670 гр Щепкина (инв.№180300332910) | 7.7 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.17111 | 0 | 0.013333 | 1.0461
209 | ВЛ 0,4кВ от ТП-4723 гр Район (инв.№180300332829) | 5 | 0 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0.013333 | 1.0311
210 | ВЛ 6 кВ ф.606 п/ст Мыза РП-23 (инв.№180300333195) | 4.61 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10244 | 0 | 0 | 1.0256
211 | ВЛ 6 кВ ТП-4065-4725/4726 (инв.№180300333182) | 3.49 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.077556 | 0 | 0 | 1.0194
212 | ВЛ 10 кВ ТП-4071-4606/4666 (инв.№ 180300333196) | 9.05 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.20111 | 0 | 0 | 1.0503
213 | ВЛ 6 кВ ТП-4441-4275 (инв.№180300333197) | 13.01 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.28911 | 0 | 0 | 1.0723
214 | ВЛ 6 кВ ТП-4617-4014 (инв.№180300333183) | 1.91 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.042444 | 0 | 0 | 1.0106
215 | ВЛ 6 кВ ТП-4026-4729 (инв.№180300333186) | 4.65 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10333 | 0 | 0 | 1.0258
216 | ВЛ 6 кВ ТП-4070-4789 (инв.№180300333187) | 4.65 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10333 | 0 | 0 | 1.0258
217 | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2299 по ул.Гордеевская (инв.№180300333698) | 8.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18889 | 0 | 0 | 1.0472
218 | ВЛ 0.4 кВ от ТП-2859 от оп.40 гр. ул.Хохломская (инв.№180300033402) | 6.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.14889 | 0 | 0 | 1.0372
219 | ВЛ 6 кВ ф.606 от ПС Сетлоярская - РП-38 (инв. №180300336167) | 5.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12222 | 0 | 0 | 1.0306
220 | ВЛ 6 кВ ТП-3456 - ТП-3520 (инв.№180300336185 ) | 5.1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11333 | 0 | 0 | 1.0283
221 | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 6.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.14667 | 0 | 0 | 1.0367
222 | ВЛ 6 кВТП-3521 - ТП-3543 (инв.№180300336189 ) | 8.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.19111 | 0 | 0 | 1.0478
223 | ВЛ 6 кВ ТП-3484 - ТП-3594(инв.№180300336183) | 7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15556 | 0 | 0 | 1.0389
224 | ВЛ 6 кВ ТП-3020 - ТП-3438(инв.№180300033063) | 7.9 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.17556 | 0 | 0 | 1.0439
225 | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0 | 1.0244
226 | ВЛ 6 кВ РП-14 ф.142 - РП-22 (инв.№180300336192 ) | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0 | 1.0244
227 | ВЛ 6 кВ ТП-3019 - ТП-3485(инв.№180300336178) | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.097778 | 0 | 0 | 1.0244
1 | ТП-2166 (инв. № 180100200805) | 10.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.23333 | 0 | 0 | 1.0583
2 | ТП-2215 (инв. № 180100200822) | 9.6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21333 | 0 | 0 | 1.0533
3 | ТП-2362 (инв. № 180100200912) | 9.1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.20222 | 0 | 0 | 1.0506
4 | ТП-2746 (инв. № 180100200849) | 6 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0 | 0 | 1.0333
5 | ТП-2752 (инв. № 180100200658) | 8.4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18667 | 0 | 0 | 1.0467
6 | ТП-2800 (инв. № 180100200689) | 8.2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18222 | 0 | 0 | 1.0456
7 | ТП-2930 (инв. № 180100201297) | 3.1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.068889 | 0 | 0 | 1.0172
8 | ТП-358 (инв. №180100200434) | 4.8 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.10667 | 0 | 0 | 1.0267
9 | ТП-359 (инв. №180100200428) | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
10 | ТП-364 (инв. №180100200438) | 5.8 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.12889 | 0 | 0 | 1.0322
11 | ТП-363 (инв. №180100200437) | 5.9 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.13111 | 0 | 0 | 1.0328
12 | ТП-4601 (инв. № 180100201128) | 3.06 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.068 | 0 | 0 | 1.017
13 | ТП-4628 (инв. № 180100201147) | 13.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 1.075
14 | ТП-4629 (инв. № 180100201148) | 13.38 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.29733 | 0 | 0 | 1.0743
15 | ТП-4633 (инв. № 180100201141) | 13.01 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.28911 | 0 | 0 | 1.0723
16 | ТП-4679 (инв. №180100201152) | 1.73 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.038444 | 0 | 0 | 1.0096
17 | ТП-4718 (инв. №180100201156) | 12.3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.27333 | 0 | 0 | 1.0683
18 | ТП-3526 (инв. № 180400432320) | 3.3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.073333 | 0 | 0 | 1.0183
19 | ТП-3413 (инв. № 180100202118) | 3.52 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.078222 | 0 | 0 | 1.0196