## Приложение
Приложение 1 к Техническому заданию
Попролетная ведомость на выполнение проектно-изыскательских работ (лесоустроительной и рабочей документации) по комплексному приведению просек ВЛ 35-110кВ к нормативному состоянию (расширение просек) в 2023 году
Пролет между опорами №№ | Длина пролета, м | Длина залесенного участка, м |  | Справочно: средняя высота насаждений с учетом перспективного роста, м (Н) |  | Расстояние по горизонтали между крайними, наиболее удаленными проводами фаз, м (D) | Факт-кая ширина трассы слева от крайнего провода, м | Факт-кая ширина трассы справа от крайнего провода, м | Требуемая ширина трассы слева от крайнего провода до ОЗ, м | Требуемая ширина трассы справа от крайнего провода до ОЗ, м | Площадь расширения в границах Охранной зоны ВЛ (ВЛ-110кВ L=20м.; ВЛ-35кВ L=15м. -от крайнего провода ВЛ) /га/ |  | Общая площадь расширения до охранной зоны, га
|  | слева от оси ВЛ | справа от оси ВЛ | слева от оси ВЛ | справа от оси ВЛ
[11 empty] | Слева | Справа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023
ЦУ СЛЭП
ВЛ 35кВ Горная-ЗССК
2-3 | 120 | 12 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
3-4 | 160 | 16 | 8 | 15 | 16 | 3 | 10 | 6 | 15 | 15 | 0.008 | 0.0072 | 0.0152
4-5 | 160 | 3 | 5 | 16 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0056
5-6 | 153 | 0 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
6-7 | 140 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007
7-8 | 110 | 22 | 22 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0308
8-9 | 110 | 11 | 11 | 18 | 17 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0055 | 0.0055 | 0.011
12-13 | 108 | 11 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055
13-14 | 105 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0055 | 0.0055
14-15 | 121 | 0 | 48 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0336 | 0.0336
15-16 | 180 | 0 | 126 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.1386 | 0.1386
16-17 | 137 | 96 | 96 | 16 | 16 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0.096 | 0.1056 | 0.2016
17-18 | 245 | 245 | 122 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.196 | 0.0854 | 0.2814
18-19 | 90 | 90 | 45 | 16 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.072 | 0.0315 | 0.1035
21-22 | 75 | 8 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
24-25 | 143 | 0 | 15 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
Итого: |  | 528 | 539 | [7 empty] | 0.4175 | 0.4543 | 0.8718
ВЛ 35кВ Родник-Горная
11-12 | 190 | 55 | 55 | 16 | 16 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.0605 | 0.0605 | 0.121
12-13 | 132 | 13 | 13 | 16 | 16 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.013 | 0.013 | 0.026
14-15 | 211 | 105 | 5 | 16 | 16 | 3 | 8 | 6 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.0045 | 0.078
15-16 | 180 | 180 | 180 | 16 | 16 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
16-17 | 180 | 180 | 180 | 17 | 18 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
17-18 | 180 | 180 | 180 | 15 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
18-19 | 175 | 175 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175
24-25 | 180 | 54 | 54 | 16 | 16 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.054 | 0.054 | 0.108
27-28 | 180 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.0025
29-30 | 175 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0.009
30-31 | 215 | 0 | 43 | 0 | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0172 | 0.0172
32-33 | 205 | 82 | 82 | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.082 | 0.082 | 0.164
33-34 | 165 | 66 | 66 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0528 | 0.0528 | 0.1056
37-38 | 150 | 0 | 75 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0375 | 0.0375
38-39 | 200 | 80 | 40 | 14 | 15 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.088 | 0.044 | 0.132
40-41 | 234 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
41-42 | 180 | 72 | 126 | 16 | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.1008 | 0.1512
42-43 | 130 | 0 | 26 | 0 | 15 | 3 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0.0026 | 0.0026
43-44 | 177 | 0 | 55 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.044 | 0.044
Итого: |  | 1254 | 1203 | [7 empty] | 1.1952 | 1.0644 | 2.2596
ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино I цепь
2-3 | 135 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014
3-4 | 123 | 8 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088
6-7 | 131 | 131 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.1441 | 0 | 0.1441
7-8 | 131 | 17 | 0 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017
11-12 | 130 | 52 | 0 | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0364 | 0 | 0.0364
29-30 | 150 | 150 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135
30-31 | 130 | 130 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13
31-32 | 145 | 45 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
32-33 | 120 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
39-40 | 130 | 130 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13
40-41 | 135 | 135 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0 | 0.1215
41-42 | 130 | 130 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065
42-43 | 130 | 130 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13
44-45 | 135 | 135 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0 | 0.1215
45-46 | 135 | 135 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0 | 0.1215
Итого: |  | 1344 | 0 | [7 empty] | 1.2208 | 0 | 1.2208
ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино II цепь
2-3 | 135 | 0 | 14 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0.014
7-8 | 131 | 0 | 17 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0.017
11-12 | 130 | 0 | 52 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0364 | 0.0364
29-30 | 150 | 0 | 15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.0135 | 0.0135
30-31 | 130 | 0 | 130 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0.13
31-32 | 145 | 0 | 45 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
39-40 | 130 | 0 | 130 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0.13
40-41 | 135 | 0 | 135 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0.1215
41-42 | 130 | 0 | 130 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.065 | 0.065
42-43 | 130 | 0 | 130 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0.13
44-45 | 135 | 0 | 135 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0.1215
45-46 | 135 | 0 | 135 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0.1215
51-52 | 131 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0056 | 0.0056
53-54 | 131 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
54-55 | 131 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.003
Итого: |  | 0 | 1084 | [7 empty] | 0 | 0.96 | 0.96
ВЛ 35кВ Родник – Пушкино
2-3 | 68 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
3-4 | 96 | 32 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.0384
5-6 | 145 | 45 | 45 | 17 | 18 | 3 | 2 | 8 | 15 | 15 | 0.0585 | 0.0315 | 0.09
7-8 | 162 | 33 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.0264
8-9 | 231 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005
9-10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
10-11 | 203 | 101 | 101 | 15 | 16 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.0505 | 0.0707 | 0.1212
11-12 | 117 | 117 | 117 | 16 | 16 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0.0234 | 0.0702 | 0.0936
12-13 | 342 | 136 | 102 | 17 | 17 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0816
13-14 | 225 | 40 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
14-15 | 293 | 293 | 261 | 15 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 0.2637 | 0.1827 | 0.4464
15-16 | 153 | 137 | 137 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0959 | 0.0959 | 0.1918
16-17 | 131 | 39 | 39 | 14 | 14 | 3 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.0195 | 0.0078 | 0.0273
17-18 | 133 | 52 | 52 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.026 | 0.0364 | 0.0624
19-20 | 321 | 160 | 256 | 15 | 15 | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.16 | 0.2304 | 0.3904
20-21 | 205 | 0 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.016
24-25 | 204 | 84 | 40 | 14 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.024 | 0.0828
25-26 | 95 | 27 | 63 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.0189 | 0.0315 | 0.0504
27-28 | 104 | 30 | 10 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.021 | 0.005 | 0.026
28-29 | 220 | 220 | 220 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.066 | 0.066 | 0.132
29-30 | 190 | 190 | 190 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.057 | 0.057 | 0.114
30-31 | 193 | 193 | 193 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0772 | 0.0772 | 0.1544
31-32 | 130 | 26 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.0078
32-33 | 130 | 117 | 117 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0819 | 0.0819 | 0.1638
34-35 | 230 | 115 | 115 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0345 | 0.0345 | 0.069
35-36 | 230 | 115 | 115 | 15 | 15 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0345 | 0.0345 | 0.069
36-37 | 240 | 240 | 240 | 15 | 15 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
37-38 | 205 | 102 | 102 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0612
40-41 | 240 | 24 | 72 | 14 | 14 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.012 | 0.0576 | 0.0696
41-42 | 220 | 88 | 88 | 15 | 15 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0352
42-43 | 220 | 220 | 220 | 16 | 16 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.044 | 0.044 | 0.088
43-44 | 240 | 240 | 240 | 16 | 16 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
45-46 | 150 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 14 | 11 | 15 | 15 | 0.003 | 0.012 | 0.015
47-48 | 190 | 190 | 190 | 16 | 14 | 3 | 10 | 14 | 15 | 15 | 0.095 | 0.019 | 0.114
48-49 | 190 | 190 | 190 | 15 | 15 | 3 | 10 | 14 | 15 | 15 | 0.095 | 0.019 | 0.114
49-50 | 240 | 120 | 96 | 16 | 16 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.024 | 0.0192 | 0.0432
50-51 | 225 | 202 | 68 | 18 | 16 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0404 | 0.0136 | 0.054
52-53 | 140 | 140 | 84 | 16 | 16 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.07 | 0.042 | 0.112
54-55 | 250 | 100 | 100 | 18 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
57-58 | 230 | 115 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.0575
60-61 | 208 | 208 | 208 | 17 | 17 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
61-62 | 208 | 208 | 208 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
62-63 | 208 | 208 | 208 | 16 | 16 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
63-64 | 208 | 208 | 0 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104
66-67 | 135 | 135 | 135 | 15 | 15 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.027 | 0.027 | 0.054
67-68 | 160 | 160 | 160 | 14 | 14 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
68-69 | 150 | 150 | 150 | 16 | 16 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.075 | 0.075 | 0.15
69-70 | 265 | 265 | 265 | 17 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.1325 | 0.1325 | 0.265
70-71 | 220 | 220 | 220 | 16 | 18 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.044 | 0.044 | 0.088
71-72 | 217 | 217 | 217 | 19 | 15 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0868
72-73 | 230 | 230 | 230 | 16 | 17 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.115 | 0.115 | 0.23
73-74 | 226 | 226 | 226 | 15 | 20 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0904
74-75 | 212 | 212 | 212 | 20 | 20 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0848
79-80 | 160 | 160 | 160 | 18 | 18 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.256
80-81 | 160 | 160 | 160 | 18 | 18 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.256
81-82 | 160 | 160 | 160 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
82-83 | 165 | 165 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198
83-84 | 175 | 175 | 175 | 16 | 18 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1225 | 0.1225 | 0.245
84-85 | 190 | 190 | 190 | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.133 | 0.133 | 0.266
85-86 | 150 | 15 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.0105
87-88 | 240 | 48 | 192 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0336 | 0.1344 | 0.168
88-89 | 215 | 0 | 215 | 0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1505 | 0.1505
89-90 | 215 | 215 | 215 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1505 | 0.1505 | 0.301
90-91 | 235 | 235 | 235 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1645 | 0.1645 | 0.329
91-92 | 165 | 66 | 66 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0528 | 0.0528 | 0.1056
95-96 | 195 | 0 | 195 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.195 | 0.195
96-97 | 195 | 0 | 40 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
97-98 | 195 | 117 | 117 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0819 | 0.0819 | 0.1638
99-98 | 205 | 41 | 41 | 16 | 17 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0492
Итого: |  | 8702 | 8533 | [7 empty] | 4.2732 | 4.1448 | 8.418
ВЛ 35кВ Смол ГРЭС-Озерная отпайка Велисто
6-7 | 165 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
10-11 | 210 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
12-13 | 190 | 0 | 9 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 0.0045
7-7-7-8 | 195 | 195 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0975 | 0 | 0.0975
7-8-7-9 | 210 | 210 | 210 | 20 | 20 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
7-9-7-10 | 245 | 245 | 245 | 20 | 20 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0245 | 0.0245 | 0.049
7-11-7-12 | 198 | 198 | 198 | 20 | 20 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.099 | 0.099 | 0.198
7-12-7-13 | 240 | 120 | 120 | 20 | 17 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
7-13-7-14 | 198 | 198 | 198 | 20 | 22 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0396
7-14-7-15 | 200 | 160 | 160 | 18 | 22 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
7-15-7-16 | 198 | 198 | 198 | 18 | 22 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0396
7-16-7-17 | 198 | 198 | 198 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0396
7-20-7-21 | 210 | 210 | 210 | 19 | 15 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
7-21-7-22 | 220 | 220 | 220 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.022 | 0.022 | 0.044
7-22-7-23 | 180 | 180 | 50 | 19 | 14 | 3 | 14 | 12 | 15 | 15 | 0.018 | 0.015 | 0.033
7-23-7-24 | 180 | 180 | 180 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.018 | 0.018 | 0.036
7-24-7-25 | 225 | 225 | 225 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0225 | 0.0225 | 0.045
7-25-7-26 | 195 | 195 | 195 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.0195 | 0.0195 | 0.039
7-26-7-27 | 210 | 210 | 210 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
7-27-7-28 | 190 | 190 | 190 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.019 | 0.019 | 0.038
7-30-7-31 | 198 | 8 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0024
7-32-7-33 | 205 | 143 | 143 | 19 | 17 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0572 | 0.0572 | 0.1144
7-33-7-34 | 200 | 200 | 200 | 19 | 19 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
7-34-7-35 | 200 | 200 | 200 | 19 | 17 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0.02 | 0.04 | 0.06
7-35-7-36 | 260 | 260 | 260 | 19 | 17 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0.026 | 0.052 | 0.078
7-36-7-37 | 220 | 220 | 220 | 19 | 14 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0.022 | 0.044 | 0.066
7-37-7-39 | 189 | 189 | 189 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0567 | 0.0378 | 0.0945
7-39-7-40 | 211 | 211 | 211 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0633 | 0.0422 | 0.1055
7-40-7-41 | 200 | 200 | 200 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.06 | 0.04 | 0.1
7-41-7-42 | 229 | 229 | 229 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0687 | 0.0458 | 0.1145
7-42-7-43 | 235 | 235 | 235 | 19 | 17 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0705 | 0.047 | 0.1175
7-43-7-44 | 235 | 235 | 235 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0705 | 0.047 | 0.1175
7-44-7-45 | 235 | 235 | 235 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0705 | 0.047 | 0.1175
7-45-7-46 | 240 | 240 | 240 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.072 | 0.048 | 0.12
7-46-7-47 | 235 | 164 | 235 | 19 | 14 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.047 | 0.0962
7-47-7-48 | 235 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.001
7-57-7-58 | 235 | 12 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036
7-58-7-59 | 235 | 3 | 3 | 19 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003
7-59-7-60 | 235 | 3 | 3 | 19 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003
7-64-7-65 | 235 | 94 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047
7-65-7-66 | 235 | 235 | 235 | 22 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.1175 | 0.1175 | 0.235
7-68-7-69 | 235 | 235 | 235 | 22 | 14 | 3 | 9 | 14 | 15 | 15 | 0.141 | 0.0235 | 0.1645
7-70-7-71 | 235 | 188 | 3 | 19 | 14 | 3 | 6 | 14 | 15 | 15 | 0.1692 | 0.0003 | 0.1695
7-71-7-72 | 235 | 47 | 3 | 22 | 14 | 3 | 11 | 13 | 15 | 15 | 0.0188 | 0.0006 | 0.0194
7-72-7-73 | 235 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003
7-75-7-76 | 222 | 222 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.111 | 0 | 0.111
7-76-7-77 | 163 | 82 | 0 | 21 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0246 | 0 | 0.0246
7-77-7-78 | 235 | 235 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.1175 | 0 | 0.1175
7-78-7-79 | 235 | 235 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.1175 | 0 | 0.1175
7-80-7-81 | 235 | 188 | 0 | 19 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.0376 | 0 | 0.0376
7-81-7-82 | 235 | 188 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0 | 0.0564
7-83-7-84 | 198 | 60 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
7-85-7-86 | 198 | 60 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
7-86-7-87 | 192 | 60 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
7-87-7-88 | 173 | 52 | 0 | 19 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0416 | 0 | 0.0416
7-88-7-89 | 195 | 60 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
7-91-7-92 | 50 | 15 | 15 | 19 | 14 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.006 | 0.0075 | 0.0135
Итого: |  | 8578 | 6570 | [7 empty] | 2.416 | 1.2898 | 3.7058
ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 I цепь (ВЛ-825)
1-2 | 225 | 0 | 45 | 0 | 20 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.036 | 0.036
2-3 | 180 | 0 | 36 | 0 | 20 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0288 | 0.0288
5-6 | 90 | 0 | 45 | 0 | 20 | 3 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0315 | 0.0315
6-7 | 130 | 0 | 130 | 0 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.169 | 0.169
7-8 | 155 | 0 | 155 | 0 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.1395 | 0.1395
8-9 | 150 | 0 | 150 | 0 | 22 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.135 | 0.135
9-10 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.135 | 0.135
10-11 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.135 | 0.135
11-12 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.075 | 0.075
12-13 | 145 | 0 | 145 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.058 | 0.058
13-14 | 145 | 0 | 145 | 0 | 20 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.058 | 0.058
14-15 | 135 | 0 | 135 | 0 | 22 | 3 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.0405 | 0.0405
15-16 | 150 | 0 | 75 | 0 | 20 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03
16-17 | 155 | 0 | 155 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.062 | 0.062
17-18 | 155 | 0 | 155 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0775 | 0.0775
18-19 | 155 | 0 | 77 | 0 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.0462 | 0.0462
19-20 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03
20-21 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0.02
21-22 | 161 | 0 | 161 | 0 | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.0322 | 0.0322
Итого: |  | 0 | 2309 | [7 empty] | 0 | 1.3392 | 1.3392
ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 II цепь (ВЛ-824)
3-4 | 130 | 39 | 0 | 20 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.0312
4-5 | 125 | 112 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112
5-6 | 90 | 27 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027
6-7 | 130 | 65 | 0 | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.0325
7-8 | 155 | 155 | 0 | 19 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093
8-9 | 150 | 150 | 0 | 19 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
9-10 | 150 | 150 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
10-11 | 150 | 150 | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
11-12 | 150 | 150 | 0 | 21 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
12-13 | 145 | 15 | 0 | 21 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075
13-14 | 145 | 145 | 0 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058
14-15 | 135 | 135 | 0 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108
15-16 | 150 | 150 | 0 | 20 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105
16-17 | 155 | 155 | 0 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124
17-18 | 155 | 155 | 0 | 18 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.1085 | 0 | 0.1085
18-19 | 155 | 155 | 0 | 18 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093
19-20 | 150 | 150 | 0 | 18 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
20-21 | 100 | 100 | 0 | 18 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
21-22 | 161 | 161 | 0 | 18 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.1288 | 0 | 0.1288
Итого: |  | 2319 | 0 | [7 empty] | 1.5435 | 0 | 1.5435
ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайкой на ПС Технопарк 1 цепь (ВЛ-101)
2-3 | 112 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
60-61 | 200 | 100 | 0 | 22 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
62-63 | 220 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
64-65 | 250 | 250 | 0 | 22 | 0 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
65-66 | 215 | 215 | 0 | 23 | 0 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086
67-68 | 245 | 245 | 0 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.1225 | 0 | 0.1225
68-69 | 180 | 36 | 0 | 22 | 0 | 3 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072
Итого: |  | 851 | 0 | [7 empty] | 0.5897 | 0 | 0.5897
ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138)
14-15 | 50 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0016
15-16 | 140 | 7 | 0 | 23 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0049
16-17 | 240 | 24 | 0 | 23 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.0336 | 0 | 0.0336
17-18 | 120 | 48 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
19-20 | 140 | 56 | 0 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.0728
20-21 | 160 | 64 | 0 | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0832 | 0 | 0.0832
21-22 | 185 | 9 | 0 | 23 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045
23-24 | 140 | 56 | 0 | 24 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056
24-25 | 160 | 32 | 0 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.0256
26-27 | 195 | 19 | 0 | 21 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019
Итого: |  | 317 | 0 | [7 empty] | 0.3492 | 0 | 0.3492
ВЛ 110кВ Сафоново – Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171)
3-4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0.0032 | 0.0032
6-7 | 235 | 0 | 47 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.0658 | 0.0658
30-31 | 255 | 0 | 127 | 0 | 20 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.0762 | 0.0762
33-34 | 255 | 0 | 255 | 0 | 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.255 | 0.255
34-35 | 255 | 0 | 255 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.255 | 0.255
52-53 | 280 | 0 | 280 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.28 | 0.28
59-60 | 260 | 0 | 260 | 0 | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.312 | 0.312
65-66 | 260 | 0 | 260 | 0 | 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.26 | 0.26
66-67 | 265 | 0 | 132 | 0 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.1188 | 0.1188
69-70 | 170 | 0 | 170 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.17 | 0.17
74-75 | 255 | 0 | 255 | 0 | 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.255 | 0.255
75-76 | 265 | 0 | 265 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.265 | 0.265
81-82 | 235 | 0 | 235 | 0 | 20 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.1175 | 0.1175
101-102 | 216 | 0 | 22 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0286 | 0.0286
103-104 | 240 | 0 | 12 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0084 | 0.0084
104-105 | 240 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0026 | 0.0026
114-115 | 143 | 0 | 8 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.0112 | 0.0112
Итого: |  | 0 | 2587 | [7 empty] | 0 | 2.4843 | 2.4843
ВЛ 110кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172)
5-6 | 260 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014
6-7 | 235 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008
31-32 | 255 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
33-34 | 255 | 102 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102
34-35 | 255 | 255 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255
36-37 | 250 | 25 | 0 | 21 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
74-75 | 255 | 255 | 0 | 25 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.204 | 0 | 0.204
75-76 | 265 | 132 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132
80-81 | 260 | 260 | 0 | 21 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208
99-100 | 260 | 78 | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.1092
101-102 | 216 | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
102-103 | 259 | 6 | 0 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012
106-107 | 260 | 26 | 0 | 20 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.0182
108-109 | 93 | 9 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
118-119 | 150 | 15 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
122-123 | 205 | 41 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.0615 | 0 | 0.0615
Итого: |  | 1223 | 0 | [7 empty] | 1.1574 | 0 | 1.1574
ВЛ 35 кВ Дорогобуж1-Гаристово с отпайками
95-14-95-15 | 130 | 130 | 130 | 17 | 15 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0.104 | 0.065 | 0.169
95-15-95-16 | 135 | 135 | 135 | 15 | 15 | 3 | 8 | 11 | 15 | 15 | 0.0945 | 0.054 | 0.1485
95-16-95-17 | 130 | 130 | 130 | 16 | 16 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.078 | 0.104 | 0.182
95-17-95-18 | 136 | 136 | 136 | 17 | 17 | 3 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0.0408 | 0.068 | 0.1088
95-18-95-19 | 139 | 139 | 139 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0695 | 0.0695 | 0.139
95-24-95-25 | 170 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0029
95-27-95-28 | 115 | 115 | 115 | 17 | 17 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.0345 | 0.046 | 0.0805
95-28-95-29 | 135 | 0 | 135 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1215 | 0.1215
95-29-95-30 | 130 | 0 | 130 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.104 | 0.104
95-30-95-31 | 125 | 0 | 125 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0.075
95-31-95-32 | 125 | 0 | 125 | 0 | 17 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0.075
95-32-95-33 | 125 | 0 | 125 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0.075
95-37-95-38 | 120 | 7 | 120 | 15 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0063 | 0.108 | 0.1143
95-40-95-41 | 168 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.0065 | 0.0065
95-58-95-59 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0.105
Итого: |  | 794 | 1700 | [7 empty] | 0.4305 | 1.0765 | 1.507
ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ-Аммиачная (ВЛ-118)
1-2 | 90 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.01295 | 0 | 0.01295
19-20 | 230 | 30 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.0585
Итого: |  | 37 | 0 | [7 empty] | 0.07145 | 0 | 0.07145
ВЛ 110кВ Литейная-Милохово с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ-177)
123/2-122/3 | 205 | 82 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.082 | 0 | 0.082
122/3-121/4 | 205 | 143 | 0 | 21 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143
119-0/6-0-118А/7А | 150 | 90 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
Итого: |  | 315 | 0 | [7 empty] | 0.315 | 0 | 0.315
ВСЕГО | ЦУ СЛЭП | 25431 | 22817 | [7 empty] | 13.4775 | 11.7368 | 25.2143
ЮУ СЛЭП
ВЛ 35кВ Монастырщина-Стегримово.
4-5 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
5-6 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
6-7 | 130 | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
9-10 | 120 | 50 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.05 | 0 | 0.05
10-11 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
24-25 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
37-38 | 130 | 80 | 0 | 20 | 20 |  | 6 | 0 | 15 | 15 | 0.072 | 0 | 0.072
38-39 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
39-40 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
40-41 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
46-47 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
47-48 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
48-49 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
49-50 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
50-51 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
51-52 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
52-53 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
53-54 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
54-55 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
55-56 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
56-57 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
57-58 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
58-59 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
59-60 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
60-61 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
61-62 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
62-63 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
63-64 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
64-65 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
65-66 | 130 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1
66-67 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
67-68 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
69-70 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
70-71 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
71-72 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
72-73 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
74-75 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
Итого: |  | 4500 | 2020 | [7 empty] | 4.426 | 1.924 | 6.35
ВЛ 110кВ Монастырщина-Хиславичи (ВЛ-156)
3-4 | 130 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
4-5 | 140 | 140 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
8-9 | 140 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
25-26 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.08 | 0.18
34-35 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
86-87 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
87-88 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.15 | 0.17 | 0.32
146-147 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
147-148 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
Итого: |  | 1020 | 850 | [7 empty] | 0.97 | 0.82 | 1.79
ВЛ 35кВ Екимовичи – Ивановская №1
8-9 | 140 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
9-10 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
11-12 | 105 | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
12-13 | 105 | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
14-15 | 140 | 140 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
15-16 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
16-17 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
17-18 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
18-19 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
28-29 | 165 | 130 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.01 | 0.02 | 0.03
31-32 | 200 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
32-33 | 200 | 150 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
36-37 | 210 | 150 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
37-38 | 200 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.03 | 0.035 | 0.065
46-47 | 170 | 100 | 120 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
47-48 | 270 | 150 | 130 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
48-49 | 270 | 150 | 130 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
49-50 | 270 | 150 | 130 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
51-52 | 200 | 100 | 120 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Итого: |  | 2380 | 2310 | [7 empty] | 1.23 | 1.245 | 2.475
ВЛ 35кВ Екимовичи – Ивановская №2
2-3 | 100 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
7-8 | 175 | 130 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.014 | 0 | 0.014
10-11 | 100 | 0 | 120 | 20 | 20 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
11-12 | 140 | 80 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.02 | 0.008 | 0.028
14-15 | 159 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.004 | 0.01 | 0.014
15-16 | 141 | 0 | 130 | 20 | 20 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
16-17 | 143 | 80 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.009 | 0 | 0.009
17-18 | 147 | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
21-22 | 165 | 60 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.01 | 0 | 0.01
22-23 | 131 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
25-26 | 155 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
32-33 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
38-39 | 165 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.02 | 0.006 | 0.026
39-40 | 155 | 100 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.03 | 0.009 | 0.039
40-41 | 105 | 80 | 100 | 20 | 20 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.002 | 0.022
41-42 | 146 | 140 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.22 | 0.12 | 0.34
42-43 | 180 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.18 | 0 | 0.18
50-51 | 140 | 80 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.029 | 0 | 0.029
51-52 | 140 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
54-55 | 160 | 0 | 80 | 20 | 20 | 0 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0.013 | 0.013
56-57 | 165 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.19 | 0 | 0.19
57-58 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.09 | 0 | 0.09
58-59 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
59-60 | 165 | 110 | 110 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.1 | 0.19
60-61 | 165 | 110 | 110 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
61-62 | 160 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
68-69 | 75 | 90 | 1930 | 20 | 20 | 4 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0.08 | 0.865 | 0.945
Итого: |  | 2430 | 3860 | [7 empty] | 1.646 | 1.73 | 3.376
ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево
1-2 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
2-3 | 185 | 100 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.015 | 0.01 | 0.025
4-5 | 236 | 150 | 100 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.01 | 0.013 | 0.023
5-6 | 185 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0.004 | 0 | 0.004
6-7 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
7-8 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
9-10 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
10-11 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.185 | 0.365
11-12 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.175 | 0.19 | 0.365
12-13 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.18 | 0.16 | 0.34
13-14 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.19 | 0.37
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
17-18 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
18-19 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.19 | 0.19 | 0.38
21-22 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.21 | 0.2 | 0.41
22-23 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
23-24 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.2 | 0.18 | 0.38
24-25 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
25-26 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.19 | 0.2 | 0.39
26-27 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.21 | 0.18 | 0.39
27-28 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
28-29 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.19 | 0.35
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
Итого: |  | 3300 | 3200 | [7 empty] | 3.624 | 3.608 | 7.232
ВЛ 35кВ Коски-Кириллы
40-41 | 100 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
41-42 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.07 | 0.17
42-43 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.07 | 0.17
43-44 | 165 | 110 | 110 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
44-45 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.08 | 0.18
45-46 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.08 | 0.18
53-54 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.08 | 0.18
54-55 | 100 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
55-56 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
61-62 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
65-66 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
66-67 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
67-68 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
72-73 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
73-74 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
74-75 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
75-76 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
76-77 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.19 | 0.2 | 0.39
77-78 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
78-79 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
79--80 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.16 | 0.165 | 0.325
80-81 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
81-82 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.1 | 0.25
82-83 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
84-85 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
85-86 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
93-94 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.16 | 0.165 | 0.325
94-95 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.1 | 0.25
99-100 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.1 | 0.25
100-101 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.1 | 0.25
101-102 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
102-103 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
103-104 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
104-105 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
105-106 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
108-109 | 180 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.08 | 0 | 0.08
109-110 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
110-111 | 165 | 110 | 110 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.1 | 0.19
111-112 | 180 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.18 | 0 | 0.18
112-113 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
113-114 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
117-118 | 180 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.18 | 0 | 0.18
118-119 | 180 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.18 | 0 | 0.18
Итого: |  | 5690 | 4440 | [7 empty] | 5.965 | 4.265 | 10.23
ВЛ 35кВ Монастырщина-Ново-Михайловская
60-61 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
61-62 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.17 | 0.18 | 0.35
62-63 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.17 | 0.35
63-64 | 131 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.15 | 0.17 | 0.32
69-70 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.14 | 0 | 0.14
71-72 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.2 | 0 | 0.2
84-85 | 131 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.01 | 0.03 | 0.04
228-229 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.12 | 0.1 | 0.22
229-230 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
Итого: |  | 1170 | 970 | [7 empty] | 1.255 | 0.935 | 2.19
ВЛ 110кВ Рославль-330 – Рославль-110 I цепь (ВЛ-197)
4-5 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
9-10 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
12-13 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
13-14 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
15-16 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
18-19 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
19-20 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
20-21 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
Итого: |  | 1060 | 1020 | [7 empty] | 1.43 | 1.43 | 2.86
ВЛ 110кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) уч.3
290-291 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.175 | 0.345
291-292 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.175 | 0.345
292-293 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
293-294 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
294-295 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
295-296 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
296-297 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
301-302 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
331-332 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
332-333 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
Итого: |  | 1110 | 1010 | [7 empty] | 1.94 | 1.97 | 3.91
ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи
1-2 | 15 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0.195 | 0.195 | 0.39
2-3 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
4-5 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
5-6 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
6-7 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
10-11 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
11-12 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
12-13 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
13-14 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
15-16 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.16 | 0.22 | 0.38
16-17 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.4
17-18 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.4
18-19 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
19-20 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
21-22 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
30-31 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
31-32 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
32-33 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
33-34 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
34-35 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
35-36 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
36-37 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
37-38 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
38-39 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
39-40 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
40-41 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
41-42 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
44-45 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
45-46 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
46-47 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
47-48 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
48-49 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
49-50 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
50-51 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
53-54 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
54-55 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
55-56 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.17 | 0.34
56-57 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.17 | 0.34
57-58 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
58-59 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0.16 | 0.165 | 0.325
65-66 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.175 | 0.345
Итого: |  | 5050 | 4790 | [7 empty] | 7.515 | 7.595 | 15.11
ВЛ 35кВ Барсуки-Коски
25-26 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.07 | 0.17
26-27 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.07 | 0.17
27-28 | 165 | 110 | 110 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
28-29 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
29-30 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
30-31 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
31-32 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
32-33 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
33-34 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
39-40 | 140 | 140 | 140 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
40-41 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
41-42 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
45-46 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
46-47 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
51-52 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
52-53 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
54-55 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
55-56 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
62-63 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.4
63-64 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
64-65 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
65-66 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
66-67 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
70-71 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
71-72 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
72-73 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
73-74 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.4
74-75 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.4
75-76 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
76-77 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.16 | 0.22 | 0.38
77-78 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
78-79 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
79-80 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
80-81 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
81-82 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
84-85 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
85-86 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
86-87 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
87-88 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
88-89 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.21 | 0.41
89-90 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
90-91 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
91-92 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.44
92-93 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
93-94 | 120 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 |  | 15 | 15 | 0.11 | 0 | 0.11
Итого: |  | 5450 | 4120 | [7 empty] | 7.195 | 6.005 | 13.2
ВЛ 35кВ Индустриальная – Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль
4-5 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.004 | 0.006 | 0.01
21-22 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.185 | 0.365
22-23 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
23-24 | 130 | 130 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.003 | 0 | 0.003
26-27 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
27-28 | 130 | 130 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.006 | 0 | 0.006
28-29 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.33
80-81 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.185 | 0.365
81-82 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.17 | 0.16 | 0.33
84-85 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
Итого: |  | 1320 | 1060 | [7 empty] | 1.173 | 1.166 | 2.339
ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
15-16 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
16-17 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
17-18 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.145 | 0.145 | 0.29
23-24 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
24-25 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
25-26 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
27-28 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.13 | 0.15 | 0.28
28-29 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.16 | 0.31
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
34-35 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
44-45 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
61-62 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
62-63 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
66-67 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.16 | 0.31
67-68 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
71-72 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
75-76 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0.25
81-82 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
82-83 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
83-84 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.13 | 0.27
85-86 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
88-89 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
89-90 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.155 | 0.32
100-101 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
102-103 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
103-104 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
104-105 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
105-106 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
106-107 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
107-108 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.165 | 0.32
108-109 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
109-110 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
110-111 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.155 | 0.155 | 0.31
111-112 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
112-113 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
113-114 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
130-131 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
131-132 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.16 | 0.31
132-133 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
133-134 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
134-135 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.2 | 0.09 | 0.29
135-136 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
Итого: |  | 5060 | 4940 | [7 empty] | 6.64 | 6.13 | 12.77
ВЛ 35кВ Дивинская-Панская Iцепь
48-49 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0.15 | 0 | 0.15
Итого: |  | 150 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0.15
ВЛ 110кВ Стодолище – Рославль-330 (ВЛ-194)
90-91 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
91-92 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
Итого: |  | 300 | 300 | [7 empty] | 0.345 | 0.345 | 0.69
ВЛ 110кВ Стодолище – Васьково (ВЛ-110)
7-8 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
Итого: |  | 150 | 150 | [7 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.36
ВСЕГО | ЮУ СЛЭП | 40140 | 35040 | [7 empty] | 45.684 | 39.348 | 85.032
ЗУ СЛЭП
ВЛ 35кВ Голынки – Рокот
1-2 | 137 | 20 | 25 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.015 | 0.027
2-3 | 153 | 40 | 40 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
3-4 | 116 | 20 | 20 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
4-5 | 141 | 50 | 30 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.012 | 0.032
5-6 | 150 | 0 | 25 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0.0125
9-10 | 190 | 0 | 70 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.049 | 0.049
10-11 | 159 | 0 | 159 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0.1113
11-12 | 162 | 0 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
20-21 | 130 | 15 | 42 | 13 | 13 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.0075 | 0.0336 | 0.0411
21-22 | 149 | 105 | 105 | 14 | 14 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.0525 | 0.084 | 0.1365
22-23 | 162 | 110 | 162 | 13 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.077 | 0.0972 | 0.1742
24-25 | 160 | 30 | 35 | 13 | 13 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.021 | 0.0175 | 0.0385
25-26 | 195 | 10 | 30 | 13 | 13 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.004 | 0.015 | 0.019
28-29 | 139 | 40 | 40 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
30-31 | 177 | 140 | 140 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.098 | 0.196
31-32 | 157 | 157 | 20 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1099 | 0.014 | 0.1239
33-32 | 170 | 0 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
36-37 | 176 | 122 | 122 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0976 | 0.0976 | 0.1952
37-38 | 187 | 187 | 187 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1496 | 0.1496 | 0.2992
38-39 | 152 | 152 | 152 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1064 | 0.1216 | 0.228
39-40 | 194 | 194 | 194 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1358 | 0.1358 | 0.2716
40-41 | 197 | 197 | 197 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1379 | 0.1576 | 0.2955
41-42 | 185 | 150 | 150 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.105 | 0.12 | 0.225
42-43 | 125 | 40 | 64 | 13 | 13 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.028 | 0.0512 | 0.0792
43-44 | 142 | 50 | 75 | 13 | 13 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.0525 | 0.0825
44-45 | 142 | 95 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057
45-46 | 164 | 41 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0246 | 0 | 0.0246
46-47 | 171 | 50 | 105 | 13 | 13 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.02 | 0.063 | 0.083
47-48 | 140 | 0 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
48-49 | 163 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
49-50 | 159 | 120 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
50-51 | 105 | 105 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.0945 | 0 | 0.0945
51-52 | 149 | 80 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
52-53 | 159 | 150 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
53-54 | 148 | 90 | 10 | 13 | 13 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.045 | 0.003 | 0.048
54-55 | 143 | 75 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375
55-54 | 153 | 76 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.0532
54-55 | 151 | 151 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.1208
55-56 | 157 | 157 | 20 | 15 | 13 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 | 0.1413 | 0.006 | 0.1473
56-57 | 146 | 146 | 146 | 14 | 14 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1314 | 0.1314 | 0.2628
57-58 | 151 | 151 | 151 | 14 | 14 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1359 | 0.1359 | 0.2718
64-65 | 162 | 140 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
69-70 | 143 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
70-71 | 155 | 70 | 50 | 14 | 12 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.056 | 0.03 | 0.086
76-77 | 173 | 55 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.0385
77-78 | 148 | 148 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.1332
78-79 | 97 | 58 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0464 | 0 | 0.0464
79-80 | 117 | 35 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
Итого: |  | 3842 | 2696 | [7 empty] | 2.7125 | 1.9633 | 4.6758
ВЛ 35кВ Катынь-2 – Катынь-1
4-5 | 141 | 0 | 85 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0.068
5-6 | 201 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.007
8-9 | 171 | 0 | 40 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.016
9-10 | 149 | 0 | 50 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
12-13 | 126 | 0 | 30 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
13-14 | 207 | 0 | 30 | 0 | 13 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
17-18 | 271 | 0 | 110 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.088 | 0.088
18-19 | 165 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
19-20 | 159 | 0 | 90 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
25-26 | 190 | 0 | 180 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.126 | 0.126
26-27 | 180 | 0 | 96 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0672 | 0.0672
27-28 | 171 | 0 | 60 | 0 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
28-29 | 170 | 0 | 30 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
Итого: |  | 0 | 831 | [7 empty] | 0 | 0.5582 | 0.5582
ВЛ 35кВ Демидов – Дубровка
1-2 | 141 | 35 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
3-4 | 103 | 82 | 82 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0738 | 0.0738 | 0.1476
4-5 | 133 | 45 | 30 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.036 | 0.024 | 0.06
5-6 | 79 | 50 |  | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
6-7 | 162 | 50 | 110 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.044 | 0.064
7-8 | 87 | 15 | 79 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0075 | 0.0395 | 0.047
8-9 | 213 | 110 | 110 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.055 | 0.055 | 0.11
9-10 | 151 | 0 | 89 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0445 | 0.0445
10-11 | 150 | 0 | 150 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0.105
11-12 | 151 | 70 | 151 | 15 | 15 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.1057 | 0.1197
12-13 | 160 | 70 | 60 | 14 | 14 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0.014 | 0.036 | 0.05
13-14 | 160 | 50 | 50 | 14 | 14 | 3 | 13 | 11 | 15 | 15 | 0.01 | 0.02 | 0.03
14-15 | 165 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0.014 | 0.035 | 0.049
16-17 | 145 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
23-24 | 164 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.002
25-26 | 157 | 72 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504
26-27 | 149 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
27-28 | 171 | 100 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
28-29 | 161 | 73 | 122 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0244 | 0.0755
29-30 | 152 | 120 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 15 | 0.084 | 0.0304 | 0.1144
30-31 | 163 | 0 | 163 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1304 | 0.1304
31-32 | 150 | 0 | 150 | 0 | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
32-33 | 123 | 0 | 123 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0615 | 0.0615
33-34 | 155 | 0 | 61 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0305 | 0.0305
34-35 | 156 | 0 | 156 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0.1092
35-36 | 171 | 0 | 171 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1026 | 0.1026
36-37 | 165 | 0 | 120 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
37-38 | 208 | 0 | 160 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0.112
38-39 | 173 | 0 | 173 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1211 | 0.1211
39-40 | 163 | 163 | 163 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0978 | 0.0978 | 0.1956
40-41 | 139 | 139 | 139 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0834 | 0.0834 | 0.1668
41-42 | 128 | 128 | 128 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0768 | 0.0768 | 0.1536
42-43 | 142 | 120 | 120 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
43-44 | 165 | 165 | 165 | 15 | 15 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0495 | 0.0495 | 0.099
44-45 | 155 | 155 | 155 | 15 | 15 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.031 | 0.031 | 0.062
45-46 | 171 | 171 | 171 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0855 | 0.0855 | 0.171
46-47 | 150 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
47-48 | 134 | 134 | 134 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0804 | 0.0804 | 0.1608
48-49 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
49-50 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
50-51 | 155 | 120 | 155 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.1085 | 0.1925
51-52 | 175 | 135 | 155 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0945 | 0.1085 | 0.203
52-53 | 163 | 105 | 105 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.0735 | 0.147
53-54 | 154 | 154 | 154 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1078 | 0.1078 | 0.2156
54-55 | 133 | 80 | 80 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
55-56 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
56-57 | 170 | 170 | 170 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.119 | 0.119 | 0.238
57-58 | 144 | 144 | 144 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.2016
58-59 | 159 | 159 | 159 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1272 | 0.1272 | 0.2544
59-60 | 142 | 142 | 142 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1136 | 0.1136 | 0.2272
60-61 | 142 | 142 | 142 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1136 | 0.1136 | 0.2272
61-62 | 145 | 145 | 145 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.116 | 0.116 | 0.232
62-63 | 171 | 171 | 171 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.2394
63-64 | 136 | 136 | 136 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0952 | 0.0952 | 0.1904
64-65 | 181 | 181 | 181 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1267 | 0.1267 | 0.2534
65-66 | 143 | 143 | 143 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1144 | 0.1144 | 0.2288
66-67 | 183 | 183 | 183 | 16 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1647 | 0.1647 | 0.3294
67-68 | 151 | 161 | 151 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1449 | 0.1359 | 0.2808
68-69 | 143 | 143 | 143 | 16 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1287 | 0.1287 | 0.2574
69-70 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1152 | 0.1152 | 0.2304
70-71 | 151 | 151 | 151 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1208 | 0.1208 | 0.2416
71-72 | 148 | 148 | 148 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1036 | 0.1036 | 0.2072
72-73 | 156 | 156 | 156 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1092 | 0.1092 | 0.2184
73-74 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
74-75 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
75-76 | 142 | 142 | 142 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0994 | 0.0994 | 0.1988
76-77 | 176 | 176 | 176 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1232 | 0.1232 | 0.2464
77-78 | 161 | 140 | 20 | 15 | 12 | 3 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.07 | 0.004 | 0.074
78-79 | 132 | 132 | 60 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0924 | 0.042 | 0.1344
79-80 | 154 | 154 | 126 | 16 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.0924 | 0.0504 | 0.1428
80-81 | 179 | 151 | 150 | 13 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.0906 | 0.06 | 0.1506
81-82 | 166 | 166 | 166 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1162 | 0.1162 | 0.2324
82-83 | 179 | 179 | 179 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1253 | 0.1253 | 0.2506
83-84 | 146 | 146 | 146 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1022 | 0.1022 | 0.2044
84-85 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
85-86 | 145 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
87-88 | 165 | 70 | 60 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.021 | 0.018 | 0.039
88-89 | 131 | 131 | 91 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0393 | 0.0273 | 0.0666
89-90 | 122 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
90-91 | 131 | 80 | 80 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
91-92 | 153 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
92-93 | 164 | 164 | 164 | 14 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0984
93-94 | 166 | 166 | 166 | 14 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.083 | 0.083 | 0.166
94-95 | 163 | 80 | 80 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
95-96 | 151 | 95 | 30 | 15 | 13 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.057 | 0.015 | 0.072
99-100 | 171 | 40 | 140 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.084 | 0.108
100-101 | 151 | 30 | 75 | 15 | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.021 | 0.06 | 0.081
103-104 | 137 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
105-106 | 103 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
Итого: |  | 9043 | 10397 | [7 empty] | 5.6012 | 6.3315 | 11.9327
ВЛ 35кВ Голынки – Белеи
1-2 | 107 | 0 | 100 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
59-60 | 120 | 120 | 104 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.0728 | 0.1568
60-61 | 113 | 113 | 113 | 15 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0791 | 0.0791 | 0.1582
61-62 | 152 | 90 | 90 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
66-67 | 197 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
67-68 | 219 | 150 | 0 | 15 | 13 | 3 | 9 |  | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
68-69 | 163 | 163 | 123 | 15 | 13 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.1304 | 0.0738 | 0.2042
69-70 | 185 | 185 | 185 | 15 | 13 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.148 | 0.111 | 0.259
70-71 | 266 | 180 | 180 | 15 | 13 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.144 | 0.108 | 0.252
71-72 | 217 | 217 | 0 | 15 | 15 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1302 | 0 | 0.1302
72-73 | 235 | 235 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141
73-74 | 231 | 231 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386
74-75 | 230 | 230 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138
75-76 | 234 | 56 | 0 | 15 | 14 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
77-78 | 215 | 150 | 0 | 15 | 15 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
78-79 | 202 | 180 | 0 | 15 | 15 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
81-82 | 218 | 98 | 0 | 15 | 12 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.0686
82-83 | 221 | 95 | 0 | 15 | 14 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.0665
84-85 | 225 | 200 | 0 | 15 | 14 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
85-86 | 231 | 220 | 0 | 15 | 14 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066
86-87 | 213 | 190 | 0 | 15 | 14 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095
87-88 | 219 | 219 | 0 | 15 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.1095 | 0 | 0.1095
88-89 | 234 | 234 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.2106 | 0 | 0.2106
89-90 | 214 | 214 | 0 | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1712 | 0 | 0.1712
90-91 | 227 | 227 | 0 | 15 | 12 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1816 | 0 | 0.1816
91-92 | 204 | 204 | 0 | 15 | 12 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0816 | 0 | 0.0816
92-93 | 231 | 231 | 0 | 15 | 14 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0924 | 0 | 0.0924
93-94 | 224 | 224 | 0 | 15 | 12 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0896 | 0 | 0.0896
94-95 | 230 | 230 | 0 | 15 | 13 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092
95-96 | 228 | 228 | 0 | 15 | 13 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.0912
96-97 | 205 | 205 | 0 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1435 | 0 | 0.1435
97-98 | 227 | 189 | 0 | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512
104-105 | 207 | 80 | 0 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056
105-106 | 203 | 95 | 0 | 15 | 13 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.0665
107-108 | 236 | 45 | 45 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.027 | 0.027 | 0.054
108-109 | 192 | 45 | 90 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.027 | 0.054 | 0.081
109-110 | 179 | 50 | 50 | 15 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
110-111 | 227 | 79 | 79 | 15 | 16 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0948
111-112 | 223 | 89 | 89 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0534 | 0.0534 | 0.1068
112-113 | 196 | 70 | 70 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
113-114 | 218 | 60 | 0 | 15 | 15 | 3 | 9 |  | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
114-115 | 190 | 157 | 157 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1099 | 0.1099 | 0.2198
116-117 | 149 | 65 | 65 | 15 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0195 | 0.0195 | 0.039
Итого: |  | 6393 | 1590 | [7 empty] | 3.7285 | 0.9809 | 4.7094
ВЛ 35кВ Лубня – Трудилово
1-2 | 192 | 0 | 74 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.037 | 0.037
2-3 | 148 | 90 | 56 | 12 | 12 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.036 | 0.028 | 0.064
3-4 | 113 | 48 | 48 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
4-5 | 284 | 125 | 50 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0625 | 0.025 | 0.0875
6-7 | 208 | 35 | 35 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.0175 | 0.035
7-8 | 109 | 48 | 80 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0288 | 0.048 | 0.0768
15-16 | 100 | 39 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.0195
16-17 | 35 | 0 | 36 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0216 | 0.0216
17-18 | 118 | 0 | 35 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0.0175
18-19 | 145 | 0 | 145 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.087 | 0.087
19-20 | 124 | 0 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0744 | 0.0744
20-21 | 169 | 0 | 140 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0.084
21-22 | 133 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
22-23 | 165 | 0 | 165 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
23-24 | 143 | 0 | 143 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1001 | 0.1001
24-25 | 139 | 0 | 139 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0973 | 0.0973
25-26 | 121 | 0 | 121 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0.0726
26-27 | 128 | 0 | 128 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0768 | 0.0768
27-28 | 163 | 0 | 163 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1141 | 0.1141
28-29 | 134 | 0 | 134 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0938 | 0.0938
29-30 | 86 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
30-31 | 148 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
31-32 | 144 | 40 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
32-33 | 143 | 143 | 143 | 10 | 16 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.0286 | 0.1001 | 0.1287
33-34 | 157 | 157 | 157 | 10 | 16 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.0314 | 0.1099 | 0.1413
34-35 | 132 | 115 | 132 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.092 | 0.1056 | 0.1976
35-36 | 133 | 115 | 120 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.084 | 0.1645
36-37 | 116 | 67 | 116 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0469 | 0.0812 | 0.1281
37-38 | 137 | 90 | 90 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
38-39 | 135 | 135 | 135 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0945 | 0.0945 | 0.189
39-40 | 135 | 135 | 135 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.108 | 0.108 | 0.216
40-41 | 129 | 129 | 129 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1032 | 0.1032 | 0.2064
41-42 | 131 | 110 | 131 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.0917 | 0.1687
42-43 | 137 | 115 | 115 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.0805 | 0.161
43-44 | 123 | 60 | 60 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
44-45 | 147 | 30 | 60 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.03 | 0.045
45-46 | 123 | 50 | 20 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.025 | 0.01 | 0.035
46-47 | 147 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
47-48 | 86 | 36 | 70 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0216 | 0.042 | 0.0636
48-49 | 150 | 35 | 65 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.014 | 0.026 | 0.04
49-50 | 154 | 0 | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
50-51 | 140 | 0 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
51-52 | 140 | 90 | 40 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.045 | 0.02 | 0.065
52-53 | 132 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
54-55 | 138 | 30 | 90 | 11 | 13 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.015 | 0.063 | 0.078
55-56 | 146 | 146 | 146 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0876 | 0.0876 | 0.1752
56-57 | 156 | 126 | 126 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0756 | 0.0756 | 0.1512
58-59 | 150 | 88 | 30 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0528 | 0.018 | 0.0708
59-60 | 131 | 20 | 90 | 13 | 13 | 3 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0.006 | 0.045 | 0.051
60-61 | 138 | 70 | 70 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
62-63 | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
63-64 | 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
68-69 | 141 | 18 | 18 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.009 | 0.009 | 0.018
69-70 | 136 | 136 | 136 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0816 | 0.0816 | 0.1632
70-71 | 138 | 138 | 138 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0828 | 0.0828 | 0.1656
71-72 | 132 | 132 | 132 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0792 | 0.0792 | 0.1584
72-73 | 133 | 40 | 40 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
78-79 | 169 | 80 | 140 | 15 | 15 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.048 | 0.07 | 0.118
79-80 | 150 | 40 | 30 | 14 | 14 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.024 | 0.015 | 0.039
80-81 | 125 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
81-82 | 145 | 40 | 40 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.016 | 0.016 | 0.032
82-83 | 129 | 50 | 50 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.025 | 0.025 | 0.05
83-84 | 167 | 140 | 140 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.14
84-85 | 98 | 98 | 98 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
85-86 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
86-портал | 26 | 15 | 15 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.009 | 0.009 | 0.018
Итого: |  | 3704 | 5483 | [7 empty] | 2.0761 | 3.3617 | 5.4378
ВЛ 35кВ Лубня – Герчики
1-2 | 166 | 73 | 105 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0735 | 0.1246
2-3 | 218 | 140 | 140 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
3-4 | 183 | 20 | 50 | 13 | 13 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.01 | 0.03 | 0.04
4-5 | 160 | 97 | 128 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0582 | 0.0768 | 0.135
5-6 | 211 | 0 | 120 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
8-9 | 206 | 32 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.0192
9-10 | 261 | 62 | 62 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0868
10-11 | 227 | 75 | 75 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.045 | 0.045 | 0.09
11-12 | 258 | 258 | 226 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1548 | 0.1356 | 0.2904
12-13 | 281 | 198 | 198 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1188 | 0.1188 | 0.2376
14-15 | 227 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
15-16 | 248 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
16-17 | 267 | 220 | 220 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.132 | 0.132 | 0.264
17-18 | 256 | 230 | 230 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.138 | 0.138 | 0.276
18-19 | 258 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
19-20 | 252 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
20-21 | 232 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
21-22 | 254 | 254 | 254 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1524 | 0.1524 | 0.3048
22-23 | 195 | 195 | 195 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.117 | 0.117 | 0.234
23-24 | 214 | 214 | 214 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1284 | 0.1284 | 0.2568
24-25 | 244 | 244 | 244 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1708 | 0.1708 | 0.3416
25-26 | 234 | 234 | 234 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1638 | 0.1638 | 0.3276
26-27 | 231 | 231 | 231 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1617 | 0.1617 | 0.3234
27-28 | 237 | 237 | 237 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1659 | 0.1659 | 0.3318
28-29 | 219 | 219 | 219 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1533 | 0.1533 | 0.3066
29-30 | 268 | 268 | 268 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1876 | 0.1876 | 0.3752
30-31 | 275 | 275 | 275 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1925 | 0.1925 | 0.385
31-32 | 252 | 252 | 252 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1764 | 0.1764 | 0.3528
32-33 | 259 | 259 | 259 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1813 | 0.1813 | 0.3626
33-34 | 266 | 266 | 266 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1862 | 0.1862 | 0.3724
34-35 | 244 | 190 | 190 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.133 | 0.133 | 0.266
35-36 | 210 | 210 | 210 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.147 | 0.147 | 0.294
36-37 | 230 | 230 | 230 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.161 | 0.161 | 0.322
37-38 | 222 | 222 | 222 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1554 | 0.1554 | 0.3108
38-39 | 179 | 179 | 179 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1253 | 0.1253 | 0.2506
39-40 | 246 | 246 | 246 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1722 | 0.1722 | 0.3444
40-41 | 203 | 203 | 203 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1421 | 0.1421 | 0.2842
41-42 | 228 | 228 | 228 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1596 | 0.1596 | 0.3192
42-43 | 241 | 241 | 241 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1687 | 0.1687 | 0.3374
43-44 | 232 | 232 | 232 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1624 | 0.1624 | 0.3248
44-45 | 219 | 219 | 219 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1533 | 0.1533 | 0.3066
45-46 | 258 | 258 | 258 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1806 | 0.1806 | 0.3612
46-47 | 79 | 49 | 49 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0588
47-48 | 69 | 69 | 69 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0828
48-49 | 72 | 72 | 72 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0504 | 0.1008
49-50 | 66 | 66 | 66 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0924
50-51 | 68 | 68 | 68 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0476 | 0.0476 | 0.0952
51-52 | 69 | 69 | 69 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0966
52-53 | 58 | 58 | 58 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0812
53-54 | 59 | 59 | 59 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0826
54-55 | 68 | 68 | 68 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0476 | 0.0476 | 0.0952
55-56 | 55 | 55 | 55 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.0385 | 0.077
56-57 | 59 | 59 | 59 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0826
57-58 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.0455 | 0.091
58-59 | 51 | 51 | 51 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0714
59-60 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.0455 | 0.091
60-61 | 69 | 69 | 69 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0966
61-62 | 78 | 78 | 78 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0546 | 0.1092
62-63 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
63-64 | 97 | 97 | 97 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0679 | 0.0679 | 0.1358
64-65 | 83 | 83 | 83 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0581 | 0.0581 | 0.1162
65-66 | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
66-67 | 103 | 63 | 63 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0882
71-72 | 90 | 0 | 54 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.027
72-73 | 83 | 83 | 40 | 14 | 14 | 2 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.0415 | 0.024 | 0.0655
73-74 | 96 | 96 | 96 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.1344
74-75 | 99 | 99 | 99 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0693 | 0.0693 | 0.1386
75-76 | 84 | 84 | 84 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.0588 | 0.1176
76-77 | 98 | 98 | 98 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0686 | 0.0686 | 0.1372
77-78 | 78 | 78 | 78 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0546 | 0.1092
78-79 | 102 | 102 | 102 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0714 | 0.0714 | 0.1428
79-80 | 93 | 93 | 93 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0651 | 0.0651 | 0.1302
80-81 | 93 | 93 | 93 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0651 | 0.0651 | 0.1302
81-82 | 92 | 92 | 92 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0644 | 0.0644 | 0.1288
82-83 | 99 | 99 | 99 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0693 | 0.0693 | 0.1386
83-84 | 96 | 96 | 96 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.1344
84-85 | 82 | 82 | 82 | 14 | 14 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.041 | 0.0902
85-86 | 87 | 87 | 87 | 14 | 14 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0522 | 0.0435 | 0.0957
86-87 | 96 | 96 | 96 | 14 | 14 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0576 | 0.048 | 0.1056
87-88 | 98 | 98 | 98 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.0588 | 0.1176
88-89 | 87 | 87 | 87 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0522 | 0.0522 | 0.1044
89-90 | 88 | 75 | 55 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.045 | 0.033 | 0.078
90-91 | 93 | 44 | 20 | 14 | 13 | 2 | 8 | 11 | 15 | 15 | 0.0308 | 0.008 | 0.0388
91-92 | 89 | 89 | 54 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0623 | 0.0378 | 0.1001
92-93 | 96 | 96 | 96 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.1344
93-94 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
94-95 | 81 | 81 | 81 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0567 | 0.0567 | 0.1134
95-96 | 97 | 97 | 97 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0679 | 0.0679 | 0.1358
96-97 | 88 | 88 | 88 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0616 | 0.0616 | 0.1232
97-98 | 98 | 98 | 98 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0686 | 0.0686 | 0.1372
98-99 | 97 | 97 | 97 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0679 | 0.0679 | 0.1358
99-100 | 79 | 79 | 79 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0553 | 0.0553 | 0.1106
100-101 | 92 | 92 | 92 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0644 | 0.0644 | 0.1288
101-102 | 95 | 95 | 95 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0665 | 0.0665 | 0.133
102-103 | 94 | 41 | 41 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0574
103-104 | 96 | 96 | 79 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.0553 | 0.1225
104-105 | 91 | 69 | 30 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0483 | 0.021 | 0.0693
105-106 | 89 | 89 | 89 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0623 | 0.0623 | 0.1246
106-107 | 92 | 67 | 92 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0469 | 0.0644 | 0.1113
107-108 | 82 | 40 | 40 | 13 | 13 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
108-109 | 83 | 20 | 89 | 13 | 13 | 2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.006 | 0.0267 | 0.0327
109-110 | 93 | 0 | 93 | 13 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0465 | 0.0465
110-111 | 79 | 79 | 79 | 14 | 14 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0395 | 0.0395 | 0.079
111-112 | 88 | 88 | 88 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0616 | 0.0616 | 0.1232
112-113 | 94 | 94 | 94 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0658 | 0.0658 | 0.1316
113-114 | 86 | 86 | 86 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0602 | 0.0602 | 0.1204
114-115 | 93 | 93 | 93 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0651 | 0.0651 | 0.1302
115-116 | 78 | 78 | 78 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0546 | 0.1092
116-117 | 103 | 70 | 70 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
121-122 | 86 | 0 | 86 | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0602 | 0.0602
122-123 | 106 | 0 | 41 | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0287 | 0.0287
123-124 | 96 | 38 | 38 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0532
124-125 | 85 | 70 | 70 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
125-126 | 76 | 33 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.0231
126-127 | 80 | 30 | 30 | 14 | 14 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.018 | 0.039
127-128 | 91 | 30 | 30 | 14 | 14 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.018 | 0.039
132-133 | 91 | 20 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014
133-134 | 97 | 20 | 20 | 14 | 14 | 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.014 | 0.01 | 0.024
134-135 | 95 | 50 | 50 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
137-138 | 86 | 40 | 70 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.049 | 0.077
138-139 | 95 | 95 | 56 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0665 | 0.0392 | 0.1057
139-140 | 93 | 77 | 33 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0539 | 0.0231 | 0.077
140-141 | 101 | 101 | 30 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0707 | 0.021 | 0.0917
141-142 | 88 | 88 | 10 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0616 | 0.007 | 0.0686
142-143 | 102 | 102 | 102 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0714 | 0.0714 | 0.1428
143-144 | 94 | 0 | 94 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0.0564
144-145 | 96 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
154-155 | 89 | 30 | 50 | 12 | 12 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.018 | 0.03 | 0.048
155-156 | 93 | 0 | 30 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
158-159 | 89 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
159-160 | 96 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.008
160-161 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
161-162 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
162-163 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
163-164 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
164-165 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
165-166 | 85 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.004 | 0.002 | 0.006
166-167 | 86 | 0 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
167-168 | 68 | 10 | 25 | 10 | 10 | 2 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.004 | 0.0125 | 0.0165
168-168А | 100 | 74 | 74 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.037 | 0.037 | 0.074
168А-169 | 86 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
169-170 | 73 | 45 | 73 | 10 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0225 | 0.0365 | 0.059
170-171 | 95 | 95 | 95 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0665 | 0.0665 | 0.133
171-172 | 95 | 15 | 30 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.021 | 0.0315
172-173 | 93 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.007 | 0.014
173-174 | 91 | 15 | 15 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.0105 | 0.021
174-175 | 79 | 10 | 10 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.007 | 0.014
175-176 | 98 | 20 | 20 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.028
176-177 | 89 | 73 | 73 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0511 | 0.1022
177-178 | 82 | 20 | 82 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.0574 | 0.0714
178-179 | 104 | 70 | 70 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
179-180 | 97 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.007 | 0.014
180-181 | 85 | 20 | 20 | 14 | 14 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
181-182 | 70 | 20 | 50 | 12 | 12 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.008 | 0.02 | 0.028
189-190 | 96 | 10 | 30 | 12 | 12 | 2 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.004 | 0.018 | 0.022
190-191 | 61 | 40 | 40 | 15 | 15 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
191-192 | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
192-193 | 88 | 20 | 20 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
195-196 | 93 | 60 | 60 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
196-197 | 97 | 20 | 30 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.008 | 0.012 | 0.02
197-198 | 93 | 0 | 40 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
207-208 | 48 | 10 | 20 | 12 | 12 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.008 | 0.012
213-214 | 96 | 30 | 30 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
214-215 | 94 | 94 | 94 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0658 | 0.0658 | 0.1316
215-216 | 74 | 74 | 74 | 13 | 13 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0592
216-217 | 92 | 92 | 92 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.046 | 0.0276 | 0.0736
217-218 | 98 | 98 | 20 | 12 | 12 | 2 | 9 | 12 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.006 | 0.0648
218-219 | 94 | 94 | 94 | 12 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.047 | 0.047 | 0.094
219-220 | 77 | 55 | 55 | 12 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0275 | 0.0275 | 0.055
220-221 | 66 | 66 | 66 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0924
221-222 | 69 | 69 | 69 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0966
222-223 | 72 | 72 | 72 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0504 | 0.1008
223-224 | 103 | 103 | 103 | 14 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0721 | 0.0721 | 0.1442
225-226 | 70 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
226-227 | 69 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
227-228 | 68 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
229-230 | 71 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
231-232 | 71 | 30 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
233-234 | 93 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.008
Итого: |  | 15106 | 15496 | [7 empty] | 9.9992 | 10.122 | 20.1212
ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино I цепь
3-4 | 229 | 140 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
8-9 | 368 | 120 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
9-10 | 124 | 70 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035
10-11 | 230 | 130 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065
11-12 | 246 | 246 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1476
12-13 | 263 | 240 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144
13-14 | 209 | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
14-15 | 185 | 85 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
15-16 | 226 | 226 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1582 | 0 | 0.1582
16-17 | 175 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
17-18 | 173 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
19-20 | 197 | 19 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.0095
20-21 | 112 | 41 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.0205
21-22 | 124 | 124 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062
22-23 | 223 | 223 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1784 | 0 | 0.1784
23-24 | 189 | 189 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512
24-25 | 129 | 110 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088
25-26 | 179 | 121 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0968 | 0 | 0.0968
26-27 | 198 | 185 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148
28-29 | 177 | 175 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
34-35 | 164 | 130 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104
35-36 | 253 | 40 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
36-37 | 94 | 94 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0 | 0.0564
37-38 | 210 | 210 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168
38-39 | 182 | 182 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0 | 0.1456
39-40 | 166 | 90 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072
40-41 | 134 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
42-43 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
43-44 | 18 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
44-45 | 124 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
51-52 | 241 | 195 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156
52-53 | 164 | 164 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1312 | 0 | 0.1312
53-54 | 212 | 212 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1696 | 0 | 0.1696
54-55 | 118 | 55 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.0385
55-56 | 224 | 160 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112
57-58 | 117 | 45 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.0315
58-59 | 219 | 165 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0 | 0.1155
59-60 | 275 | 60 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
Итого: |  | 4401 | 0 | [7 empty] | 3.0335 | 0 | 3.0335
ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино II цепь
6-7 | 229 | 0 | 118 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0708 | 0.0708
11-12 | 368 | 0 | 120 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
13-14 | 230 | 0 | 90 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0.054
14-15 | 246 | 0 | 196 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1372 | 0.1372
15-16 | 263 | 0 | 129 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0903 | 0.0903
16-17 | 210 | 0 | 76 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0456 | 0.0456
17-18 | 185 | 0 | 95 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0665 | 0.0665
18-19 | 226 | 0 | 226 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1582 | 0.1582
19-20 | 176 | 0 | 75 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
19-20 | 173 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
22-23 | 197 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
25-26 | 223 | 0 | 126 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0882 | 0.0882
26-27 | 189 | 0 | 189 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1323 | 0.1323
27-28 | 129 | 0 | 110 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.077 | 0.077
28-29 | 179 | 0 | 121 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0847 | 0.0847
29-30 | 198 | 0 | 185 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1295 | 0.1295
30-31 | 61 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0.014
31-32 | 177 | 0 | 165 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
32-33 | 221 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
33-34 | 90 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
34-35 | 213 | 0 | 119 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0.0595
35-36 | 150 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
37-38 | 164 | 0 | 130 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
38-39 | 251 | 0 | 84 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
39-40 | 94 | 0 | 94 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0.0564
40-41 | 211 | 0 | 211 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1266 | 0.1266
41-42 | 182 | 0 | 182 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0.1092
42-43 | 166 | 0 | 90 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0.054
43-44 | 137 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
54-55 | 241 | 0 | 195 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.156 | 0.156
55-56 | 164 | 0 | 164 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1312 | 0.1312
56-57 | 212 | 0 | 212 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1696 | 0.1696
57-58 | 118 | 0 | 67 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0536 | 0.0536
58-59 | 225 | 0 | 225 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.18 | 0.18
59-60 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.12 | 0.12
60-61 | 117 | 0 | 117 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0819 | 0.0819
61-62 | 219 | 0 | 165 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
62-63 | 275 | 0 | 60 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
Итого: |  | 0 | 4456 | [7 empty] | 0 | 3.0178 | 3.0178
ВЛ 35кВ Понизовье – Кляриново
1-2 | 182 | 0 | 155 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.093 | 0.093
2-3 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.0175 | 0.035
3-4 | 73 | 70 | 65 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.0455 | 0.0945
4-5 | 40 | 40 | 38 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.0266 | 0.0546
5-6 | 215 | 23 | 70 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0161 | 0.049 | 0.0651
6-7 | 168 | 0 | 60 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
7-8 | 128 | 0 | 68 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0476 | 0.0476
14-15 | 195 | 0 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0.0175
15-16 | 200 | 40 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
17-18 | 185 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.007
18-19 | 132 | 0 | 58 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0406 | 0.0406
19-20 | 205 | 0 | 155 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.124 | 0.124
20-21 | 163 | 0 | 163 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1304 | 0.1304
21-22 | 190 | 45 | 80 | 9 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0315 | 0.064 | 0.0955
22-23 | 227 | 0 | 132 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1056 | 0.1056
23-24 | 167 | 0 | 146 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1168 | 0.1168
24-25 | 238 | 0 | 173 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1384 | 0.1384
25-26 | 145 | 0 | 30 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
26-27 | 207 | 0 | 54 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0432 | 0.0432
27-28 | 234 | 20 | 30 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.014 | 0.024 | 0.038
30-31 | 217 | 0 | 150 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.12 | 0.12
31-32 | 135 | 15 | 21 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.0168 | 0.0273
32-33 | 177 | 34 | 91 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0238 | 0.0728 | 0.0966
33-34 | 215 | 0 | 121 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0968 | 0.0968
34-35 | 175 | 0 | 88 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0704 | 0.0704
35-36 | 226 | 0 | 198 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1584 | 0.1584
36-37 | 250 | 0 | 182 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0.1456
37-38 | 230 | 0 | 147 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0.1176
38-39 | 260 | 0 | 209 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1672 | 0.1672
39-40 | 252 | 0 | 65 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.052 | 0.052
40-41 | 240 | 0 | 171 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1368 | 0.1368
41-42 | 100 | 0 | 62 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0496 | 0.0496
42-43 | 250 | 0 | 234 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1872 | 0.1872
43-44 | 243 | 0 | 203 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1624 | 0.1624
44-45 | 242 | 0 | 195 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.156 | 0.156
45-46 | 237 | 0 | 184 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1472 | 0.1472
46-47 | 195 | 0 | 195 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1365 | 0.1365
47-48 | 238 | 0 | 156 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0.1092
50-51 | 266 | 0 | 113 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0791 | 0.0791
51-52 | 185 | 0 | 168 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0.1176
52-53 | 185 | 0 | 154 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1078 | 0.1078
53-54 | 193 | 0 | 55 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0385 | 0.0385
59-60 | 175 | 0 | 27 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0189 | 0.0189
61-62 | 235 | 0 | 50 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
64-65 | 195 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0.014
67-68 | 122 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0126 | 0.0126
71-72 | 116 | 0 | 30 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
Итого: |  | 312 | 4844 | [7 empty] | 0.2184 | 3.7037 | 3.9221
ВЛ 35кВ Мазальцево – Печерск
2-3 | 155 | 155 | 155 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.0775 | 0.093 | 0.1705
3-4 | 236 | 102 | 109 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.051 | 0.0545 | 0.1055
7-8 | 198 | 198 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386
9-10 | 190 | 40 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10-11 | 172 | 77 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0462
11-12 | 173 | 66 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0462
13-14 | 190 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
14-15 | 184 | 159 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113
15-16 | 208 | 208 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0 | 0.1456
16-17 | 163 | 163 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1141 | 0 | 0.1141
17-18 | 147 | 56 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.0392
20-21 | 174 | 70 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
21-22 | 202 | 192 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1344 | 0 | 0.1344
25-26 | 188 | 158 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
26-27 | 246 | 141 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0846
27-28 | 167 | 167 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1169 | 0 | 0.1169
28-29 | 200 | 200 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
29-30 | 159 | 159 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113
30-31 | 206 | 206 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.1236
31-32 | 209 | 209 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.1463
32-33 | 182 | 121 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
33-34 | 188 | 96 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.0576
34-35 | 196 | 196 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176
35-36 | 205 | 205 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123
36-37 | 240 | 225 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575
37-38 | 158 | 158 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
38-39 | 194 | 194 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1358 | 0 | 0.1358
39-40 | 152 | 152 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1064 | 0 | 0.1064
40-41 | 193 | 193 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.1351
41-42 | 216 | 158 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
42-43 | 221 | 140 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
43-44 | 123 | 80 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056
44-45 | 173 | 101 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0707 | 0 | 0.0707
48-49 | 123 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035
49-50 | 209 | 209 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.1463
51-52 | 345 | 274 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.1918
60-61 | 186 | 34 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.1918
64-65 | 116 | 85 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.0238
65-66 | 116 | 116 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
66-67 | 229 | 229 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.0696
67-68 | 212 | 171 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1603 | 0 | 0.1603
80-81 | 214 | 34 | 55 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0272 | 0.044 | 0.0712
81-82 | 264 | 264 | 264 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.2112 | 0.2112 | 0.4224
82-83 | 233 | 233 | 233 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1864 | 0.1864 | 0.3728
83-84 | 205 | 205 | 205 | 14 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.164 | 0.164 | 0.328
84-85 | 213 | 213 | 213 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1704 | 0.1704 | 0.3408
85-86 | 369 | 369 | 369 | 12 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.2583 | 0.2214 | 0.4797
86-87 | 185 | 30 | 42 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.0252 | 0.0462
87-88 | 229 | 127 | 92 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0762 | 0.0644 | 0.1406
88-89 | 142 | 68 | 86 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0476 | 0.0516 | 0.0992
89-90 | 139 | 63 | 91 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0315 | 0.0455 | 0.077
94-95 | 168 | 47 | 38 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0235 | 0.019 | 0.0425
110-111 | 227 | 67 | 55 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0469 | 0.033 | 0.0799
122-123 | 191 | 106 | 86 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.053 | 0.043 | 0.096
123-124 | 319 | 215 | 220 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1505 | 0.132 | 0.2825
Итого: |  | 7984 | 2313 | [7 empty] | 5.5062 | 1.5586 | 7.0648
ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская
2-3 | 116 | 70 | 45 | 12 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.049 | 0.027 | 0.076
3-4 | 73 | 32 | 55 | 10 | 11 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.016 | 0.033 | 0.049
7-8 | 198 | 0 | 198 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1188 | 0.1188
9-10 | 190 | 0 | 100 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
10-11 | 172 | 0 | 172 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1204 | 0.1204
11-12 | 173 | 0 | 73 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0438 | 0.0438
13-14 | 190 | 0 | 60 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
14-15 | 184 | 0 | 141 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0987 | 0.0987
15-16 | 208 | 0 | 208 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0.1456
16-17 | 163 | 0 | 163 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0978 | 0.0978
17-18 | 147 | 0 | 100 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
20-21 | 174 | 0 | 57 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0399 | 0.0399
21-22 | 202 | 0 | 193 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1158 | 0.1158
25-26 | 188 | 0 | 148 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0888 | 0.0888
26-27 | 246 | 0 | 158 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0.1106
27-28 | 167 | 0 | 167 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1002 | 0.1002
28-29 | 200 | 0 | 200 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0.14
29-30 | 159 | 0 | 159 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0.1113
30-31 | 206 | 0 | 206 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1442 | 0.1442
31-32 | 209 | 0 | 209 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0.1463
32-33 | 182 | 0 | 123 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0861 | 0.0861
33-34 | 188 | 0 | 125 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0875 | 0.0875
34-35 | 196 | 0 | 196 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1372 | 0.1372
35-36 | 205 | 0 | 119 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0833 | 0.0833
36-37 | 240 | 0 | 211 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1477 | 0.1477
37-38 | 158 | 0 | 158 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0.1106
38-39 | 194 | 0 | 194 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1358 | 0.1358
39-40 | 152 | 0 | 152 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1064 | 0.1064
40-41 | 193 | 0 | 106 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0742 | 0.0742
41-42 | 216 | 0 | 173 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1211 | 0.1211
42-43 | 221 | 0 | 122 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0854 | 0.0854
43-44 | 123 | 0 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0616 | 0.0616
44-45 | 173 | 0 | 100 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
48-49 | 123 | 0 | 86 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0602 | 0.0602
49-50 | 209 | 0 | 209 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0.1463
51-52 | 345 | 0 | 188 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1128 | 0.1128
53-54 | 174 | 0 | 81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0567 | 0.0567
60-61 | 186 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
64-65 | 116 | 0 | 111 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0666 | 0.0666
65-66 | 116 | 0 | 116 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0812 | 0.0812
66-67 | 229 | 0 | 229 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1603 | 0.1603
67-68 | 212 | 0 | 197 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1182 | 0.1182
73-74 | 129 | 0 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0098 | 0.0098
Итого: |  | 102 | 5920 | [7 empty] | 0.065 | 3.9712 | 4.0362
ВЛ 35кВ Карьерная – Рябцево
3-4 | 148 | 45 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.0315
4-5 | 94 | 40 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
5-6 | 75 | 75 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
6-7 | 161 | 30 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
7-8 | 126 | 90 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
8-9 | 88 | 60 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
9-10 | 66 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
11-12 | 142 | 142 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0568 | 0 | 0.0568
12-13 | 144 | 144 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.0432
13-14 | 117 | 100 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
14-15 | 134 | 134 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.0268 | 0 | 0.0268
15-16 | 135 | 135 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081
16-17 | 121 | 121 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
17-18 | 80 | 80 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
18-19 | 85 | 80 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
19-20 | 170 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
20-21 | 121 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002
22-23 | 229 | 20 | 15 | 14 | 14 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.004 | 0.003 | 0.007
23-24 | 243 | 180 | 180 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.126 | 0.126 | 0.252
24-25 | 164 | 150 | 150 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
25-26 | 266 | 266 | 266 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1862 | 0.1862 | 0.3724
26-27 | 212 | 212 | 190 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1272 | 0.114 | 0.2412
27-28 | 176 | 120 | 120 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
30-31 | 119 | 30 | 30 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
32-33 | 197 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
33-34 | 251 | 130 | 130 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.065 | 0.065 | 0.13
34-35 | 219 | 80 | 80 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
35-36 | 250 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.075 | 0.075 | 0.15
37-38 | 228 | 120 | 120 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
38-39 | 223 | 223 | 223 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0892 | 0.0892 | 0.1784
39-40 | 123 | 123 | 123 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0984
41-42 | 117 | 117 | 117 | 16 | 16 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0585 | 0.0585 | 0.117
42-43 | 190 | 190 | 190 | 14 | 15 | 3 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0.057 | 0.095 | 0.152
43-44 | 176 | 176 | 176 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.088 | 0.088 | 0.176
44-45 | 197 | 197 | 197 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0985 | 0.0985 | 0.197
45-46 | 144 | 15 | 40 | 13 | 14 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.0045 | 0.016 | 0.0205
46-47 | 93 | 0 | 93 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0465 | 0.0465
47-48 | 127 | 127 | 127 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0635 | 0.0635 | 0.127
48-49 | 144 | 144 | 60 | 15 | 13 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.072 | 0.018 | 0.09
49-50 | 216 | 216 | 216 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1296 | 0.1296 | 0.2592
49-50 | 102 | 102 | 102 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0714 | 0.0714 | 0.1428
50-51 | 161 | 161 | 161 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1127 | 0.1127 | 0.2254
51-52 | 205 | 120 | 120 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
Итого: |  | 4735 | 3376 | [7 empty] | 2.4134 | 1.8183 | 4.2317
ВЛ 35кВ Катынь-2 – Лубня с отпайкой на ПС Катынь-1
1-2 | 72 | 50 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
2-3 | 111 | 70 | 111 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.056 | 0.0888 | 0.1448
4-5 | 132 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
6-7 | 198 | 160 | 160 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.256
7-8 | 163 | 163 | 163 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1304 | 0.1304 | 0.2608
8-9 | 141 | 141 | 141 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1128 | 0.1128 | 0.2256
9-10 | 212 | 212 | 212 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1696 | 0.1696 | 0.3392
10-11 | 202 | 202 | 202 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1616 | 0.1616 | 0.3232
11-12 | 216 | 180 | 180 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.126 | 0.126 | 0.252
12-13 | 208 | 150 | 150 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
13-14 | 232 | 170 | 170 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.136 | 0.136 | 0.272
14-15 | 219 | 155 | 155 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.124 | 0.124 | 0.248
15-16 | 142 | 142 | 142 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0852 | 0.0852 | 0.1704
16-17 | 239 | 180 | 180 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.108 | 0.108 | 0.216
17-18 | 229 | 170 | 170 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.102 | 0.204
18-19 | 213 | 92 | 92 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0552 | 0.0552 | 0.1104
19-20 | 233 | 48 | 48 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0576
20-21 | 184 | 160 | 160 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
21-22 | 234 | 160 | 160 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
22-23 | 194 | 140 | 140 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
25-26 | 237 | 120 | 120 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
28-29 | 221 | 0 | 50 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
30-31 | 202 | 30 | 100 | 13 | 13 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.06 | 0.072
31-32 | 195 | 130 | 130 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.078 | 0.078 | 0.156
32-33 | 201 | 46 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.0138
34-35 | 228 | 82 | 64 | 13 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.0384 | 0.0876
35-36 | 191 | 20 | 150 | 10 | 12 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.008 | 0.09 | 0.098
37-38 | 210 | 135 | 60 | 11 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.081 | 0.036 | 0.117
38-39 | 201 | 130 | 130 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.078 | 0.078 | 0.156
40-41 | 209 | 110 | 100 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.07 | 0.147
41-42 | 189 | 120 | 120 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
42-43 | 259 | 189 | 145 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1134 | 0.087 | 0.2004
43-44 | 231 | 231 | 163 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1386 | 0.0978 | 0.2364
44-45 | 211 | 170 | 137 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.0822 | 0.1842
45-46 | 199 | 199 | 199 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1393 | 0.1393 | 0.2786
46-47 | 212 | 212 | 212 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1696 | 0.1696 | 0.3392
47-48 | 218 | 66 | 43 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0462 | 0.0301 | 0.0763
48-49 | 227 | 112 | 71 | 14 | 14 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.056 | 0.0426 | 0.0986
53-54 | 217 | 77 | 77 | 13 | 15 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.0308 | 0.0385 | 0.0693
54-55 | 245 | 246 | 117 | 15 | 15 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.0984 | 0.0702 | 0.1686
55-56 | 220 | 100 | 100 | 15 | 15 | 3 | 9 | 13 | 15 | 15 | 0.06 | 0.02 | 0.08
56-57 | 156 | 40 | 50 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.03 | 0.054
57-58 | 210 | 91 | 91 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0728 | 0.0728 | 0.1456
58-59 | 206 | 206 | 206 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1648 | 0.1648 | 0.3296
59-60 | 157 | 157 | 157 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1256 | 0.1256 | 0.2512
60-61 | 150 | 150 | 150 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
61-62 | 168 | 168 | 168 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.2688
62-63 | 165 | 140 | 140 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
63-64 | 164 | 164 | 164 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1312 | 0.1312 | 0.2624
64-65 | 165 | 140 | 140 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
65-66 | 192 | 90 | 90 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
66-67 | 156 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
67-68 | 163 | 110 | 110 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.066 | 0.066 | 0.132
68-69 | 150 | 20 | 20 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
70-71 | 217 | 20 | 20 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
83-84 | 129 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
84-85 | 209 | 70 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035
88-89 | 273 | 170 | 0 | 14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136
89-90 | 167 | 167 | 0 | 14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1336 | 0 | 0.1336
90-91 | 159 | 120 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
Итого: |  | 7393 | 6600 | [7 empty] | 5.0243 | 4.5219 | 9.5462
ВЛ 110кВ Смоленск-1 – Талашкино I цепь (ВЛ-105)
2-3 | 186 | 0 | 63 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0504 | 0.0504
3-4 | 250 | 0 | 63 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0819 | 0.0819
4-5 | 222 | 0 | 35 | 0 | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.042 | 0.042
5-6 | 218 | 0 | 20 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0.02
13-14 | 254 | 0 | 80 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.104 | 0.104
15-16 | 248 | 0 | 20 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.014 | 0.014
19-20 | 253 | 0 | 120 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.084 | 0.084
20-21 | 231 | 0 | 185 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.1295 | 0.1295
21-22 | 256 | 0 | 50 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.035 | 0.035
27-28 | 233 | 0 | 140 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.182 | 0.182
34-35 | 187 | 0 | 25 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.025 | 0.025
35-36 | 166 | 0 | 120 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.12 | 0.12
36-37 | 127 | 0 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0.02
37-38 | 170 | 0 | 100 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0.1
38-39 | 210 | 0 | 210 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.21 | 0.21
39-40 | 235 | 0 | 200 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.22 | 0.22
45-46 | 179 | 0 | 17 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0136 | 0.0136
46-47 | 218 | 0 | 45 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.045 | 0.045
47-48 | 105 | 0 | 80 | 0 | 14 | 6 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.088 | 0.088
49-50 | 246 | 0 | 20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.016 | 0.016
50-51 | 251 | 0 | 105 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.105 | 0.105
51-52 | 168 | 0 | 150 | 0 | 15 | 6 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03
52-53 | 190 | 0 | 140 | 0 | 15 | 6 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.028 | 0.028
53-54 | 155 | 0 | 50 | 0 | 15 | 6 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0.01
56-57 | 243 | 0 | 60 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.048 | 0.048
57-58 | 123 | 0 | 50 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0.04
58-59 | 126 | 0 | 80 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.08 | 0.08
59-60 | 142 | 0 | 120 | 0 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.06 | 0.06
60-61 | 286 | 0 | 100 | 0 | 13 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | 0.05
61-62 | 144 | 0 | 50 | 0 | 13 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.025 | 0.025
64-65 | 208 | 0 | 110 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.11 | 0.11
65-66 | 230 | 0 | 90 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0.09
66-67 | 150 | 0 | 20 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0.01
67-68 | 138 | 0 | 50 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0.04
68-69 | 241 | 0 | 230 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.23 | 0.23
69-70 | 128 | 0 | 30 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.009 | 0.009
70-71 | 194 | 0 | 180 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.18 | 0.18
71-72 | 192 | 0 | 192 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.192 | 0.192
72-73 | 201 | 0 | 80 | 0 | 14 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.048 | 0.048
73-74 | 195 | 0 | 195 | 0 | 14 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0975 | 0.0975
74-75 | 123 | 0 | 49 | 0 | 14 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0245 | 0.0245
77-78 | 118 | 0 | 100 | 0 | 14 | 6 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03
Итого: |  | 0 | 3844 | [7 empty] | 0 | 3.1374 | 3.1374
ВЛ 110кВ Смоленск-1 – Талашкино II цепь (ВЛ-113)
2-3 | 186 | 63 | 0 | 15 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504
3-4 | 250 | 112 | 0 | 15 | 0 | 6 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0784 | 0 | 0.0784
4-5 | 222 | 72 | 0 | 16 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.0864 | 0 | 0.0864
5-6 | 218 | 20 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
13-14 | 254 | 80 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104
15-16 | 248 | 20 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026
16-17 | 242 | 40 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052
19-20 | 253 | 120 | 0 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144
20-21 | 231 | 30 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
21-22 | 256 | 50 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05
27-28 | 233 | 120 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156
34-35 | 187 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125
35-36 | 166 | 80 | 0 | 12 | 0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
37-38 | 170 | 110 | 0 | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
38-39 | 210 | 210 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21
39-40 | 235 | 450 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495
45-46 | 179 | 20 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
46-47 | 218 | 45 | 0 | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
47-48 | 105 | 105 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.1155 | 0 | 0.1155
48-49 | 156 | 20 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022
49-50 | 246 | 215 | 0 | 14 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.172 | 0 | 0.172
50-51 | 251 | 214 | 0 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.1284 | 0 | 0.1284
51-52 | 168 | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.0068
56-57 | 243 | 65 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052
57-58 | 123 | 123 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123
58-59 | 126 | 31 | 0 | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031
59-60 | 142 | 84 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
60-61 | 286 | 247 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.247 | 0 | 0.247
61-62 | 144 | 90 | 0 | 13 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
64-65 | 208 | 90 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
65-66 | 230 | 90 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
66-67 | 150 | 37 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0185 | 0 | 0.0185
67-68 | 138 | 20 | 0 | 13 | 0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
68-69 | 241 | 150 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
70-71 | 194 | 160 | 0 | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
71-72 | 192 | 150 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
Итого: |  | 3592 | 0 | [7 empty] | 3.4299 | 0 | 3.4299
ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143)
2-3 | 204 | 0 | 55 | 0 | 15 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0385 | 0.0385
3-4 | 195 | 0 | 30 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.015 | 0.015
4-5 | 192 | 0 | 120 | 0 | 16 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.096 | 0.096
7-8 | 113 | 0 | 79 | 0 | 15 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0553 | 0.0553
8-9 | 166 | 0 | 85 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.068 | 0.068
13-14 | 240 | 0 | 123 | 0 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.1107 | 0.1107
14-15 | 208 | 0 | 134 | 0 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.1206 | 0.1206
16-17 | 251 | 0 | 85 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.068 | 0.068
17-18 | 103 | 0 | 71 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0568 | 0.0568
18-19 | 104 | 0 | 62 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.0496 | 0.0496
19-20 | 191 | 0 | 130 | 0 | 15 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.091 | 0.091
20-21 | 81 | 0 | 40 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.028 | 0.028
25-26 | 166 | 0 | 45 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.027 | 0.027
26-27 | 175 | 0 | 35 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.021 | 0.021
27-28 | 162 | 0 | 55 | 0 | 14 | 6 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.0165 | 0.0165
28-29 | 115 | 0 | 45 | 0 | 15 | 6 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0315 | 0.0315
29-30 | 149 | 0 | 154 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.1232 | 0.1232
18/1-портал ПС Смоленск 2 | 72 | 0 | 25 | 0 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0125 | 0.0125
Итого: |  | 0 | 1373 | [7 empty] | 0 | 1.0292 | 1.0292
ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 II цепь (ВЛ-144)
2-3 | 204 | 50 | 0 | 15 | 0 | 7 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
3-4 | 195 | 45 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225
4-5 | 192 | 30 | 0 | 16 | 0 | 7 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
5-6 | 187 | 140 | 0 | 16 | 0 | 7 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112
7-8 | 113 | 85 | 0 | 15 | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.0595
8-9 | 166 | 32 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
9-10 | 188 | 65 | 0 | 15 | 0 | 7 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.0585
10-11 | 191 | 191 | 0 | 15 | 0 | 7 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.1719 | 0 | 0.1719
11-12 | 142 | 79 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0395 | 0 | 0.0395
13-14 | 240 | 10 | 0 | 15 | 0 | 7 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
14-15 | 208 | 70 | 0 | 13 | 0 | 7 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
16-17 | 251 | 85 | 0 | 13 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425
17-18 | 103 | 71 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.0355
24-25 | 161 | 94 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047
25-26 | 166 | 166 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083
26-27 | 175 | 35 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
29-30 | 149 | 45 | 0 | 15 | 0 | 7 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
18/3-портал ПС Смоленск 2 | 72 | 15 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075
Итого: |  | 1308 | 0 | [7 empty] | 0.8349 | 0 | 0.8349
ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Козино с отпайкой на ПС Диффузион I цепь (ВЛ-151)
3-4 | 122 | 0 | 63 | 0 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.0378 | 0.0378
4-5 | 195 | 0 | 35 | 0 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.021 | 0.021
6-7 | 186 | 0 | 150 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0.09
7-8 | 155 | 0 | 55 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.033 | 0.033
8-9 | 162 | 0 | 60 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.036 | 0.036
9-10 | 53 | 0 | 50 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03
17-18 | 139 | 0 | 30 | 0 | 15 | 7 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.012 | 0.012
18-19 | 166 | 0 | 30 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.018 | 0.018
28-29 | 138 | 0 | 30 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.018 | 0.018
29-30 | 141 | 0 | 110 | 0 | 15 | 7 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0.044 | 0.044
30-31 | 78 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0.009 | 0.009
Итого: |  | 0 | 628 | [7 empty] | 0 | 0.3488 | 0.3488
ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Козино с отпайкой на ПС Диффузион II цепь (ВЛ-152)
3-4 | 122 | 20 | 0 | 12 | 0 | 7 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0.012 | 0 | 0.012
5-6 | 136 | 20 | 0 | 15 | 0 | 7 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0.012 | 0 | 0.012
6-7 | 185 | 120 | 0 | 15 | 0 | 7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 0.084 | 0 | 0.084
7-8 | 155 | 55 | 0 | 15 | 0 | 7 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0.033 | 0 | 0.033
9-10 | 53 | 50 | 0 | 15 | 0 | 7 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0.02 | 0 | 0.02
18-19 | 166 | 30 | 0 | 15 | 0 | 7 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0.009 | 0 | 0.009
30-31 | 78 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0.009 | 0 | 0.009
Итого: |  | 310 | 0 | [7 empty] | 0.179 | 0 | 0.179
ВСЕГО | ЗУ СЛЭП | 68225 | 69847 | [7 empty] | 44.8221 | 46.4245 | 91.2466
ВСЕГО | 2024 | 133796 | 127704 | [7 empty] | 103.8244 | 97.4984 | 201.3228
2025
ВЛ 35кВ Велиж – Беляево
4-5 | 131 | 93 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0.0465 | 0 | 0.0465
5-6 | 180 | 38 | 71 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0304 | 0.0497 | 0.0801
6-7 | 154 | 0 | 82 | 9 | 9 | 3 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0.0164 | 0.0164
10-11 | 180 | 143 | 144 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1144 | 0.1152 | 0.2296
12-13 | 192 | 50 | 50 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
13-14 | 147 | 71 | 70 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0568 | 0.056 | 0.1128
15-16 | 144 | 70 | 70 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
16-17 | 136 | 53 | 53 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0742
17-18 | 164 | 72 | 72 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0504 | 0.1008
18-19 | 208 | 179 | 180 | 15 | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1253 | 0.144 | 0.2693
19-20 | 201 | 200 | 200 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
20-21 | 210 | 150 | 150 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.105 | 0.105 | 0.21
21-22 | 203 | 176 | 176 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1232 | 0.1408 | 0.264
22-23 | 195 | 92 | 93 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0644 | 0.0744 | 0.1388
23-24 | 170 | 21 | 0 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0126 | 0 | 0.0126
24-25 | 211 | 141 | 132 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0987 | 0.0924 | 0.1911
25-26 | 188 | 105 | 105 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.084 | 0.1575
26-27 | 160 | 40 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.028 | 0 | 0.028
29-30 | 161 | 64 | 0 | 8 | 8 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0192 | 0 | 0.0192
30-31 | 230 | 54 | 54 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0864
31-32 | 214 | 26 | 26 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0364
32-33 | 226 | 31 | 31 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0434
36-37 | 226 | 162 | 162 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1134 | 0.1296 | 0.243
37-38 | 243 | 130 | 130 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.104 | 0.078 | 0.182
38-39 | 187 | 123 | 123 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.0615 | 0.0861 | 0.1476
39-40 | 120 | 30 | 50 | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 15 | 15 | 0.009 | 0.03 | 0.039
40-41 | 148 | 55 | 55 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.033 | 0.0715
41-42 | 158 | 63 | 115 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0378 | 0.069 | 0.1068
42-43 | 224 | 65 | 105 | 9 | 9 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.0325 | 0.0735 | 0.106
43-44 | 216 | 185 | 185 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.111 | 0.111 | 0.222
44-45 | 234 | 167 | 160 | 9 | 9 | 3 | 9 | 12 | 15 | 15 | 0.1002 | 0.048 | 0.1482
45-46 | 247 | 130 | 125 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.104 | 0.1 | 0.204
46-47 | 146 | 97 | 80 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0679 | 0.064 | 0.1319
47-48 | 163 | 163 | 163 | 9 | 9 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.0815 | 0.1141 | 0.1956
48-49 | 172 | 172 | 172 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1032 | 0.1032 | 0.2064
49-50 | 167 | 167 | 167 | 12 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1169 | 0.1002 | 0.2171
50-51 | 110 | 84 | 84 | 10 | 9 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0504 | 0.1008
51-52 | 112 | 112 | 112 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.0784 | 0.1456
52-53 | 207 | 51 | 51 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0408 | 0.0357 | 0.0765
53-54 | 177 | 72 | 72 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0432 | 0.0936
54-55 | 160 | 96 | 80 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0672 | 0.048 | 0.1152
55-56 | 202 | 145 | 145 | 11 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1015 | 0.1015 | 0.203
56-57 | 193 | 191 | 191 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1337 | 0.1337 | 0.2674
57-58 | 196 | 156 | 156 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1092 | 0.1092 | 0.2184
58-59 | 198 | 190 | 140 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.114 | 0.084 | 0.198
59-60 | 192 | 111 | 111 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0777 | 0.0666 | 0.1443
60-61 | 194 | 124 | 124 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0868 | 0.0744 | 0.1612
61-62 | 185 | 185 | 185 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.111 | 0.1295 | 0.2405
62-63 | 183 | 183 | 183 | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 0.1647 | 0.1281 | 0.2928
63-64 | 236 | 236 | 236 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1888 | 0.1652 | 0.354
64-65 | 186 | 186 | 186 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1302 | 0.1302 | 0.2604
65-66 | 165 | 120 | 120 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
66-67 | 115 | 115 | 115 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.0805 | 0.161
67-68 | 176 | 176 | 176 | 13 | 13 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 0.1408 | 0.0704 | 0.2112
68-69 | 215 | 215 | 215 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.1075 | 0.043 | 0.1505
69-70 | 205 | 205 | 205 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.123 | 0.123 | 0.246
70-71 | 239 | 239 | 152 | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 15 | 15 | 0.1434 | 0.0456 | 0.189
71-72 | 190 | 190 | 190 | 10 | 12 | 3 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.095 | 0.038 | 0.133
72-73 | 185 | 185 | 185 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 15 | 15 | 0.111 | 0.0555 | 0.1665
73-74 | 260 | 260 | 260 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.156 | 0.156 | 0.312
74-75 | 158 | 158 | 158 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1106 | 0.1106 | 0.2212
75-76 | 211 | 211 | 190 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1477 | 0.133 | 0.2807
76-77 | 223 | 223 | 223 | 11 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1561 | 0.1561 | 0.3122
77-78 | 221 | 221 | 221 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1547 | 0.1547 | 0.3094
78-79 | 210 | 210 | 210 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.147 | 0.147 | 0.294
79-80 | 195 | 191 | 150 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1337 | 0.105 | 0.2387
80-81 | 228 | 228 | 228 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1596 | 0.1596 | 0.3192
81-82 | 208 | 208 | 208 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1248 | 0.1248 | 0.2496
82-83 | 181 | 181 | 181 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1267 | 0.1267 | 0.2534
83-84 | 240 | 189 | 136 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1323 | 0.0952 | 0.2275
84-85 | 230 | 230 | 230 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.161 | 0.161 | 0.322
85-86 | 235 | 235 | 235 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1645 | 0.1645 | 0.329
86-87 | 147 | 147 | 147 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
87-88 | 205 | 205 | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1435 | 0 | 0.1435
89-90 | 200 | 200 | 180 | 11 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.12 | 0.108 | 0.228
90-91 | 177 | 177 | 177 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0885 | 0.0885 | 0.177
91-92 | 218 | 218 | 218 | 10 | 10 | 3 | 8 | 13 | 15 | 15 | 0.1526 | 0.0436 | 0.1962
92-93 | 209 | 209 | 209 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.1254 | 0.1045 | 0.2299
93-94 | 207 | 207 | 207 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.1035 | 0.1035 | 0.207
94-95 | 180 | 180 | 180 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
96-97 | 187 | 187 | 187 | 9 | 9 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.0561 | 0.0748 | 0.1309
97-98 | 177 | 177 | 177 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.1239 | 0.0885 | 0.2124
98-99 | 229 | 229 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1374 | 0 | 0.1374
99-100 | 226 | 226 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0.1356 | 0 | 0.1356
101-102 | 131 | 89 | 89 | 10 | 11 | 3 | 8 | 12 | 15 | 15 | 0.0623 | 0.0267 | 0.089
102-103 | 172 | 172 | 172 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 15 | 15 | 0.086 | 0.0688 | 0.1548
103-104 | 185 | 185 | 185 | 9 | 9 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.074 | 0.0925 | 0.1665
104-105 | 188 | 180 | 181 | 10 | 11 | 3 | 10 | 11 | 15 | 15 | 0.09 | 0.0724 | 0.1624
105-106 | 165 | 107 | 107 | 9 | 9 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.0535 | 0.0321 | 0.0856
Итого: |  | 12985 | 12011 | [7 empty] | 8.3927 | 7.2413 | 15.634
ВЛ 35кВ Голынки – Гусино с отпайкой на ПС ЛПУ
1-2 | 107 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
3-4 | 173 | 90 | 0 | 15 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
7-8 | 209 | 85 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425
8-9 | 205 | 60 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
9-10 | 218 | 110 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033
12-13 | 217 | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
21-22 | 212 | 114 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.0456
22-23 | 239 | 90 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027
23-24 | 234 | 130 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039
24-25 | 183 | 150 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
25-26 | 219 | 140 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
26-27 | 294 | 294 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176
27-28 | 209 | 180 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
28-29 | 224 | 150 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
29-30 | 230 | 80 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032
30-31 | 138 | 70 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
32-33 | 155 | 120 | 0 | 18 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
33-34 | 193 | 193 | 0 | 18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0965 | 0 | 0.0965
34-35 | 233 | 233 | 0 | 18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.1165 | 0 | 0.1165
35-36 | 200 | 200 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
36-37 | 199 | 199 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1592 | 0 | 0.1592
37-38 | 200 | 200 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
38-39 | 224 | 200 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
39-40 | 189 | 189 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512
40-41 | 200 | 200 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
41-42 | 205 | 160 | 0 | 18 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096
42-43 | 191 | 191 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1337 | 0 | 0.1337
43-44 | 218 | 218 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1526 | 0 | 0.1526
44-45 | 222 | 222 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1554 | 0 | 0.1554
45-46 | 225 | 225 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575
46-47 | 224 | 126 | 0 | 18 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0756 | 0 | 0.0756
47-48 | 218 | 218 | 218 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.012 | 0 | 0.012
48-49 | 216 | 200 | 200 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
49-50 | 225 | 225 | 225 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.2025 | 0.2025 | 0.405
50-51 | 149 | 140 | 140 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.126 | 0.126 | 0.252
51-52 | 182 | 182 | 0 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.1092
52-53 | 180 | 60 | 0 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
53-54 | 217 | 135 | 0 | 17 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
54-55 | 229 | 229 | 0 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1374 | 0 | 0.1374
55-56 | 215 | 215 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.172 | 0 | 0.172
56-57 | 206 | 206 | 0 | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1442 | 0 | 0.1442
57-58 | 209 | 190 | 60 | 18 | 15 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.114 | 0.024 | 0.138
58-59 | 209 | 160 | 160 | 17 | 17 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.096 | 0.064 | 0.16
59-60 | 210 | 210 | 210 | 18 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.126 | 0.126 | 0.252
60-61 | 205 | 205 | 205 | 18 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.123 | 0.123 | 0.246
61-62 | 68 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
62-63 | 108 | 108 | 108 | 17 | 17 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0648 | 0.0648 | 0.1296
63-64 | 100 | 100 | 100 | 17 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.14
64-65 | 239 | 180 | 239 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.144 | 0.1912 | 0.3352
65-66 | 249 | 249 | 249 | 18 | 18 | 3 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0.1992 | 0.2241 | 0.4233
66-67 | 230 | 230 | 230 | 18 | 18 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.207 | 0.207 | 0.414
67-68 | 235 | 235 | 235 | 19 | 19 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.188 | 0.188 | 0.376
68-68а | 150 | 150 | 150 | 17 | 17 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.105 | 0.195
68а-69 | 219 | 180 | 90 | 16 | 16 | 3 | 8 | 11 | 15 | 15 | 0.126 | 0.036 | 0.162
69-70 | 223 | 190 | 190 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.152 | 0.152 | 0.304
70-71 | 187 | 120 | 120 | 17 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.108 | 0.108 | 0.216
71-72 | 210 | 210 | 210 | 17 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.189 | 0.189 | 0.378
72-73 | 209 | 209 | 209 | 17 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1463 | 0.1463 | 0.2926
73-74 | 210 | 210 | 210 | 18 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.126 | 0.126 | 0.252
74-75 | 209 | 209 | 209 | 18 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1254 | 0.1254 | 0.2508
75-76 | 209 | 209 | 209 | 18 | 19 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1254 | 0.1254 | 0.2508
76-77 | 209 | 209 | 209 | 18 | 19 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1254 | 0.1254 | 0.2508
77-78 | 212 | 124 | 209 | 18 | 19 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0744 | 0.1254 | 0.1998
78-79 | 188 | 105 | 105 | 18 | 19 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.0525 | 0.063 | 0.1155
79-80 | 175 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.006 | 0.008 | 0.014
80-81 | 163 | 70 | 70 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
81-82 | 210 | 210 | 190 | 18 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.126 | 0.114 | 0.24
82-83 | 211 | 211 | 211 | 18 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.1266 | 0.1477 | 0.2743
83-84 | 193 | 193 | 193 | 18 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.1158 | 0.1351 | 0.2509
84-85 | 217 | 200 | 217 | 18 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.12 | 0.1519 | 0.2719
85-86 | 209 | 209 | 209 | 18 | 18 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1463 | 0.1463 | 0.2926
86-87 | 217 | 158 | 217 | 18 | 18 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1106 | 0.1519 | 0.2625
87-88 | 145 | 25 | 25 | 18 | 18 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.0175 | 0.035
88-89 | 204 | 150 | 175 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.105 | 0.1225 | 0.2275
89-90 | 223 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
90-91 | 249 | 190 | 190 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.095 | 0.095 | 0.19
91-92 | 177 | 80 | 40 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.02 | 0.06
92-93 | 212 | 50 | 0 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
94-95 | 230 | 40 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
95-96 | 230 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
96-97 | 268 | 30 | 40 | 15 | 15 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.024 | 0.036
97-98 | 241 | 40 | 40 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.016 | 0.016 | 0.032
100-101 | 112 | 70 | 70 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
101-102 | 97 | 97 | 97 | 18 | 18 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0873 | 0.0873 | 0.1746
102-103 | 102 | 102 | 102 | 18 | 18 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0918 | 0.0918 | 0.1836
Итого: |  | 12726 | 6925 | [7 empty] | 8.1155 | 4.7025 | 12.818
ВЛ 35кВ Голынки – Замошье
2а-3 | 92 | 55 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055
4-5 | 180 | 80 | 80 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
5-6 | 197 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.018 | 0.027 | 0.045
6-7 | 173 | 84 | 84 | 14 | 14 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0756 | 0.0756 | 0.1512
6-7 | 120 | 40 | 40 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.036 | 0.036 | 0.072
7-8 | 95 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0.009
10-11 | 143 | 0 | 25 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
11-12 | 155 | 0 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
14-15 | 162 | 0 | 40 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0.032
23-24 | 249 | 50 | 200 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.035 | 0.16 | 0.195
24-25 | 130 | 62 | 62 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0434 | 0.0496 | 0.093
26-27 | 155 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
27-28 | 198 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.06 | 0.07 | 0.13
28-29 | 170 | 30 | 50 | 13 | 15 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.018 | 0.035 | 0.053
29-30 | 147 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
30-31 | 163 | 5 | 20 | 13 | 13 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.002 | 0.012 | 0.014
31-32 | 140 | 0 | 30 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
32-33 | 137 | 0 | 60 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
33-34 | 149 | 0 | 70 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.049 | 0.049
34-35 | 175 | 0 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0896 | 0.0896
35-36 | 184 | 150 | 170 | 15 | 15 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.119 | 0.149
36-37 | 185 | 0 | 35 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0245 | 0.0245
37-38 | 175 | 0 | 45 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
38-39 | 176 | 0 | 25 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0.0175
39-40 | 170 | 0 | 15 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0105 | 0.0105
40-41 | 141 | 0 | 90 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.063 | 0.063
41-42 | 259 | 0 | 130 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.104 | 0.104
42-43 | 198 | 0 | 25 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
43-44 | 171 | 0 | 35 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
44-45 | 175 | 0 | 75 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0525 | 0.0525
45-46 | 152 | 0 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0546 | 0.0546
50-51 | 170 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
51-52 | 143 | 0 | 120 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
52-53 | 175 | 35 | 20 | 0 | 14 | 3 | 12 | 9 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.012 | 0.0225
58-59 | 182 | 182 | 182 | 0 | 15 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.091 | 0.1456 | 0.2366
59-60 | 224 | 224 | 180 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 | 15 | 15 | 0.0896 | 0.126 | 0.2156
60-61 | 186 | 90 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
61-62 | 198 | 80 | 80 | 0 | 13 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.032 | 0.048 | 0.08
63-64 | 184 | 130 | 130 | 0 | 14 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.065 | 0.091 | 0.156
64-65 | 157 | 50 | 140 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 | 15 | 15 | 0.02 | 0.098 | 0.118
65-66 | 155 | 40 | 40 | 0 | 14 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.008 | 0.028 | 0.036
66-67 | 171 | 100 | 100 | 0 | 13 | 3 | 12 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.07 | 0.1
67-68 | 185 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
Итого: |  | 1607 | 2908 | [7 empty] | 0.8351 | 2.072 | 2.9071
ВЛ 35кВ Демидов – Закрутье
3-4 | 205 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
4-5 | 236 | 236 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1652
5-6 | 243 | 100 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
6-7 | 237 | 90 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
7-8 | 239 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
8-9 | 207 | 70 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
10-11 | 141 | 60 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
11-12 | 167 | 75 | 0 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225
12-13 | 133 | 133 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0399 | 0 | 0.0399
13-14 | 208 | 97 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0291 | 0 | 0.0291
14-15 | 181 | 34 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0204 | 0 | 0.0204
15-16 | 212 | 180 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
17-18 | 247 | 247 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1482 | 0 | 0.1482
18-19 | 140 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
19-20 | 180 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
20-21 | 125 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002
21-22 | 178 | 85 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034
23-24 | 178 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
24-25 | 207 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
29-30 | 188 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
32-33 | 145 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
34-35 | 178 | 110 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044
39-40 | 223 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
64-65 | 97 | 60 | 60 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
Итого: |  | 1767 | 60 | [7 empty] | 0.8243 | 0.03 | 0.8543
ВЛ 35кВ Кардымово – Вачково
1-2 | 110 | 45 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.0315
12-13 | 139 | 20 | 20 | 13 | 13 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
13-14 | 176 | 50 | 70 | 13 | 13 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.042 | 0.072
14-15 | 95 | 20 | 40 | 13 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.024 | 0.036
24-25 | 93 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
25-26 | 69 | 0 | 25 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
26-27 | 182 | 30 | 90 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.018 | 0.054 | 0.072
31-32 | 113 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
32-33 | 102 | 35 | 50 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.03 | 0.051
33-34 | 129 | 100 | 20 | 13 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.06 | 0.008 | 0.068
34-35 | 135 | 15 | 15 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
35-36 | 90 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.008
41-42 | 120 | 0 | 45 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.027
44-45 | 149 | 80 | 50 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.048 | 0.03 | 0.078
46-47 | 133 | 74 | 74 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0518 | 0.0518 | 0.1036
48-49 | 143 | 30 | 30 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
50-51 | 118 | 110 | 70 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.088 | 0.056 | 0.144
52-53 | 119 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
54-55 | 137 | 44 | 15 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.022 | 0.0045 | 0.0265
60-61 | 117 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002
61-62 | 156 | 50 | 30 | 13 | 13 | 3 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0.015 | 0.012 | 0.027
69-70 | 137 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
71-72 | 125 | 15 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0045 | 0.003 | 0.0075
72-73 | 127 | 10 | 0 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002
75-76 | 136 | 10 | 15 | 11 | 11 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.003 | 0.005
76-77 | 142 | 70 | 70 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
77-78 | 142 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
Итого: |  | 898 | 819 | [7 empty] | 0.5088 | 0.4538 | 0.9626
ВЛ 35кВ Кардымово – Соловьево
6-6А | 125 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
6А-7 | 83 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
7-8 | 143 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
8-9 | 160 | 70 | 120 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.072 | 0.114
9-10 | 160 | 50 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
10-10А | 74 | 60 | 74 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.036 | 0.0444 | 0.0804
10А-11 | 85 | 85 | 85 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.051 | 0.051 | 0.102
11-12 | 136 | 70 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
12-13 | 172 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
14-15 | 158 | 0 | 40 | 13 | 13 | 3 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
15-16 | 171 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
22-23 | 139 | 0 | 80 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
23-24 | 177 | 0 | 177 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1062 | 0.1062
24-25 | 133 | 0 | 133 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0798 | 0.0798
25-26 | 179 | 0 | 179 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1253 | 0.1253
26-27 | 133 | 0 | 133 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0931 | 0.0931
27-28 | 146 | 0 | 85 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0.0595
28-29 | 156 | 0 | 97 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0679 | 0.0679
29-30 | 127 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
35-36 | 123 | 0 | 60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
36-37 | 211 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
42-43 | 152 | 0 | 72 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0432 | 0.0432
43-44 | 155 | 0 | 155 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.093 | 0.093
44-45 | 150 | 0 | 120 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
45-46 | 159 | 0 | 159 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0954 | 0.0954
46-47 | 167 | 0 | 150 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0.09
52-53 | 164 | 0 | 55 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.033 | 0.033
53-54 | 176 | 0 | 29 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0174 | 0.0174
55-56 | 197 | 0 | 180 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
56-57 | 169 | 0 | 160 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.096 | 0.096
57-58 | 104 | 0 | 51 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0306 | 0.0306
58-59 | 130 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
59-60 | 145 | 0 | 140 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.098
60-61 | 136 | 0 | 136 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0952 | 0.0952
61-62 | 174 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
62-63 | 149 | 0 | 70 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
63-64 | 157 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
64-65 | 241 | 0 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
70-71 | 98 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
71-72 | 220 | 0 | 55 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.033 | 0.033
73-74 | 198 | 0 | 50 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
77-78 | 140 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
78-79 | 71 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
83-84 | 176 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
84-85 | 160 | 0 | 160 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0.112
85-86 | 193 | 0 | 193 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1351 | 0.1351
86-87 | 172 | 0 | 172 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1204 | 0.1204
87-88 | 149 | 0 | 149 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1043 | 0.1043
88-89 | 165 | 0 | 165 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
89-90 | 166 | 0 | 166 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1162 | 0.1162
90-91 | 158 | 0 | 140 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.098
91-92 | 149 | 0 | 65 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.039 | 0.039
92-93 | 160 | 0 | 50 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
93-94 | 167 | 0 | 150 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0.09
94-95 | 183 | 0 | 183 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1098 | 0.1098
95-96 | 140 | 0 | 140 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.098
96-97 | 189 | 0 | 189 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1323 | 0.1323
97-98 | 184 | 0 | 140 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.098
98-99 | 200 | 0 | 83 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0581 | 0.0581
100-101 | 148 | 0 | 40 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
101-102 | 161 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
104-105 | 150 | 0 | 70 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
105-106 | 165 | 0 | 130 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
106-107 | 163 | 0 | 163 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0978 | 0.0978
107-108 | 167 | 0 | 167 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1002 | 0.1002
108-109 | 168 | 0 | 168 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1008 | 0.1008
109-110 | 126 | 0 | 126 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0756 | 0.0756
110-111 | 161 | 0 | 110 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.066 | 0.066
111-112 | 160 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
122-123 | 119 | 60 | 60 | 15 | 15 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.036 | 0.066
123-124 | 143 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
125-126 | 153 | 130 | 130 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.078 | 0.078 | 0.156
126-127 | 144 | 60 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
128-129 | 141 | 141 | 141 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0846 | 0.0846 | 0.1692
Итого: |  | 791 | 6960 | [7 empty] | 0.4686 | 4.3617 | 4.8303
ВЛ 35кВ Карьерная – Белый Холм
3-4 | 148 | 0 | 45 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
4-5 | 94 | 0 | 40 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
5-6 | 75 | 0 | 75 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
6-7 | 161 | 0 | 30 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
7-8 | 126 | 0 | 90 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
8-9 | 88 | 0 | 60 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
9-10 | 66 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
11-12 | 142 | 0 | 142 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0568 | 0.0568
12-13 | 144 | 0 | 144 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0432 | 0.0432
13-14 | 117 | 0 | 100 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
14-15 | 134 | 0 | 134 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.0268 | 0.0268
15-16 | 135 | 0 | 135 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.081 | 0.081
16-17 | 121 | 0 | 121 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0.0726
17-18 | 80 | 0 | 80 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
18-19 | 85 | 0 | 80 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
19-20 | 170 | 0 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
20-21 | 121 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.002
22-23 | 102 | 0 | 102 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0.051
23-24 | 95 | 95 | 80 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0475 | 0.04 | 0.0875
24-25 | 122 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.025 | 0.025 | 0.05
25-26 | 140 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
Итого: |  | 215 | 1638 | [7 empty] | 0.1005 | 0.7549 | 0.8554
ВЛ 35кВ Каспля – Верховье
2-3 | 156 | 0 | 40 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0.032
3-4 | 103 | 35 | 54 | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 | 0.035 | 0.0432 | 0.0782
4-5 | 152 | 50 | 50 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
5-6 | 125 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
7-8 | 100 | 0 | 25 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
9-9А | 114 | 106 | 75 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0848 | 0.06 | 0.1448
9А-10 | 64 | 35 | 35 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
10-11 | 155 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
11-12 | 148 | 94 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0752 | 0 | 0.0752
12-13 | 132 | 10 | 30 | 14 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.005 | 0.015 | 0.02
13-14 | 153 | 90 | 90 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
14-15 | 132 | 30 | 38 | 14 | 14 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 0.024 | 0.0152 | 0.0392
15-16 | 154 | 70 | 30 | 15 | 13 | 3 | 7 | 12 | 15 | 15 | 0.056 | 0.009 | 0.065
16-17 | 145 | 90 | 145 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.1015 | 0.1645
17-18 | 155 | 155 | 155 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1085 | 0.1085 | 0.217
18-19 | 125 | 125 | 125 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0875 | 0.0875 | 0.175
19-20 | 160 | 160 | 160 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
20-21 | 102 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
22-23 | 138 | 15 | 50 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.035 | 0.0455
25-26 | 137 | 80 | 80 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
26-27 | 164 | 140 | 140 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
27-28 | 151 | 120 | 100 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.06 | 0.132
28-29 | 122 | 95 | 95 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.057 | 0.057 | 0.114
29-30 | 180 | 40 | 120 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.072 | 0.096
34-35 | 143 | 57 | 100 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0285 | 0.05 | 0.0785
35-36 | 171 | 50 | 50 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.025 | 0.025 | 0.05
36-37 | 164 | 77 | 77 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0616
37-38 | 91 | 15 | 10 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0075 | 0.005 | 0.0125
38-39 | 197 | 65 | 65 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0325 | 0.0325 | 0.065
39-40 | 150 | 0 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.003
41-42 | 127 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
42-43 | 165 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
45-46 | 130 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
46-47 | 136 | 15 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
47-48 | 170 | 0 | 100 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
48-49 | 159 | 0 | 60 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
49-50 | 173 | 0 | 79 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0395 | 0.0395
50-51 | 182 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.016
51-52 | 190 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.016
52-53 | 174 | 0 | 98 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0.0392
57-58 | 163 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
73-74 | 152 | 50 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
Итого: |  | 2054 | 2546 | [7 empty] | 1.3538 | 1.5509 | 2.9047
ВЛ 35кВ Козино – Одинцово №1
1-2 | 121 | 0 | 121 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0.0726
2-3 | 92 | 0 | 41 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0246 | 0.0246
4-5 | 177 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
10-11 | 449 | 40 | 337 | 16 | 16 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.02 | 0.2696 | 0.2896
11-12 | 204 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
12-13 | 75 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
17-18 | 127 | 0 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
Итого: |  | 40 | 594 | [7 empty] | 0.02 | 0.4163 | 0.4363
ВЛ 35кВ Козино – Трудилово
2-3 | 90 | 75 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375
9-10 | 132 | 26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.0182
12-13 | 137 | 75 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525
13-14 | 65 | 40 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
14-15 | 223 | 223 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1784 | 0 | 0.1784
15-16 | 40 | 40 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032
26-27 | 161 | 70 | 40 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.028 | 0.077
27-28 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
28-29 | 131 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
30-31 | 136 | 68 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0408 | 0 | 0.0408
35-36 | 121 | 70 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
36-37 | 153 | 40 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
42-43 | 129 | 80 | 80 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
43-44 | 118 | 118 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0708 | 0 | 0.0708
44-45 | 128 | 128 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.0768
45-46 | 123 | 40 | 40 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
46-47 | 144 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
48-49 | 141 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
49-50 | 140 | 90 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
50-51 | 138 | 20 | 10 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
51-52 | 140 | 20 | 10 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
52-53 | 132 | 10 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
53-54 | 119 | 10 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
54-55 | 133 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
55-56 | 134 | 30 | 30 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
56-57 | 135 | 60 | 90 | 13 | 13 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.054 | 0.084
57-58 | 113 | 0 | 113 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0678 | 0.0678
58-59 | 176 | 140 | 140 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
59-60 | 135 | 135 | 135 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.081 | 0.081 | 0.162
60-61 | 128 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
61-62 | 159 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.008
63-64 | 138 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
64-65 | 150 | 70 | 140 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.084 | 0.126
65-66 | 129 | 0 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
66-67 | 142 | 0 | 142 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0994 | 0.0994
67-68 | 151 | 0 | 130 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
68-69 | 135 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.008
69-70 | 133 | 70 | 70 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
70-71 | 144 | 70 | 144 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.1008 | 0.1498
71-72 | 136 | 70 | 144 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.1008 | 0.1498
72-73 | 141 | 110 | 110 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.077 | 0.154
73-74 | 127 | 90 | 90 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.045 | 0.045 | 0.09
79-80 | 76 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
83-84 | 119 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
85-86 | 142 | 40 | 10 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.005 | 0.025
86-87 | 105 | 10 | 40 | 13 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.005 | 0.02 | 0.025
87-88 | 176 | 90 | 80 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.056 | 0.119
88-89 | 160 | 90 | 90 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
89-90 | 138 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.005 | 0.005 | 0.01
92-93 | 130 | 0 | 90 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.063 | 0.063
101-102 | 118 | 10 | 80 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.056 | 0.063
102-103 | 141 | 10 | 80 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.056 | 0.063
103-104 | 97 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
104-105 | 92 | 10 | 30 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.005 | 0.015 | 0.02
105-106 | 151 | 0 | 50 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.025
106-107 | 133 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
110-111 | 129 | 50 | 50 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.025 | 0.025 | 0.05
111-112 | 134 | 20 | 10 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.008 | 0.004 | 0.012
112-113 | 124 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
115-116 | 139 | 35 | 70 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.035 | 0.0525
116-117 | 143 | 80 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056
117-118 | 145 | 95 | 95 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0665 | 0.0665 | 0.133
118-119 | 140 | 140 | 140 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.098 | 0.196
119-120 | 244 | 78 | 78 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0546 | 0.1092
120-121 | 136 | 30 | 30 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
121-122 | 127 | 40 | 40 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
122-123 | 63 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
123-124 | 119 | 0 | 40 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
124-125 | 155 | 155 | 155 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1085 | 0.1085 | 0.217
125-126 | 133 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
126-127 | 146 | 70 | 140 | 11 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.035 | 0.07 | 0.105
127-128 | 128 | 80 | 80 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
128-129 | 129 | 55 | 55 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0275 | 0.0275 | 0.055
134-135 | 90 | 0 | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
135-136 | 135 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
136-137 | 148 | 40 | 40 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
137-138 | 148 | 10 | 20 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.008 | 0.012
139-140 | 144 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
140-141 | 133 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
148-149 | 88 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.007 | 0.014
149-150 | 173 | 173 | 173 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1211 | 0.1211 | 0.2422
150-151 | 113 | 55 | 30 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.021 | 0.0595
151-152 | 150 | 60 | 90 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.063 | 0.105
152-153 | 98 | 98 | 98 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0686 | 0.0686 | 0.1372
153-портал | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.028
Итого: |  | 4112 | 4192 | [7 empty] | 2.5598 | 2.5756 | 5.1354
ВЛ 35кВ Красный – Крюково
56-57 | 143 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
57-58 | 147 | 0 | 100 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.05
58-59 | 129 | 0 | 20 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
59-60 | 166 | 0 | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0.009
64-65 | 174 | 0 | 153 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0918 | 0.0918
65-66 | 140 | 0 | 37 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0222 | 0.0222
71-72 | 151 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
72-73 | 189 | 0 | 139 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0834 | 0.0834
73-74 | 188 | 0 | 166 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0996 | 0.0996
74-75 | 130 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
81-82 | 176 | 0 | 176 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.0352 | 0.0352
82-83 | 140 | 0 | 70 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
83-84 | 153 | 0 | 153 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0918 | 0.0918
84-85 | 152 | 0 | 132 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0792 | 0.0792
87-88 | 168 | 0 | 56 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
88-89 | 144 | 0 | 88 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.044 | 0.044
91-92 | 225 | 0 | 150 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0.09
92-93 | 137 | 0 | 137 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0959 | 0.0959
93-94 | 132 | 0 | 132 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0924 | 0.0924
94-95 | 141 | 0 | 141 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0987 | 0.0987
95-96 | 150 | 0 | 130 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.091 | 0.091
96-97 | 166 | 0 | 77 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0539 | 0.0539
99-100 | 156 | 0 | 129 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0903 | 0.0903
100-101 | 160 | 0 | 160 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0.112
101-102 | 139 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
102-103 | 128 | 0 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
103-104 | 149 | 0 | 149 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1043 | 0.1043
104-105 | 125 | 0 | 125 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0875 | 0.0875
105-106 | 141 | 0 | 114 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0684 | 0.0684
106-107 | 143 | 0 | 20 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
Итого: |  | 0 | 2934 | [7 empty] | 0 | 1.7456 | 1.7456
ВЛ 35кВ Красный – Нейково
67-68 | 164 | 90 | 90 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.045 | 0.045 | 0.09
68-69 | 173 | 40 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
69-70 | 100 | 100 | 30 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.015 | 0.065
70-71 | 233 | 100 | 70 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.042 | 0.102
71-72 | 122 | 0 | 30 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03
74-75 | 217 | 180 | 180 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.108 | 0.108 | 0.216
76-77 | 141 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
78-79 | 88 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02
79-80 | 219 | 140 | 140 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
83-84 | 146 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
85-86 | 239 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
87-88 | 65 | 40 | 40 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
88-89 | 87 | 87 | 87 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0522 | 0.0522 | 0.1044
89-90 | 178 | 70 | 70 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
90-91 | 89 | 89 | 89 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0534 | 0.0534 | 0.1068
91-92 | 132 | 73 | 73 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0876
92-93 | 167 | 60 | 60 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.036 | 0.036 | 0.072
93-94 | 200 | 160 | 160 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
94-95 | 152 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
95-96 | 165 | 110 | 110 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.077 | 0.154
96-97 | 98 | 98 | 98 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.049 | 0.049 | 0.098
97-98 | 165 | 104 | 104 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.0624 | 0.1248
98-99 | 148 | 20 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
99-100 | 105 | 0 | 40 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
102-103 | 172 | 101 | 101 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0505 | 0.0505 | 0.101
105-106 | 318 | 215 | 165 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.129 | 0.099 | 0.228
106-107 | 138 | 65 | 20 | 15 | 13 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.039 | 0.01 | 0.049
Итого: |  | 2122 | 1917 | [7 empty] | 1.2333 | 1.0773 | 2.3106
ВЛ 35кВ Любавичи – Казимирово
1-2 | 131 | 80 | 80 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
2-3 | 119 | 40 | 119 | 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.032 | 0.0952 | 0.1272
3-4 | 107 | 10 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.006 | 0.012 | 0.018
5-6 | 106 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
6-7 | 117 | 20 | 10 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.01 | 0.005 | 0.015
7-8 | 159 | 159 | 159 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0795 | 0.0795 | 0.159
8-9 | 153 | 123 | 123 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0615 | 0.0615 | 0.123
9-10 | 153 | 0 | 90 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
10-11 | 186 | 0 | 115 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0575 | 0.0575
11-12 | 186 | 0 | 133 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0665 | 0.0665
13-14 | 137 | 0 | 45 | 12 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0225 | 0.0225
14-15 | 159 | 0 | 80 | 12 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0.032
15-16 | 161 | 0 | 150 | 12 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
16-17 | 128 | 0 | 38 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0152 | 0.0152
18-19 | 156 | 0 | 40 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
20-21 | 147 | 5 | 15 | 11 | 11 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0.0005 | 0.003 | 0.0035
21-22 | 201 | 0 | 201 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0603 | 0.0603
22-23 | 146 | 0 | 20 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
24-25 | 153 | 0 | 100 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
25-26 | 153 | 0 | 90 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.027
31-32 | 246 | 30 | 30 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
32-33 | 278 | 30 | 30 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.015 | 0.03
33-34 | 229 | 20 | 10 | 11 | 11 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.01 | 0.003 | 0.013
34-35 | 115 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
35-36 | 151 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
36-37 | 158 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.003
49-50 | 160 | 160 | 160 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
50-51 | 163 | 70 | 70 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
55-56 | 178 | 20 | 90 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.008 | 0.036 | 0.044
60-61 | 188 | 0 | 20 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
61-62 | 202 | 70 | 60 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.035 | 0.03 | 0.065
Итого: |  | 877 | 2153 | [7 empty] | 0.4625 | 0.9882 | 1.4507
ВЛ 35кВ Мерлино – Крюково
21-22 | 150 | 58 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0406 | 0 | 0.0406
22-23 | 130 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
28-29 | 171 | 150 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105
29-30 | 141 | 75 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
35-36 | 150 | 150 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
36-37 | 159 | 115 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069
37-38 | 187 | 187 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1122 | 0 | 0.1122
38-39 | 139 | 95 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057
39-40 | 166 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
44-45 | 115 | 90 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
45-46 | 176 | 176 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1056 | 0 | 0.1056
46-47 | 142 | 90 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
47-48 | 152 | 70 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
48-49 | 153 | 50 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
51-52 | 168 | 50 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
52-53 | 143 | 60 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
54-55 | 151 | 130 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078
55-56 | 226 | 170 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102
56-57 | 140 | 140 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
57-58 | 131 | 131 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0786 | 0 | 0.0786
58-59 | 141 | 141 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0846
59-60 | 148 | 148 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0888 | 0 | 0.0888
60-61 | 168 | 168 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.1008
61-62 | 115 | 49 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.0294
62-63 | 152 | 90 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027
63-64 | 155 | 155 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0775 | 0 | 0.0775
64-65 | 162 | 162 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972
65-66 | 138 | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
66-67 | 129 | 53 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0265 | 0 | 0.0265
67-68 | 151 | 80 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
70-71 | 143 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
Итого: |  | 3133 | 0 | [7 empty] | 1.8238 | 0 | 1.8238
ВЛ 35кВ Никонцы Закрутье
1-2 | 175 | 79 | 37 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0553 | 0.0222 | 0.0775
3-4 | 177 | 128 | 111 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0768 | 0.0777 | 0.1545
4-5 | 179 | 162 | 118 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1134 | 0.0708 | 0.1842
7-8 | 187 | 76 | 94 | 9 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0456 | 0.0658 | 0.1114
17-18 | 151 | 99 | 20 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0594 | 0.01 | 0.0694
18-19 | 174 | 123 | 137 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0984 | 0.1096 | 0.208
19-20 | 165 | 165 | 165 | 11 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.132 | 0.132 | 0.264
20-21 | 159 | 159 | 159 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0954 | 0.1113 | 0.2067
21-22 | 153 | 153 | 153 | 12 | 11 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1224 | 0.1224 | 0.2448
22-23 | 138 | 138 | 138 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1104 | 0.1104 | 0.2208
23-24 | 134 | 134 | 134 | 11 | 14 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0804 | 0.0938 | 0.1742
24-25 | 164 | 164 | 164 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1312 | 0.1312 | 0.2624
25-26 | 152 | 152 | 152 | 15 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1216 | 0.1216 | 0.2432
26-27 | 165 | 84 | 83 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.0581 | 0.1169
28-29 | 166 | 150 | 135 | 10 | 11 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.075 | 0.108 | 0.183
29-30 | 164 | 164 | 164 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1148 | 0.1148 | 0.2296
30-31 | 159 | 159 | 159 | 11 | 12 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1113 | 0.1272 | 0.2385
31-32 | 121 | 92 | 121 | 12 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0736 | 0.0847 | 0.1583
32-33 | 156 | 250 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175
33-34 | 155 | 155 | 155 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.124 | 0.1085 | 0.2325
34-35 | 161 | 85 | 30 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.068 | 0.021 | 0.089
35-36 | 151 | 151 | 99 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1208 | 0.0693 | 0.1901
36-37 | 137 | 100 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
37-38 | 161 | 30 | 40 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.021 | 0.02 | 0.041
44-45 | 143 | 105 | 143 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.0858 | 0.1593
45-46 | 171 | 66 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0462
46-47 | 306 | 268 | 268 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1876 | 0.1608 | 0.3484
47-48 | 211 | 211 | 211 | 12 | 11 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.1266 | 0.1477 | 0.2743
48-49 | 174 | 174 | 174 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1218 | 0.1218 | 0.2436
49-50 | 152 | 152 | 152 | 12 | 11 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0912 | 0.1064 | 0.1976
50-51 | 139 | 139 | 139 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1112 | 0.1112 | 0.2224
51-52 | 157 | 157 | 157 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1099 | 0.0942 | 0.2041
52-53 | 159 | 159 | 150 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1113 | 0.09 | 0.2013
53-54 | 176 | 176 | 176 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1232 | 0.1056 | 0.2288
54-55 | 164 | 164 | 164 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1312 | 0.1312 | 0.2624
55-56 | 150 | 120 | 140 | 11 | 12 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.084 | 0.18
56-57 | 165 | 140 | 130 | 11 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.091 | 0.203
57-58 | 163 | 150 | 140 | 11 | 12 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.12 | 0.084 | 0.204
58-59 | 147 | 147 | 147 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
59-60 | 150 | 150 | 150 | 11 | 12 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.09 | 0.105 | 0.195
60-61 | 149 | 149 | 149 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1043 | 0.0894 | 0.1937
61-62 | 153 | 153 | 153 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0918 | 0.1071 | 0.1989
62-63 | 143 | 143 | 143 | 11 | 12 | 3 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.1144 | 0.0858 | 0.2002
63-64 | 153 | 153 | 153 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1224 | 0.1071 | 0.2295
65-66 | 159 | 159 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113
Итого: |  | 6387 | 5607 | [7 empty] | 4.5534 | 3.9014 | 8.4548
ВЛ 35кВ Понизовье-Никонцы
1-2 | 190 | 133 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0931 | 0.1029 | 0.196
2-3 | 138 | 38 | 42 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0266 | 0.0294 | 0.056
5-6 | 130 | 38 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0266 | 0 | 0.0266
6-7 | 137 | 84 | 120 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.084 | 0.1428
7-8 | 143 | 87 | 81 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0696 | 0.0648 | 0.1344
8-9 | 75 | 35 | 46 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.028 | 0.0368 | 0.0648
9-9А | 90 | 77 | 77 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0616 | 0.0616 | 0.1232
9А-10 | 172 | 132 | 130 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0924 | 0.091 | 0.1834
11-12 | 192 | 25 | 25 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.0175 | 0.035
12-13 | 170 | 36 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252
13-14 | 108 | 15 | 26 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.0182 | 0.0287
14-15 | 142 | 20 | 27 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.0189 | 0.0329
15-16 | 163 | 54 | 96 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0378 | 0.0672 | 0.105
16-17 | 166 | 50 | 23 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.0161 | 0.0511
17-18 | 152 | 25 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
18-19 | 160 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0063 | 0.0063
19-20 | 150 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0105 | 0.0105
20-21 | 163 | 60 | 25 | 11 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.0175 | 0.0595
21-22 | 153 | 124 | 39 | 10 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0868 | 0.0273 | 0.1141
22-23 | 110 | 110 | 110 | 9 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.077 | 0.154
23-24 | 110 | 76 | 103 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0532 | 0.0721 | 0.1253
24-25 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25-26 | 137 | 29 | 33 | 13 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0203 | 0.0231 | 0.0434
26-27 | 145 | 104 | 102 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0728 | 0.0714 | 0.1442
27-28 | 155 | 33 | 35 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0231 | 0.0245 | 0.0476
28-29 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29-30 | 157 | 66 | 68 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0462 | 0.0476 | 0.0938
30-31 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-32 | 145 | 27 | 35 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0189 | 0.0245 | 0.0434
32-33 | 153 | 98 | 62 | 11 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0686 | 0.0434 | 0.112
33-34 | 150 | 105 | 130 | 14 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.091 | 0.1645
34-35 | 110 | 22 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0154 | 0 | 0.0154
38-39 | 123 | 28 | 30 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0196 | 0.021 | 0.0406
39-40 | 174 | 90 | 121 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.0847 | 0.1477
40-41 | 153 | 106 | 140 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0848 | 0.112 | 0.1968
41-42 | 158 | 83 | 143 | 15 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0664 | 0.1144 | 0.1808
42-43 | 153 | 109 | 142 | 16 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0763 | 0.0994 | 0.1757
43-44 | 145 | 145 | 137 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1015 | 0.0959 | 0.1974
44-45 | 160 | 130 | 150 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.091 | 0.105 | 0.196
46-47 | 135 | 25 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
53-54 | 168 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0126 | 0.0126
55-56 | 158 | 0 | 73 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0511 | 0.0511
56-57 | 127 | 40 | 75 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.0525 | 0.0805
57-58 | 163 | 10 | 81 | 13 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.007 | 0.0567 | 0.0637
58-59 | 156 | 79 | 154 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0553 | 0.1078 | 0.1631
59-60 | 140 | 140 | 140 | 13 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.098 | 0.196
60-61 | 156 | 156 | 156 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1092 | 0.1092 | 0.2184
61-62 | 155 | 137 | 145 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0959 | 0.1015 | 0.1974
62-63 | 165 | 165 | 165 | 14 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1155 | 0.1155 | 0.231
63-64 | 146 | 139 | 138 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1112 | 0.1104 | 0.2216
64-65 | 122 | 115 | 101 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.0707 | 0.1512
65-66 | 130 | 85 | 72 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.068 | 0.0576 | 0.1256
66-67 | 145 | 105 | 83 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.084 | 0.0664 | 0.1504
67-68 | 80 | 21 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0168 | 0.0064 | 0.0232
68-69 | 123 | 61 | 56 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0488 | 0.0448 | 0.0936
73-74 | 160 | 121 | 125 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0968 | 0.1 | 0.1968
74-75 | 150 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
75-76 | 145 | 145 | 145 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.116 | 0.116 | 0.232
76-77 | 144 | 144 | 144 | 16 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1152 | 0.1152 | 0.2304
77-78 | 138 | 138 | 138 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1104 | 0.1104 | 0.2208
78-79 | 165 | 165 | 165 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.132 | 0.132 | 0.264
79-80 | 160 | 94 | 122 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0752 | 0.0976 | 0.1728
80-81 | 153 | 97 | 121 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0776 | 0.0968 | 0.1744
81-82 | 127 | 20 | 42 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.016 | 0.0336 | 0.0496
82-83 | 153 | 86 | 107 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0688 | 0.0856 | 0.1544
83-84 | 143 | 109 | 138 | 11 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0763 | 0.0966 | 0.1729
84-85 | 134 | 15 | 34 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0105 | 0.0238 | 0.0343
85-86 | 141 | 78 | 98 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.0784 | 0.1408
86-87 | 136 | 33 | 21 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0264 | 0.0168 | 0.0432
87-88 | 128 | 21 | 71 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0168 | 0.0568 | 0.0736
88-89 | 136 | 36 | 112 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0288 | 0.0896 | 0.1184
89-90 | 152 | 121 | 121 | 11 | 11 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0968 | 0.0968 | 0.1936
90-91 | 150 | 79 | 150 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0553 | 0.105 | 0.1603
91-92 | 145 | 145 | 145 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1015 | 0.1015 | 0.203
92-93 | 138 | 106 | 138 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0848 | 0.1104 | 0.1952
93-94 | 156 | 131 | 125 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0917 | 0.0875 | 0.1792
94-95 | 106 | 47 | 78 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0329 | 0.0546 | 0.0875
95-96 | 115 | 66 | 51 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0528 | 0.0408 | 0.0936
99-100 | 150 | 36 | 52 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0288 | 0.0416 | 0.0704
100-101 | 137 | 78 | 66 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.0528 | 0.1152
101-102 | 142 | 32 | 83 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0256 | 0.0664 | 0.092
102-103 | 150 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
103-104 | 167 | 160 | 160 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.256
104-105 | 130 | 130 | 130 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
105-106 | 153 | 153 | 153 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1071 | 0.1071 | 0.2142
106-107 | 150 | 150 | 150 | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.105 | 0.105 | 0.21
107-108 | 94 | 90 | 90 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
108-109 | 185 | 180 | 180 | 14 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.144 | 0.144 | 0.288
109-110 | 155 | 155 | 155 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.124 | 0.124 | 0.248
110-111 | 136 | 130 | 130 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
111-112 | 143 | 41 | 35 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0287 | 0.0245 | 0.0532
112-113 | 90 | 47 | 66 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0329 | 0.0462 | 0.0791
Итого: |  | 7351 | 8075 | [7 empty] | 5.4928 | 6.0346 | 11.5274
ВЛ 35кВ Понизовье-Жичицы
1-2 | 182 | 98 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.0686
2-3 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.0175 | 0.035
3-4 | 73 | 73 | 68 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0476 | 0.0987
4-5 | 42 | 42 | 42 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0588
5-6 | 219 | 53 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.0371
6-7 | 168 | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0224
7-8 | 128 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0112
8-9 | 154 | 23 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.0161
11-12 | 242 | 22 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0154 | 0 | 0.0154
12-13 | 190 | 23 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.0161
13-14 | 202 | 25 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
14-15 | 195 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0112
19-20 | 205 | 170 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136
20-21 | 163 | 163 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1304 | 0 | 0.1304
21-22 | 193 | 108 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0864 | 0 | 0.0864
23-24 | 167 | 69 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.0552
24-25 | 238 | 122 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0976 | 0 | 0.0976
25-26 | 145 | 126 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.1008
26-27 | 207 | 80 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064
27-28 | 233 | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.0272
30-31 | 217 | 156 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.1248
31-32 | 138 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
32-33 | 176 | 75 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
33-34 | 215 | 40 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032
34-35 | 175 | 129 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1032 | 0 | 0.1032
35-36 | 226 | 226 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1808 | 0 | 0.1808
36-37 | 250 | 203 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1624 | 0 | 0.1624
37-38 | 230 | 192 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.1536
38-39 | 260 | 210 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168
39-40 | 252 | 194 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1552 | 0 | 0.1552
40-41 | 240 | 227 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1816 | 0 | 0.1816
41-42 | 100 | 63 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.0441
42-43 | 250 | 170 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119
43-44 | 242 | 226 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1808 | 0 | 0.1808
44-45 | 243 | 178 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1424 | 0 | 0.1424
45-46 | 237 | 186 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1488
46-47 | 195 | 177 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1416 | 0 | 0.1416
47-48 | 238 | 124 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0992 | 0 | 0.0992
48-49 | 235 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088
50-51 | 266 | 145 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116
51-52 | 185 | 163 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1304 | 0 | 0.1304
52-53 | 185 | 147 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176
59-60 | 175 | 22 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0176 | 0 | 0.0176
61-62 | 235 | 75 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
66-67 | 243 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.0104
67-68 | 122 | 47 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0376 | 0 | 0.0376
68-69 | 103 | 91 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.0728
69-70 | 117 | 117 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.0585
70-71 | 163 | 85 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
71-72 | 150 | 133 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0798 | 0 | 0.0798
72-73 | 130 | 96 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
73-74 | 143 | 135 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
74-75 | 155 | 88 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.0352
75-76 | 148 | 100 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
76-77 | 147 | 128 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0896 | 0 | 0.0896
77-78 | 110 | 79 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0474 | 0 | 0.0474
78-79 | 190 | 172 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1204 | 0 | 0.1204
79-80 | 100 | 80 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
80-81 | 175 | 175 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1225 | 0 | 0.1225
81-82 | 138 | 121 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0847 | 0 | 0.0847
82-83 | 179 | 179 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0895 | 0 | 0.0895
83-84 | 157 | 150 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
84-85 | 145 | 145 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1015 | 0 | 0.1015
85-86 | 112 | 112 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0784 | 0 | 0.0784
86-87 | 128 | 104 | 84 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0832 | 0.0588 | 0.142
87-87 | 170 | 87 | 110 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0696 | 0.077 | 0.1466
91-92 | 145 | 36 | 58 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0288 | 0.0406 | 0.0694
92-93 | 158 | 66 | 30 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0528 | 0.021 | 0.0738
93-94 | 157 | 157 | 157 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1256 | 0.1099 | 0.2355
94-95 | 158 | 106 | 95 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0848 | 0.0665 | 0.1513
95-96 | 154 | 108 | 115 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0864 | 0.0805 | 0.1669
96-97 | 185 | 155 | 161 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.124 | 0.1127 | 0.2367
97-98 | 160 | 124 | 117 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0992 | 0.0819 | 0.1811
98-99 | 141 | 132 | 130 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1056 | 0.091 | 0.1966
99-100 | 148 | 140 | 140 | 15 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.098 | 0.21
100-101 | 140 | 108 | 112 | 13 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0864 | 0.0784 | 0.1648
101-102 | 167 | 145 | 136 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.116 | 0.0952 | 0.2112
102-103 | 165 | 151 | 152 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1208 | 0.1064 | 0.2272
103-104 | 186 | 164 | 158 | 13 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1312 | 0.1106 | 0.2418
104-105 | 105 | 85 | 79 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.068 | 0.0553 | 0.1233
105-106 | 164 | 73 | 66 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0584 | 0.0462 | 0.1046
106-107 | 155 | 65 | 57 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.052 | 0.0399 | 0.0919
107-108 | 178 | 127 | 112 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1016 | 0.0784 | 0.18
108-109 | 170 | 162 | 157 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1296 | 0.1099 | 0.2395
109-110 | 150 | 143 | 145 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1001 | 0.1015 | 0.2016
110-111 | 164 | 160 | 160 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
111-112 | 135 | 104 | 96 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0728 | 0.0672 | 0.14
112-113 | 120 | 95 | 87 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0665 | 0.0609 | 0.1274
113-114 | 147 | 55 | 36 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.0252 | 0.0637
114-115 | 111 | 47 | 56 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0329 | 0.0392 | 0.0721
115-116 | 120 | 65 | 78 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.052 | 0.0546 | 0.1066
116-117 | 130 | 20 | 18 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.016 | 0.0126 | 0.0286
117-118 | 181 | 165 | 174 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.132 | 0.1218 | 0.2538
118-119 | 150 | 150 | 150 | 16 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.12 | 0.105 | 0.225
119-120 | 133 | 133 | 133 | 16 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1064 | 0.0931 | 0.1995
120-121 | 109 | 93 | 89 | 13 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0744 | 0.0623 | 0.1367
121-122 | 115 | 51 | 37 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0408 | 0.0259 | 0.0667
122-123 | 142 | 81 | 117 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0648 | 0.0819 | 0.1467
123-124 | 185 | 143 | 92 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1144 | 0.0644 | 0.1788
124-125 | 150 | 127 | 65 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1016 | 0.0455 | 0.1471
125-126 | 167 | 85 | 79 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.068 | 0.0553 | 0.1233
126-127 | 146 | 23 | 38 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0184 | 0.0266 | 0.045
127-128 | 136 | 60 | 52 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.0364 | 0.0784
129-130 | 162 | 68 | 24 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0476 | 0.0168 | 0.0644
130-131 | 140 | 75 | 42 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0525 | 0.0294 | 0.0819
131-132 | 181 | 124 | 132 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0868 | 0.0924 | 0.1792
132-133 | 168 | 146 | 148 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0876 | 0.0888 | 0.1764
133-134 | 150 | 113 | 134 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0678 | 0.0804 | 0.1482
134-135 | 130 | 130 | 130 | 10 | 11 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.078 | 0.091 | 0.169
135-136 | 108 | 86 | 96 | 10 | 12 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0516 | 0.0672 | 0.1188
136-137 | 127 | 111 | 115 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0777 | 0.0805 | 0.1582
137-138 | 80 | 72 | 80 | 11 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.056 | 0.1064
138-139 | 167 | 167 | 167 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1336 | 0.1169 | 0.2505
139-140 | 120 | 120 | 120 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.096 | 0.084 | 0.18
140-141 | 153 | 153 | 153 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1224 | 0.1071 | 0.2295
141-142 | 155 | 155 | 155 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.124 | 0.1085 | 0.2325
142-143 | 152 | 152 | 152 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1216 | 0.1064 | 0.228
143-144 | 145 | 145 | 145 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.116 | 0.1015 | 0.2175
144-145 | 162 | 162 | 162 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1296 | 0.1134 | 0.243
145-146 | 127 | 127 | 127 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1778
146-147 | 150 | 120 | 130 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.091 | 0.175
147-148 | 168 | 77 | 115 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0539 | 0.0805 | 0.1344
148-149 | 156 | 122 | 135 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0854 | 0.0945 | 0.1799
149-150 | 164 | 125 | 160 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0875 | 0.112 | 0.1995
150-151 | 142 | 142 | 142 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0994 | 0.0994 | 0.1988
151-152 | 126 | 126 | 126 | 14 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0882 | 0.0882 | 0.1764
152-153 | 127 | 127 | 127 | 14 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1778
153-154 | 120 | 84 | 96 | 13 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.0672 | 0.126
154-155 | 134 | 92 | 95 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0736 | 0.0665 | 0.1401
155-156 | 115 | 65 | 70 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.052 | 0.049 | 0.101
156-157 | 157 | 63 | 75 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0504 | 0.0525 | 0.1029
157-158 | 123 | 41 | 54 | 12 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0328 | 0.0378 | 0.0706
158-159 | 110 | 89 | 97 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0712 | 0.0679 | 0.1391
159-160 | 150 | 132 | 143 | 12 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1056 | 0.1001 | 0.2057
160-161 | 175 | 175 | 175 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.14 | 0.1225 | 0.2625
161-162 | 112 | 112 | 112 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0896 | 0.0784 | 0.168
162-163 | 149 | 149 | 149 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1192 | 0.1043 | 0.2235
163-164 | 140 | 124 | 127 | 13 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0992 | 0.0889 | 0.1881
164-165 | 127 | 65 | 98 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.052 | 0.0686 | 0.1206
165-166 | 123 | 120 | 98 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.096 | 0.0686 | 0.1646
166-167 | 167 | 167 | 167 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1336 | 0.1169 | 0.2505
167-168 | 120 | 120 | 120 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.096 | 0.084 | 0.18
168-169 | 136 | 136 | 136 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1088 | 0.0952 | 0.204
169-170 | 135 | 135 | 135 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.108 | 0.0945 | 0.2025
170-171 | 137 | 137 | 137 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1096 | 0.0959 | 0.2055
171-172 | 120 | 120 | 120 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.096 | 0.084 | 0.18
172-173 | 145 | 145 | 145 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.116 | 0.1015 | 0.2175
173-174 | 152 | 152 | 152 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.1216 | 0.1064 | 0.228
174-175 | 140 | 140 | 140 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.098 | 0.21
175-176 | 136 | 125 | 128 | 11 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0875 | 0.0896 | 0.1771
176-177 | 135 | 115 | 106 | 11 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.0742 | 0.1547
177-178 | 163 | 33 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.0231
178-179 | 155 | 73 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0511 | 0 | 0.0511
180-181 | 143 | 52 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0364 | 0 | 0.0364
183-184 | 148 | 104 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.0728
184-185 | 142 | 91 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0637 | 0 | 0.0637
Итого: |  | 17111 | 9955 | [7 empty] | 12.8425 | 6.9403 | 19.7828
ВЛ 35кВ Пронино – Красный Бор I цепь
11-12 | 181 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
13-14 | 178 | 0 | 103 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0618 | 0.0618
14-15 | 193 | 0 | 154 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0924 | 0.0924
15-16 | 170 | 0 | 150 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0.09
16-17 | 131 | 0 | 68 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0408 | 0.0408
17-18 | 168 | 0 | 168 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1008 | 0.1008
18-19 | 201 | 0 | 201 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1407 | 0.1407
19-20 | 204 | 0 | 204 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.102 | 0.102
20-21 | 176 | 0 | 176 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1056 | 0.1056
21-22 | 169 | 0 | 169 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0845 | 0.0845
22-23 | 191 | 0 | 80 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
23-24 | 144 | 0 | 144 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1008 | 0.1008
24-25 | 212 | 0 | 212 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.106 | 0.106
25-26 | 193 | 0 | 60 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
26-27 | 124 | 0 | 124 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0744 | 0.0744
28-29 | 173 | 0 | 70 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
29-30 | 158 | 0 | 129 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0645 | 0.0645
30-31 | 105 | 0 | 105 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0525 | 0.0525
32-33 | 130 | 0 | 40 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
34-35 | 164 | 0 | 55 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0275 | 0.0275
35-36 | 117 | 0 | 50 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.025
39-40 | 148 | 0 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
40-41 | 82 | 0 | 40 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
41-42 | 46 | 0 | 20 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01
Итого: |  | 0 | 2622 | [7 empty] | 0 | 1.4913 | 1.4913
ВЛ 35кВ Пронино – Красный Бор II цепь
9-10 | 118 | 39 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.0273
10-11 | 142 | 120 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
11-12 | 179 | 30 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
12-13 | 175 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
13-14 | 177 | 85 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
14-15 | 194 | 155 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0775 | 0 | 0.0775
15-16 | 171 | 60 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
17-18 | 169 | 169 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1014 | 0 | 0.1014
18-19 | 200 | 200 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
19-20 | 203 | 160 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112
21-22 | 177 | 177 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1239 | 0 | 0.1239
22-23 | 167 | 150 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
23-24 | 191 | 160 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
24-25 | 145 | 60 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
25-26 | 211 | 211 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.1055
26-27 | 193 | 60 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
27-28 | 126 | 50 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
28-29 | 172 | 68 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034
29-30 | 157 | 89 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.0445
30-31 | 105 | 105 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525
32-33 | 130 | 37 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0185 | 0 | 0.0185
33-34 | 181 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
39-40 | 149 | 130 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078
40-41 | 82 | 82 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0492 | 0 | 0.0492
41-42 | 46 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
Итого: |  | 2477 | 0 | [7 empty] | 1.4323 | 0 | 1.4323
ВЛ 35кВ Пронино - Ольша
3-4 | 146 | 45 | 50 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0315 | 0.03 | 0.0615
4-5 | 146 | 10 | 90 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.007 | 0.054 | 0.061
6-7 | 137 | 137 | 110 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0959 | 0.066 | 0.1619
9-10 | 180 | 180 | 160 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.126 | 0.096 | 0.222
10-11 | 144 | 30 | 90 | 10 | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | 15 | 0.009 | 0.063 | 0.072
12-13 | 187 | 10 | 70 | 12 | 12 | 3 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0.003 | 0.035 | 0.038
13-14 | 180 | 60 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.018 | 0.003 | 0.021
14-15 | 220 | 100 | 100 | 12 | 12 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.08 | 0.07 | 0.15
15-16 | 111 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.028
16-17 | 190 | 140 | 135 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.0945 | 0.1925
17-18 | 161 | 50 | 40 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.028 | 0.063
18-19 | 161 | 140 | 80 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.056 | 0.154
24-25 | 146 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.028
25-26 | 206 | 100 | 150 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.105 | 0.175
26-27 | 224 | 65 | 70 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.049 | 0.0945
27-28 | 117 | 60 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.042 | 0 | 0.042
28-29 | 130 | 0 | 50 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
30-31 | 204 | 40 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0.024 | 0 | 0.024
32-33 | 78 | 40 | 20 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.016 | 0.008 | 0.024
33-37 | 169 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0.003 | 0.003
Итого: |  | 1247 | 1275 | [7 empty] | 0.8269 | 0.8235 | 1.6504
ВЛ 35кВ Рокот – Лоино
1-2 | 120 | 20 | 34 | 14 | 15 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.014 | 0.0204 | 0.0344
2-3 | 115 | 36 | 35 | 16 | 12 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.018 | 0.0245 | 0.0425
3-4 | 134 | 49 | 76 | 17 | 15 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0294 | 0.0532 | 0.0826
4-5 | 202 | 65 | 65 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.0455 | 0.091
5-6 | 199 | 141 | 136 | 12 | 15 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0846 | 0.0952 | 0.1798
6-7 | 136 | 0 | 31 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0217 | 0.0217
7-8 | 140 | 32 | 22 | 14 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0224 | 0.0154 | 0.0378
8-9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-11 | 158 | 79 | 73 | 15 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0474 | 0.0438 | 0.0912
11-12 | 165 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.007
12-13 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13-14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14-15 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-16 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-17 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-19 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-20 | 171 | 101 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0707 | 0 | 0.0707
20-21 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-22 | 118 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0078 | 0.0078
22-23 | 113 | 52 | 66 | 15 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0364 | 0.0462 | 0.0826
23-24 | 198 | 78 | 94 | 10 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0658 | 0.1204
24-25 | 120 | 35 | 95 | 10 | 15 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0245 | 0.057 | 0.0815
25-26 | 106 | 16 | 58 | 12 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0112 | 0.0348 | 0.046
26-27 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27-28 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-29 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29-30 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30-31 | 174 | 109 | 134 | 9 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0763 | 0.0938 | 0.1701
31-32 | 186 | 78 | 86 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0546 | 0.0602 | 0.1148
32-33 | 124 | 85 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.0595
33-34 | 140 | 96 | 87 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0576 | 0.0609 | 0.1185
34-35 | 159 | 84 | 66 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0588 | 0.0462 | 0.105
35-36 | 148 | 124 | 106 | 14 | 11 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0868 | 0.0742 | 0.161
36-37 | 148 | 90 | 127 | 11 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.0889 | 0.1519
37-38 | 152 | 76 | 131 | 8 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0532 | 0.0786 | 0.1318
38-39 | 139 | 54 | 65 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0378 | 0.0455 | 0.0833
39-40 | 124 | 63 | 58 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0441 | 0.0406 | 0.0847
40-41 | 116 | 85 | 98 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0595 | 0.0686 | 0.1281
41-42 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-43 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43-44 | 172 | 78 | 65 | 17 | 16 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0468 | 0.0455 | 0.0923
44-45 | 280 | 0 | 55 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0385 | 0.0385
45-46 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46-47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47-48 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-49 | 223 | 110 | 103 | 14 | 17 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.0721 | 0.1491
49-50 | 157 | 21 | 62 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0147 | 0.0434 | 0.0581
50-51 | 172 | 0 | 22 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0154 | 0.0154
51-52 | 150 | 73 | 54 | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0378 | 0.0889
52-53 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53-54 | 176 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175
54-55 | 206 | 37 | 43 | 15 | 14 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0222 | 0.0301 | 0.0523
55-56 | 222 | 53 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.0371
56-57 | 107 | 0 | 25 | 0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0175 | 0.0175
57-58 | 226 | 0 | 86 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0602 | 0.0602
58-59 | 233 | 108 | 117 | 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0756 | 0.0819 | 0.1575
59-60 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60-61 | 180 | 47 | 96 | 14 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0329 | 0.0672 | 0.1001
61-62 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62-63 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63-64 | 193 | 81 | 108 | 14 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0648 | 0.0864 | 0.1512
64-65 | 190 | 96 | 123 | 13 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0768 | 0.0984 | 0.1752
65-66 | 155 | 102 | 121 | 14 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0816 | 0.0968 | 0.1784
66-67 | 154 | 105 | 98 | 15 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.084 | 0.0784 | 0.1624
67-68 | 173 | 108 | 111 | 16 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0864 | 0.0888 | 0.1752
68-69 | 177 | 177 | 177 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1416 | 0.1416 | 0.2832
69-70 | 157 | 157 | 157 | 15 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1256 | 0.1256 | 0.2512
70-71 | 164 | 122 | 125 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0976 | 0.1 | 0.1976
71-72 | 196 | 110 | 150 | 13 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.088 | 0.12 | 0.208
72-73 | 161 | 132 | 130 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1056 | 0.104 | 0.2096
73-74 | 125 | 125 | 125 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
74-75 | 111 | 91 | 85 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0728 | 0.068 | 0.1408
131-132 | 176 | 159 | 150 | 14 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1272 | 0.12 | 0.2472
132-133 | 156 | 156 | 156 | 15 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1248 | 0.1248 | 0.2496
133-134 | 203 | 178 | 200 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1424 | 0.16 | 0.3024
134-135 | 200 | 200 | 200 | 16 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
135-136 | 121 | 121 | 121 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0968 | 0.0968 | 0.1936
136-137 | 110 | 110 | 110 | 15 | 11 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.088 | 0.088 | 0.176
137-138 | 110 | 110 | 110 | 13 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.077 | 0.077 | 0.154
138-139 | 107 | 55 | 62 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.0434 | 0.0819
139-140 | 100 | 41 | 48 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0287 | 0.0336 | 0.0623
140-141 | 106 | 75 | 86 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0525 | 0.0602 | 0.1127
141-142 | 175 | 154 | 148 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1078 | 0.1036 | 0.2114
Итого: |  | 4965 | 5395 | [7 empty] | 3.6533 | 3.9808 | 7.6341
ВЛ 35кВ Рудня - Жичицы
16-17 | 63 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
18-19 | 85 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
19-20 | 68 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
21-22 | 91 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0.04 | 0 | 0.04
23-24 | 95 | 30 | 35 | 10 | 10 | 2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.009 | 0.0105 | 0.0195
27-28 | 95 | 30 | 80 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.048 | 0.069
38-39 | 99 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0045 | 0.0045 | 0.009
40-41 | 81 | 0 | 30 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
44-45 | 95 | 52 | 20 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 0.026 | 0.006 | 0.032
61-62 | 101 | 50 | 20 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.035 | 0.012 | 0.047
62-63 | 82 | 60 | 60 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.036 | 0.078
78-79 | 89 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0192
89-90 | 85 | 30 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.0125 | 0.0275
90-91 | 83 | 70 | 80 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.056 | 0.105
91-92 | 92 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0.021 | 0 | 0.021
92-93 | 79 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0.025 | 0 | 0.025
93-94 | 69 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 12 | 15 | 15 | 0.02 | 0.003 | 0.023
94-95 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.025 | 0.025
95-96 | 62 | 0 | 62 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.031 | 0.031
96-97 | 54 | 0 | 40 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
97-98 | 98 | 28 | 23 | 10 | 10 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0168 | 0.0138 | 0.0306
98-99 | 103 | 0 | 60 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
99-100 | 81 | 0 | 80 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
100-101 | 72 | 0 | 72 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
101-102 | 91 | 91 | 91 | 12 | 12 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0637 | 0.0546 | 0.1183
102-103 | 85 | 85 | 85 | 12 | 12 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0595 | 0.051 | 0.1105
103-104 | 91 | 90 | 85 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 15 | 15 | 0.063 | 0.0255 | 0.0885
104-105 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 2 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.054 | 0.045 | 0.099
105-106 | 87 | 50 | 87 | 12 | 12 | 2 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.0609 | 0.0909
106-107 | 154 | 75 | 75 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.045 | 0.0525 | 0.0975
165-166 | 88 | 0 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0595 | 0.0595
166-167 | 68 | 0 | 68 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0476 | 0.0476
167-168 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.063 | 0.063
168-169 | 87 | 0 | 87 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0609 | 0.0609
169-170 | 104 | 0 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.056 | 0.056
170-171 | 75 | 0 | 75 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0525 | 0.0525
171-172 | 47 | 32 | 47 | 13 | 13 | 2 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.0256 | 0.0329 | 0.0585
172-173 | 95 | 95 | 95 | 13 | 13 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.076 | 0.076 | 0.152
173-174 | 92 | 92 | 92 | 13 | 13 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0736 | 0.0736 | 0.1472
175-176 | 81 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
176-177 | 83 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.005 | 0.005
177-178 | 92 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0.0015 | 0.0015
180-181 | 93 | 0 | 35 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.0175 | 0.0175
183-184 | 96 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
185-186 | 91 | 30 | 59 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.024 | 0.0472 | 0.0712
186-187 | 93 | 93 | 93 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0744 | 0.0744 | 0.1488
187-188 | 67 | 0 | 67 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.0536 | 0.0536
188-189 | 92 | 0 | 90 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
189-190 | 83 | 0 | 33 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.0264 | 0.0264
191-192 | 88 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
192-193 | 96 | 0 | 50 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
193-194 | 87 | 0 | 60 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
194-195 | 82 | 34 | 75 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0238 | 0.06 | 0.0838
198-199 | 77 | 43 | 50 | 12 | 12 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.0301 | 0.04 | 0.0701
202-203 | 97 | 50 | 50 | 12 | 12 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.035 | 0.04 | 0.075
207-208 | 91 | 0 | 49 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0343 | 0.0343
209-210 | 90 | 0 | 35 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0245 | 0.0245
213-214 | 83 | 0 | 45 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
214-215 | 61 | 0 | 35 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0245 | 0.0245
215-216 | 91 | 28 | 36 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0196 | 0.0252 | 0.0448
218-219 | 84 | 24 | 46 | 12 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0168 | 0.0322 | 0.049
219-220 | 94 | 0 | 77 | 0 | 14 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0539 | 0.0539
220-221 | 96 | 0 | 50 | 0 | 14 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
222-223 | 93 | 0 | 45 | 0 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
223-224 | 98 | 0 | 62 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.031 | 0.031
225-226 | 101 | 20 | 48 | 10 | 12 | 2 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.01 | 0.0288 | 0.0388
226-227 | 93 | 85 | 90 | 10 | 12 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0595 | 0.054 | 0.1135
227-228 | 93 | 0 | 50 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
228-229 | 96 | 0 | 70 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
231-232 | 94 | 0 | 65 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.039 | 0.039
232-233 | 87 | 19 | 20 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0133 | 0.014 | 0.0273
235-236 | 94 | 90 | 90 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
236-237 | 89 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
238-239 | 62 | 0 | 30 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
239-240 | 93 | 0 | 63 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0441 | 0.0441
240-241 | 87 | 45 | 40 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0315 | 0.028 | 0.0595
241-242 | 85 | 0 | 55 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0385 | 0.0385
242-243 | 95 | 60 | 95 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.0665 | 0.1085
243-244 | 83 | 0 | 40 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
244-245 | 97 | 50 | 60 | 10 | 10 | 2 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0.01 | 0.036 | 0.046
245-246 | 99 | 90 | 99 | 12 | 12 | 2 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.018 | 0.0693 | 0.0873
246-247 | 81 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.014 | 0.014
247-248 | 93 | 60 | 93 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.0651 | 0.0951
248-249 | 97 | 50 | 70 | 10 | 12 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.025 | 0.049 | 0.074
249-250 | 103 | 100 | 100 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.14
250-251 | 92 | 92 | 92 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0644 | 0.0644 | 0.1288
251-252 | 90 | 35 | 50 | 12 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.025 | 0.0425
252-253 | 85 | 0 | 70 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.049 | 0.049
253-254 | 96 | 85 | 75 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0595 | 0.0525 | 0.112
254-255 | 83 | 83 | 83 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0581 | 0.0581 | 0.1162
255-256 | 76 | 76 | 76 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0532 | 0.0532 | 0.1064
256-257 | 115 | 98 | 115 | 12 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0686 | 0.0805 | 0.1491
257-258 | 96 | 0 | 50 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
258-259 | 90 | 0 | 36 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0252 | 0.0252
259-260 | 92 | 0 | 58 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0406 | 0.0406
260-261 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.063 | 0.063
261-262 | 91 | 0 | 60 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
262-263 | 100 | 0 | 100 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
263-264 | 85 | 0 | 45 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
264-265 | 90 | 0 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
265-266 | 139 | 0 | 90 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.063 | 0.063
267-268 | 155 | 0 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04
272-273 | 150 | 0 | 70 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
273-274 | 142 | 0 | 45 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0.0135 | 0.0135
Итого: |  | 2827 | 5871 | [7 empty] | 1.8576 | 3.8759 | 5.7335
ВЛ 35кВ Рудня - Любавичи
3-4 | 134 | 10 | 100 | 10 | 10 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0.002 | 0.06 | 0.062
8-9 | 126 | 0 | 70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
9-10 | 121 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.018 | 0.007 | 0.025
10-11 | 125 | 60 | 50 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.042 | 0.04 | 0.082
11-12 | 82 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
12-13 | 130 | 120 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072
13-14 | 125 | 125 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
14-15 | 127 | 50 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
20-21 | 126 | 90 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
21-22 | 130 | 50 | 60 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.03 | 0.07
22-23 | 127 | 0 | 120 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
23-24 | 125 | 0 | 70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
24-25 | 120 | 30 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0.018 | 0 | 0.018
25-26 | 130 | 60 | 60 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.036 | 0.036 | 0.072
26-27 | 125 | 45 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.027 | 0.005 | 0.032
27-28 | 133 | 100 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
29-30 | 141 | 120 | 120 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.06 | 0.084 | 0.144
30-31 | 130 | 130 | 130 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.104 | 0.104 | 0.208
31-32 | 120 | 120 | 120 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
32-33 | 113 | 113 | 113 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0904 | 0.0904 | 0.1808
33-34 | 140 | 140 | 140 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
34-35 | 133 | 133 | 133 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1064 | 0.1064 | 0.2128
35-36 | 155 | 140 | 140 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
39-40 | 130 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
40-41 | 140 | 60 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
45-46 | 135 | 40 | 30 | 12 | 12 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
50-51 | 127 | 50 | 20 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.015 | 0.006 | 0.021
51-52 | 125 | 80 | 100 | 13 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.064 | 0.07 | 0.134
52-53 | 150 | 150 | 150 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
53-54 | 117 | 118 | 118 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0944 | 0.0944 | 0.1888
54-55 | 146 | 146 | 146 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1168 | 0.1168 | 0.2336
55-56 | 127 | 60 | 60 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
57-58 | 128 | 80 | 65 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.064 | 0.052 | 0.116
58-59 | 137 | 70 | 60 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.056 | 0.048 | 0.104
61-62 | 100 | 0 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
64-65 | 116 | 50 | 50 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
71-72 | 137 | 20 | 20 | 13 | 0 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.012 | 0.01 | 0.022
83-84 | 169 | 110 | 110 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.088 | 0.088 | 0.176
84-85 | 153 | 50 | 50 | 12 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
93-94 | 138 | 80 | 80 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
94-95 | 133 | 50 | 50 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
95-96 | 136 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
96-97 | 127 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
97-98 | 164 | 50 | 50 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
100-101 | 120 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
101-102 | 127 | 90 | 10 | 12 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.054 | 0.006 | 0.06
102-103 | 107 | 60 | 40 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.024 | 0.066
103-104 | 138 | 100 | 90 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.07 | 0.054 | 0.124
104-105 | 140 | 90 | 140 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.054 | 0.098 | 0.152
105-106 | 106 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
107-108 | 125 | 20 | 15 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.009 | 0.021
108-109 | 123 | 35 | 35 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
115-116 | 110 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
116-117 | 123 | 70 | 70 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.049 | 0.042 | 0.091
118-119 | 137 | 25 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125
Итого: |  | 3660 | 3155 | [7 empty] | 2.5585 | 2.275 | 4.8335
ВЛ 35кВ Рудня - Микулино
7-8 | 200 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
33-34 | 158 | 90 | 40 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.054 | 0.024 | 0.078
34-35 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0.0014 | 0 | 0.0014
35-36 | 145 | 35 | 50 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.025 | 0.0425
36-37 | 140 | 22 | 21 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0132 | 0.0105 | 0.0237
37-38 | 129 | 128 | 98 | 8 | 8 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.0512 | 0.0588 | 0.11
38-39 | 170 | 178 | 178 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.1068 | 0.089 | 0.1958
39-40 | 153 | 150 | 150 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.09 | 0.075 | 0.165
40-41 | 167 | 167 | 167 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.1002 | 0.0668 | 0.167
41-42 | 150 | 150 | 150 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
42-43 | 104 | 104 | 42 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.0252 | 0.0876
43-44 | 149 | 145 | 22 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.087 | 0.0088 | 0.0958
44-45 | 206 | 108 | 65 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0756 | 0.0455 | 0.1211
46-47 | 194 | 31 | 45 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0186 | 0.0225 | 0.0411
47-48 | 234 | 130 | 172 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.078 | 0.1204 | 0.1984
48-49 | 167 | 97 | 103 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0582 | 0.0618 | 0.12
49-50 | 240 | 56 | 115 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0336 | 0.069 | 0.1026
50-51 | 235 | 32 | 60 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0192 | 0.036 | 0.0552
51-52 | 164 | 41 | 57 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0246 | 0.0342 | 0.0588
52-53 | 154 | 149 | 125 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0894 | 0.0875 | 0.1769
53-54 | 156 | 88 | 30 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.044 | 0.015 | 0.059
54-55 | 136 | 130 | 100 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.078 | 0.05 | 0.128
55-56 | 142 | 122 | 134 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0854 | 0.0804 | 0.1658
56-57 | 163 | 151 | 50 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0755 | 0.025 | 0.1005
57-58 | 164 | 41 | 42 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0246 | 0.0252 | 0.0498
58-59 | 179 | 125 | 125.5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.075 | 0.0753 | 0.1503
61-62 | 168 | 20 | 21 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.0126 | 0.0246
62-63 | 181 | 0 | 20 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
63-64 | 169 | 0 | 80 | 0 | 8 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
64-65 | 115 | 70 | 113 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.042 | 0.0678 | 0.1098
65-66 | 222 | 104 | 154 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.077 | 0.1394
Итого: |  | 2691 | 2549.5 | [7 empty] | 1.5818 | 1.4503 | 3.0321
ВЛ 35кВ Рябцево - Коммунар
5--6 | 96 | 30 | 40 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.024 | 0.045
6-7 | 152 | 0 | 81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.0486 | 0.0486
8-8А | 66 | 25 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0.02 | 0 | 0.02
8А-9 | 103 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
9-10 | 125 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
10-11 | 145 | 95 | 95 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.057 | 0.057 | 0.114
11-12 | 130 | 50 | 30 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.018 | 0.048
12-13 | 130 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
13-14 | 136 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.035 | 0 | 0.035
14-15 | 190 | 120 | 120 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
15-16 | 139 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.14
16-17 | 134 | 130 | 130 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.091 | 0.091 | 0.182
17-18 | 148 | 90 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.063 | 0 | 0.063
18-19 | 134 | 134 | 134 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0938 | 0.0938 | 0.1876
19-20 | 115 | 80 | 80 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
20-21 | 150 | 0 | 45 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0315 | 0.0315
21-22 | 146 | 60 | 60 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
23-24 | 121 | 0 | 65 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0455 | 0.0455
24-25 | 126 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0.018 | 0.018
25-26 | 150 | 90 | 90 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
26-27 | 130 | 80 | 80 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
27-28 | 146 | 115 | 115 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0805 | 0.0805 | 0.161
28-29 | 137 | 30 | 30 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
36-37 | 142 | 35 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0.014 | 0 | 0.014
40-41 | 142 | 40 | 40 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.024 | 0.028 | 0.052
41-42 | 165 | 30 | 30 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
42-43 | 162 | 50 | 40 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.032 | 0.072
45-46 | 140 | 100 | 120 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.08 | 0.096 | 0.176
46-47 | 152 | 140 | 140 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
47-48 | 117 | 115 | 115 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.092 | 0.092 | 0.184
48-49 | 125 | 125 | 125 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
49-50 | 161 | 160 | 160 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.256
50-51 | 154 | 40 | 20 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.032 | 0.016 | 0.048
51-52 | 64 | 60 | 60 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
52-53 | 250 | 200 | 200 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 0.32
53-54 | 154 | 20 | 40 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.028 | 0.042
54-55 | 135 | 65 | 80 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.056 | 0.1015
55-56 | 128 | 50 | 50 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.07
56-57 | 141 | 80 | 70 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.049 | 0.105
57-58 | 150 | 0 | 30 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
58-59 | 105 | 0 | 40 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.028 | 0.028
59-60 | 125 | 90 | 60 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.042 | 0.105
60-61 | 152 | 152 | 152 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1064 | 0.1064 | 0.2128
61-62 | 144 | 160 | 160 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.112 | 0.112 | 0.224
62-63 | 145 | 0 | 70 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.049 | 0.049
64-65 | 150 | 0 | 30 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.021 | 0.021
65-66 | 138 | 138 | 138 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1104 | 0.1104 | 0.2208
66-67 | 191 | 100 | 70 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.08 | 0.056 | 0.136
67-68 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
68-69 | 152 | 150 | 150 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
69-70 | 133 | 133 | 133 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1064 | 0.1064 | 0.2128
70-71 | 135 | 135 | 135 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.108 | 0.108 | 0.216
71-72 | 138 | 130 | 100 | 11 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.104 | 0.08 | 0.184
72-73 | 140 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
73-74 | 145 | 70 | 100 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.056 | 0.08 | 0.136
74-75 | 145 | 50 | 50 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
75-76 | 143 | 50 | 90 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.072 | 0.112
77-78 | 117 | 37 | 25 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0296 | 0.02 | 0.0496
78-79 | 148 | 50 | 70 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.04 | 0.056 | 0.096
79-80 | 136 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.008 | 0.008 | 0.016
83-84 | 130 | 0 | 40 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.032 | 0.032
86-87 | 160 | 0 | 40 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0.032 | 0.032
88-89 | 160 | 160 | 40 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.112 | 0.032 | 0.144
89-90 | 131 | 130 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.091 | 0 | 0.091
90-91 | 134 | 70 | 90 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.049 | 0.063 | 0.112
91-92 | 130 | 0 | 130 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.091 | 0.091
94-95 | 131 | 0 | 131 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.0917 | 0.0917
95-96 | 130 | 50 | 80 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.056 | 0.091
95-96 | 135 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.028
96-97 | 135 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
97-98 | 124 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0.002 | 0.002
98-99 | 159 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
100-101 | 113 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
101-102 | 113 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.0026 | 0.001 | 0.0036
104-105 | 130 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
105-106 | 128 | 85 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.0595 | 0 | 0.0595
106-107 | 135 | 65 | 90 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0455 | 0.063 | 0.1085
107-108 | 122 | 60 | 60 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.042 | 0.084
108-109 | 144 | 55 | 55 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0385 | 0.0385 | 0.077
109-110 | 123 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.14
110-111 | 142 | 140 | 140 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.098 | 0.196
111-112 | 135 | 130 | 130 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.091 | 0.091 | 0.182
112-113 | 148 | 130 | 130 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.091 | 0.091 | 0.182
113-114 | 132 | 100 | 100 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.08 | 0.07 | 0.15
115-116 | 108 | 60 | 50 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.042 | 0.035 | 0.077
116-117 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.063 | 0.126
117-118 | 137 | 50 | 130 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.035 | 0.091 | 0.126
118-119 | 132 | 130 | 130 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.104 | 0.091 | 0.195
119-120 | 130 | 130 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.091 | 0 | 0.091
124-125 | 141 | 70 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0.049 | 0 | 0.049
125-126 | 130 | 0 | 50 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0.035 | 0.035
126-127 | 132 | 65 | 60 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.052 | 0.042 | 0.094
129-130 | 133 | 35 | 40 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0.028 | 0.028 | 0.056
130-131 | 135 | 130 | 130 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.091 | 0.091 | 0.182
131-132 | 138 | 90 | 80 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.063 | 0.056 | 0.119
Итого: |  | 6532 | 6779 | [7 empty] | 4.7867 | 4.9143 | 9.701
ВЛ 35кВ Селезни - Заозерье
19-20 | 160 | 0 | 50 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
20-21 | 161 | 90 | 161 | 10 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.054 | 0.0966 | 0.1506
21-22 | 164 | 150 | 150 | 12 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
22-23 | 170 | 170 | 170 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.102 | 0.204
23-24 | 192 | 170 | 170 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.102 | 0.204
24-25 | 146 | 100 | 140 | 10 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.084 | 0.144
25-26 | 150 | 100 | 150 | 12 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.07 | 0.12 | 0.19
26-27 | 184 | 40 | 60 | 12 | 13 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.028 | 0.048 | 0.076
37-38 | 155 | 0 | 100 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.05
38-39 | 160 | 0 | 120 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.096 | 0.096
39-40 | 150 | 100 | 150 | 10 | 15 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.05 | 0.12 | 0.17
40-41 | 130 | 100 | 130 | 10 | 15 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.05 | 0.104 | 0.154
41-42 | 194 | 150 | 190 | 10 | 15 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.075 | 0.152 | 0.227
42-43 | 130 | 100 | 130 | 10 | 15 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | 0.05 | 0.104 | 0.154
43-44 | 152 | 110 | 152 | 13 | 16 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.055 | 0.1064 | 0.1614
44-45 | 195 | 195 | 60 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0975 | 0.03 | 0.1275
45-46 | 159 | 150 | 100 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.075 | 0.05 | 0.125
46-47 | 163 | 163 | 163 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0978 | 0.0978 | 0.1956
47-48 | 145 | 145 | 145 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.087 | 0.087 | 0.174
48-49 | 160 | 150 | 150 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
49-50 | 148 | 140 | 140 | 12 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
50-51 | 170 | 170 | 170 | 12 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.102 | 0.204
51-52 | 165 | 165 | 165 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.099 | 0.099 | 0.198
57-58 | 182 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.1
58-59 | 157 | 40 | 40 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
Итого: |  | 2798 | 3256 | [7 empty] | 1.5883 | 2.1148 | 3.7031
ВЛ 35кВ Южная – Заводская I с отпайками
17-18 | 116 | 45 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0.036 | 0 | 0.036
18-19 | 247 | 180 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126
19-0 - 20 | 103 | 0 | 90 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
20-21 | 164 | 0 | 120 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0.084
21-22 | 241 | 0 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0468 | 0.0468
22-23 | 193 | 0 | 64 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0448 | 0.0448
24-25 | 263 | 0 | 164 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1312 | 0.1312
25-26 | 156 | 0 | 140 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0.112
26-27 | 110 | 0 | 100 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
19-0 - 19-1 | 107 | 107 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0856 | 0 | 0.0856
19-1 - 19-2 | 159 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
19-3 - 19-4 | 202 | 70 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049
19-4 - 19-5 | 160 | 30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
19-5 - 19-6 | 197 | 40 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
19-6 - 19-7 | 186 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
19-7 - 19-8 | 193 | 193 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.1351
19-8 - 19-9 | 187 | 187 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1309 | 0 | 0.1309
19-9 - 19-10 | 245 | 120 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
19-11 - 19-12 | 199 | 180 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108
19-12 - 19-13 | 198 | 180 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108
19-14-0 - 19-15 | 47 | 20 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
19-15 - 19-16 | 186 | 186 | 186 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1488 | 0.1488 | 0.2976
19-16 - 19-17 | 181 | 181 | 181 | 16 | 16 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.1086 | 0.1086 | 0.2172
19-17 -19-18 | 227 | 30 | 20 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.018 | 0.012 | 0.03
19-18 - 19-19 | 214 | 40 | 40 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
19-19 - 19-20 | 100 | 30 | 50 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.018 | 0.03 | 0.048
19-20 - 19-21 | 274 | 100 | 100 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
19-21 - 19-22 | 188 | 120 | 120 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
19-22 - 19-23 | 281 | 180 | 100 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.108 | 0.06 | 0.168
19-23 - 19-24 | 195 | 100 | 10 | 14 | 11 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.006 | 0.066
19-24 - 19-25 | 205 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
19-25 - 19-26 | 233 | 50 | 50 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.06
19-26 - 19-27 | 237 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
19-27 - 19-28 | 257 | 148 | 119 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.074 | 0.0595 | 0.1335
19-28 - 19-29 | 202 | 160 | 202 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.1212 | 0.2172
19-29 - 19-30 | 139 | 10 | 90 | 12 | 14 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 0.004 | 0.045 | 0.049
19-35 - 19-36 | 182 | 120 | 143 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.0858 | 0.1578
19-36 - 19-37 | 149 | 0 | 40 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02
19-42 - 19-43 | 272 | 0 | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
19-43 - 19-44 | 278 | 0 | 50 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0.03
19-44 - 19-45 | 281 | 0 | 250 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.15 | 0.15
19-45 - 19-46 | 296 | 50 | 100 | 11 | 12 | 3 | 12 | 9 | 15 | 15 | 0.015 | 0.06 | 0.075
19-46 - 19-47 | 257 | 257 | 257 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0.1285 | 0.1799 | 0.3084
19-47 - 19-48 | 278 | 278 | 278 | 16 | 16 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.1946 | 0.2224 | 0.417
19-48 - 19-49 | 302 | 302 | 302 | 14 | 14 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.1812 | 0.2416 | 0.4228
19-49 - 19-50 | 111 | 111 | 111 | 16 | 16 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.0666 | 0.0888 | 0.1554
19-50 - 19-51 | 124 | 124 | 124 | 16 | 15 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.0744 | 0.0992 | 0.1736
19-51 - 19-52 | 276 | 276 | 200 | 16 | 15 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.1656 | 0.16 | 0.3256
19-52 - 19-53 | 206 | 206 | 206 | 16 | 16 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.1236 | 0.1648 | 0.2884
19-53 - 19-54 | 287 | 195 | 150 | 14 | 14 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0.117 | 0.12 | 0.237
19-54 - 19-55 | 231 | 140 | 140 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.084 | 0.084 | 0.168
19-55 - 19-56 | 291 | 120 | 120 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
19-59 - 19-60 | 160 | 20 | 66 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.0396 | 0.0516
19-60 - 19-61 | 128 | 40 | 40 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
19-61 - 19-62 | 183 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.018 | 0.03
19-62 - 19-63 | 208 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
19-64 - 19-65 | 197 | 0 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.048
19-65 - 19-66 | 224 | 0 | 130 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
19-66 - 19-67 | 235 | 70 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
19-67 - 19-68 | 214 | 0 | 60 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
19-14-0 - 19-14-1 | 229 | 170 | 170 | 16 | 16 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.102 | 0.102 | 0.204
19-14-1 - 19-14-2 | 243 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
19-14-2 - 19-14-3 | 191 | 110 | 110 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.066 | 0.066 | 0.132
19-14-4 - 19-14-5 | 276 | 60 | 105 | 14 | 14 | 3 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0.018 | 0.0525 | 0.0705
19-14-10 - 19-14-11 | 159 | 80 | 80 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.048 | 0.048 | 0.096
19-14-11 - 19-14-12 | 327 | 110 | 150 | 16 | 16 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.066 | 0.09 | 0.156
19-14-18 - 19-14-19 | 187 | 45 | 45 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.027 | 0.027 | 0.054
19-14-19 - 19-14-20 | 208 | 20 | 40 | 14 | 14 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.012 | 0.016 | 0.028
19-14-20 - 19-14-21 | 138 | 15 | 30 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.009 | 0.018 | 0.027
19-14-22 - 19-14-23 | 149 | 20 | 40 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.024 | 0.036
19-14-23 - 19-14-24 | 164 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0.008
19-14-27 - 19-14-28 | 166 | 20 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.012 | 0.024
19-14-28 - 19-14-29 | 162 | 50 | 60 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.036 | 0.066
19-14-29 - 19-14-30 | 176 | 20 | 87 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.012 | 0.0522 | 0.0642
19-14-30 - 19-14-31 | 188 | 150 | 10 | 13 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.006 | 0.096
19-14-31 - 19-14-32 | 175 | 175 | 175 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1225 | 0.1225 | 0.245
19-14-32 - 19-14-33 | 191 | 191 | 191 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1337 | 0.1337 | 0.2674
19-14-33 - 19-14-34 | 201 | 100 | 120 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.07 | 0.084 | 0.154
19-14-34 - 19-14-35 | 169 | 169 | 169 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1183 | 0.1183 | 0.2366
19-14-35 - 19-14-36 | 125 | 125 | 125 | 12 | 15 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 0.05 | 0.075 | 0.125
19-14-36 - 19-14-37 | 204 | 150 | 150 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
19-14-37 - 19-14-38 | 191 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
19-14-38 - 19-14-39 | 219 | 100 | 80 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.05 | 0.04 | 0.09
19-14-40 - 19-14-41 | 176 | 50 | 50 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.04
19-14-41 - 19-14-42 | 152 | 50 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
19-14-42 - 19-14-43 | 189 | 80 | 50 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.025 | 0.065
Итого: |  | 7346 | 7278 | [7 empty] | 4.51 | 4.7842 | 9.2942
ВЛ 35кВ Южная – Заводская II с отпайками
18-19 | 246 | 0 | 170 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.136 | 0.136
19-20 | 102 | 46 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023
20-21 | 163 | 120 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072
21-22 | 352 | 60 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
24-25 | 262 | 172 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1032 | 0 | 0.1032
25-26 | 155 | 70 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
26-27 | 111 | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
19-0 - 19-1 | 106 | 0 | 106 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0848 | 0.0848
19-1 - 19-2 | 159 | 0 | 40 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
19-3 - 19-4 | 202 | 0 | 69 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0414 | 0.0414
19-5 - 19-6 | 197 | 0 | 40 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
19-6 - 19-7 | 186 | 0 | 40 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.024
19-7 - 19-8 | 194 | 0 | 196 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1372 | 0.1372
19-8 - 19-9 | 186 | 0 | 186 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1302 | 0.1302
19-9 - 19-10 | 245 | 0 | 140 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.098
19-10 -19-11 | 194 | 0 | 130 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
19-11 - 19-12 | 199 | 0 | 157 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0942 | 0.0942
19-12 - 19-13 | 198 | 0 | 198 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1188 | 0.1188
19-14-0 - 19-15 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
19-17 - 19-18 | 126 | 30 | 40 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.015 | 0.02 | 0.035
19-18 - 19-19 | 172 | 50 | 80 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.03 | 0.048 | 0.078
19-19 - 19-20 | 254 | 200 | 80 | 14 | 11 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.12 | 0.032 | 0.152
19-20 - 19-21 | 206 | 40 | 20 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.008 | 0.028
19-21 - 19-22 | 343 | 120 | 120 | 12 | 12 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.072 | 0.06 | 0.132
19-22 - 19-23 | 254 | 80 | 80 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
19-23 - 19-24 | 277 | 90 | 190 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.054 | 0.114 | 0.168
19-24 - 19-25 | 206 | 20 | 20 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
19-25 - 19-26 | 214 | 40 | 40 | 12 | 12 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.024 | 0.02 | 0.044
19-26 - 19-27 | 166 | 30 | 30 | 11 | 11 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.018 | 0.018 | 0.036
19-27 - 19-28 | 251 | 120 | 120 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
19-37 - 19-38 | 148 | 100 | 100 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.06 | 0.06 | 0.12
19-44 - 19-45 | 308 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
19-45 - 19-46 | 292 | 200 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
19-46 - 19-47 | 304 | 200 | 150 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.12 | 0.09 | 0.21
19-47 - 19-48 | 293 | 155 | 155 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.093 | 0.093 | 0.186
19-48 - 19-49 | 303 | 303 | 303 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.2121 | 0.2121 | 0.4242
19-49 - 19-50 | 193 | 140 | 140 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.098 | 0.098 | 0.196
19-50 - 19-51 | 245 | 245 | 245 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1715 | 0.1715 | 0.343
19-51 - 19-52 | 235 | 235 | 235 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1645 | 0.1645 | 0.329
19-52 - 19-53 | 258 | 258 | 136 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1806 | 0.0952 | 0.2758
19-53 - 19-54 | 220 | 220 | 220 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.154 | 0.154 | 0.308
19-54 - 19-55 | 256 | 200 | 200 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.28
19-57 - 19-58 | 207 | 80 | 80 | 12 | 12 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.048 | 0.04 | 0.088
19-58 - 19-59 | 251 | 160 | 160 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.16
19-60 - 19-61 | 185 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
19-61 - 19-62 | 133 | 40 | 50 | 13 | 13 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.02 | 0.025 | 0.045
19-62 - 19-63 | 124 | 10 | 40 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.004 | 0.016 | 0.02
19-63 - 19-64 | 133 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.003
19-64 - 19-65 | 225 | 80 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
19-66 - 19-67 | 217 | 85 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.0595
19-67 - 19-68 | 188 | 188 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1316 | 0 | 0.1316
19-68 - 19-69 | 269 | 104 | 110 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0624 | 0.066 | 0.1284
19-69 - 19-70 | 232 | 120 | 80 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.06 | 0.04 | 0.1
19-70 - 19-71 | 192 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
19-71 - 19-72 | 147 | 50 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025
19-72 - 1973 | 186 | 80 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
Итого: |  | 4656 | 4706 | [7 empty] | 2.8904 | 2.9769 | 5.8673
ВЛ 35кВ Южная – Лубня с отпайкой на ПС Щеченки
31-32 | 150 | 25 | 150 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0175 | 0.09 | 0.1075
32-33 | 241 | 189 | 241 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1323 | 0.1446 | 0.2769
33-34 | 210 | 180 | 210 | 14 | 11 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.108 | 0.126 | 0.234
34-35 | 193 | 130 | 140 | 14 | 11 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.065 | 0.084 | 0.149
36-37 | 200 | 85 | 95 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.051 | 0.0475 | 0.0985
37-38 | 255 | 100 | 100 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.06 | 0.07 | 0.13
39-40 | 254 | 70 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
41-42 | 252 | 190 | 165 | 12 | 10 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.114 | 0.0825 | 0.1965
42-43 | 284 | 130 | 90 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.078 | 0.045 | 0.123
44-45 | 288 | 130 | 150 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.078 | 0.09 | 0.168
45-46 | 263 | 220 | 250 | 13 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.154 | 0.15 | 0.304
Итого: |  | 1449 | 1591 | [7 empty] | 0.8998 | 0.9296 | 1.8294
ВСЕГО | ЗУ СЛЭП | 114824 | 113771.5 | [7 empty] | 76.173 | 74.463 | 150.636
ВСЕГО | 2025 | 114824 | 113771.5 | [7 empty] | 76.173 | 74.463 | 150.636
ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
15-16 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
16-17 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
17-18 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
23-24 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
24-25 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
25-26 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
27-28 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
28-29 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
34-35 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
44-45 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
61-62 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
62-63 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
66-67 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
67-68 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
71-72 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
75-76 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
81-82 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
82-83 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
83-84 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
85-86 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
88-89 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
89-90 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
100-101 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
102-103 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
103-104 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
104-105 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
105-106 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
106-107 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
107-108 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
108-109 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
109-110 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
110-111 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
111-112 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
112-113 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
113-114 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
130-131 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
131-132 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
132-133 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
133-134 | 165 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
134-135 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
135-136 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
Итого: |  | 5060 | 4940 | [7 empty] | 5.246 | 4.982 | 10.228
ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи
1-2 | 15 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0.165 | 0.15 | 0.315
2-3 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
4-5 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
5-6 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
6-7 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
10-11 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
11-12 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.165 | 0.165
12-13 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.165 | 0.165
13-14 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
15-16 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
16-17 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
17-18 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
18-19 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
19-20 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
21-22 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
22-23 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.1 | 0.09 | 0.19
23-24 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.1 | 0.09 | 0.19
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
30-31 | 130 | 130 | 130 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.143 | 0.143 | 0.286
31-32 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
32-33 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
33-34 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
34-35 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
35-36 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
36-37 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
37-38 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.165 | 0.165
38-39 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
39-40 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
40-41 | 150 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2
41-42 | 160 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0.1 | 0.056 | 0.156
44-45 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
45-46 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
46-47 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
47-48 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
48-49 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
49-50 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.15 | 0.18 | 0.33
50-51 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
53-54 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
54-55 | 140 | 100 | 80 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0.11 | 0.056 | 0.166
55-56 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
56-57 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
57-58 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.165 | 0.165
58-59 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.165 | 0.165
65-66 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0.08 | 0.072 | 0.152
Итого: |  | 5250 | 4990 | [7 empty] | 4.803 | 4.869 | 9.672
ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево
1-2 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.24
2-3 | 185 | 100 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.12 | 0.18 | 0.3
4-5 | 236 | 150 | 100 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.12 | 0.3
5-6 | 185 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0.12 | 0 | 0.12
6-7 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
7-8 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
9-10 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
10-11 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
11-12 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
12-13 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
13-14 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
14-15 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
17-18 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
18-19 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
21-22 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
22-23 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
23-24 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
24-25 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
25-26 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
26-27 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
27-28 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.18 | 0.18 | 0.36
28-29 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.3
29-30 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0.165 | 0.165 | 0.33
Итого: |  | 3300 | 3200 | [7 empty] | 3.78 | 3.66 | 7.44
ВСЕГО | ЮУ СЛЭП | 13610 | 13050 | [7 empty] | 13.829 | 13.511 | 27.34
ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино I цепь
3-4 | 229 | 140 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
8-9 | 368 | 120 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
9-10 | 124 | 70 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035
10-11 | 230 | 130 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065
11-12 | 246 | 246 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1476
12-13 | 263 | 240 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144
13-14 | 209 | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
14-15 | 185 | 85 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
15-16 | 226 | 226 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1582 | 0 | 0.1582
16-17 | 175 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
17-18 | 173 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
19-20 | 197 | 19 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.0095
20-21 | 112 | 41 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.0205
21-22 | 124 | 124 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062
22-23 | 223 | 223 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1784 | 0 | 0.1784
23-24 | 189 | 189 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512
24-25 | 129 | 110 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088
25-26 | 179 | 121 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0968 | 0 | 0.0968
26-27 | 198 | 185 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148
28-29 | 177 | 175 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
34-35 | 164 | 130 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104
35-36 | 253 | 40 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
36-37 | 94 | 94 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0 | 0.0564
37-38 | 210 | 210 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168
38-39 | 182 | 182 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0 | 0.1456
39-40 | 166 | 90 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072
40-41 | 134 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
42-43 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
43-44 | 18 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
44-45 | 124 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009
51-52 | 241 | 195 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156
52-53 | 164 | 164 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1312 | 0 | 0.1312
53-54 | 212 | 212 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1696 | 0 | 0.1696
54-55 | 118 | 55 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.0385
55-56 | 224 | 160 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112
57-58 | 117 | 45 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.0315
58-59 | 219 | 165 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0 | 0.1155
59-60 | 275 | 60 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
Итого: |  | 4401 | 0 | [7 empty] | 3.0335 | 0 | 3.0335
ВЛ 35кВ Карьерная – Кощино II цепь
6-7 | 229 | 0 | 118 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0708 | 0.0708
11-12 | 368 | 0 | 120 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.072
13-14 | 230 | 0 | 90 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0.054
14-15 | 246 | 0 | 196 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1372 | 0.1372
15-16 | 263 | 0 | 129 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0903 | 0.0903
16-17 | 210 | 0 | 76 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0456 | 0.0456
17-18 | 185 | 0 | 95 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0665 | 0.0665
18-19 | 226 | 0 | 226 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1582 | 0.1582
19-20 | 176 | 0 | 75 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045
19-20 | 173 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
22-23 | 197 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
25-26 | 223 | 0 | 126 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0882 | 0.0882
26-27 | 189 | 0 | 189 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1323 | 0.1323
27-28 | 129 | 0 | 110 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.077 | 0.077
28-29 | 179 | 0 | 121 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0847 | 0.0847
29-30 | 198 | 0 | 185 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1295 | 0.1295
30-31 | 61 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.014 | 0.014
31-32 | 177 | 0 | 165 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
32-33 | 221 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.006
33-34 | 90 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.0075
34-35 | 213 | 0 | 119 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0.0595
35-36 | 150 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.015
37-38 | 164 | 0 | 130 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.078 | 0.078
38-39 | 251 | 0 | 84 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.042
39-40 | 94 | 0 | 94 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0564 | 0.0564
40-41 | 211 | 0 | 211 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1266 | 0.1266
41-42 | 182 | 0 | 182 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0.1092
42-43 | 166 | 0 | 90 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.054 | 0.054
43-44 | 137 | 0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.012
54-55 | 241 | 0 | 195 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.156 | 0.156
55-56 | 164 | 0 | 164 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1312 | 0.1312
56-57 | 212 | 0 | 212 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1696 | 0.1696
57-58 | 118 | 0 | 67 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.0536 | 0.0536
58-59 | 225 | 0 | 225 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.18 | 0.18
59-60 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.12 | 0.12
60-61 | 117 | 0 | 117 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0819 | 0.0819
61-62 | 219 | 0 | 165 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1155 | 0.1155
62-63 | 275 | 0 | 60 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
Итого: |  | 0 | 4456 | [7 empty] | 0 | 3.0178 | 3.0178
ВЛ 35кВ Мазальцево – Печерск
2-3 | 155 | 155 | 155 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.0775 | 0.093 | 0.1705
3-4 | 236 | 102 | 109 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.051 | 0.0545 | 0.1055
7-8 | 198 | 198 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386
9-10 | 190 | 40 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
10-11 | 172 | 77 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0462
11-12 | 173 | 66 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0462
13-14 | 190 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
14-15 | 184 | 159 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113
15-16 | 208 | 208 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0 | 0.1456
16-17 | 163 | 163 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1141 | 0 | 0.1141
17-18 | 147 | 56 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.0392
20-21 | 174 | 70 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
21-22 | 202 | 192 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1344 | 0 | 0.1344
25-26 | 188 | 158 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
26-27 | 246 | 141 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0846
27-28 | 167 | 167 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1169 | 0 | 0.1169
28-29 | 200 | 200 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
29-30 | 159 | 159 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113
30-31 | 206 | 206 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.1236
31-32 | 209 | 209 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.1463
32-33 | 182 | 121 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.0726
33-34 | 188 | 96 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.0576
34-35 | 196 | 196 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176
35-36 | 205 | 205 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123
36-37 | 240 | 225 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575
37-38 | 158 | 158 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
38-39 | 194 | 194 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1358 | 0 | 0.1358
39-40 | 152 | 152 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1064 | 0 | 0.1064
40-41 | 193 | 193 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.1351
41-42 | 216 | 158 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106
42-43 | 221 | 140 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
43-44 | 123 | 80 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056
44-45 | 173 | 101 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0707 | 0 | 0.0707
48-49 | 123 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035
49-50 | 209 | 209 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.1463
51-52 | 345 | 274 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.1918
60-61 | 186 | 34 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.0238
64-65 | 116 | 85 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.0595
65-66 | 116 | 116 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.0696
66-67 | 229 | 229 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1374 | 0 | 0.1374
67-68 | 212 | 171 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1197 | 0 | 0.1197
80-81 | 214 | 34 | 55 | 14 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.0272 | 0.044 | 0.0712
81-82 | 264 | 264 | 264 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.2112 | 0.2112 | 0.4224
82-83 | 233 | 233 | 233 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1864 | 0.1864 | 0.3728
83-84 | 205 | 205 | 205 | 14 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.164 | 0.164 | 0.328
84-85 | 213 | 213 | 213 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1704 | 0.1704 | 0.3408
85-86 | 369 | 369 | 369 | 12 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.2583 | 0.2214 | 0.4797
86-87 | 185 | 30 | 42 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.021 | 0.0252 | 0.0462
87-88 | 229 | 127 | 92 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.0762 | 0.0644 | 0.1406
88-89 | 142 | 68 | 86 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0476 | 0.0516 | 0.0992
89-90 | 139 | 63 | 91 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0315 | 0.0455 | 0.077
94-95 | 168 | 47 | 38 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0235 | 0.019 | 0.0425
110-111 | 227 | 67 | 55 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.0469 | 0.033 | 0.0799
122-123 | 191 | 106 | 86 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.053 | 0.043 | 0.096
123-124 | 319 | 215 | 220 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.1505 | 0.132 | 0.2825
Итого: |  | 7984 | 2313 | [7 empty] | 5.4197 | 1.5586 | 6.9783
ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская
2-3 | 116 | 70 | 45 | 12 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0.049 | 0.027 | 0.076
3-4 | 73 | 32 | 55 | 10 | 11 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0.016 | 0.033 | 0.049
7-8 | 198 | 0 | 198 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1188 | 0.1188
9-10 | 190 | 0 | 100 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
10-11 | 172 | 0 | 172 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1204 | 0.1204
11-12 | 173 | 0 | 73 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0438 | 0.0438
13-14 | 190 | 0 | 60 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.036 | 0.036
14-15 | 184 | 0 | 141 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0987 | 0.0987
15-16 | 208 | 0 | 208 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1456 | 0.1456
16-17 | 163 | 0 | 163 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0978 | 0.0978
17-18 | 147 | 0 | 100 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
20-21 | 174 | 0 | 57 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0399 | 0.0399
21-22 | 202 | 0 | 193 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1158 | 0.1158
25-26 | 188 | 0 | 148 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0888 | 0.0888
26-27 | 246 | 0 | 158 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0.1106
27-28 | 167 | 0 | 167 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1002 | 0.1002
28-29 | 200 | 0 | 200 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.14 | 0.14
29-30 | 159 | 0 | 159 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1113 | 0.1113
30-31 | 206 | 0 | 206 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1442 | 0.1442
31-32 | 209 | 0 | 209 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0.1463
32-33 | 182 | 0 | 123 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0861 | 0.0861
33-34 | 188 | 0 | 125 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0875 | 0.0875
34-35 | 196 | 0 | 196 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1372 | 0.1372
35-36 | 205 | 0 | 119 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0833 | 0.0833
36-37 | 240 | 0 | 211 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1477 | 0.1477
37-38 | 158 | 0 | 158 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1106 | 0.1106
38-39 | 194 | 0 | 194 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1358 | 0.1358
39-40 | 152 | 0 | 152 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1064 | 0.1064
40-41 | 193 | 0 | 106 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0742 | 0.0742
41-42 | 216 | 0 | 173 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1211 | 0.1211
42-43 | 221 | 0 | 122 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0854 | 0.0854
43-44 | 123 | 0 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0616 | 0.0616
44-45 | 173 | 0 | 100 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.07
48-49 | 123 | 0 | 86 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0602 | 0.0602
49-50 | 209 | 0 | 209 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1463 | 0.1463
51-52 | 345 | 0 | 188 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1128 | 0.1128
53-54 | 174 | 0 | 81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0567 | 0.0567
60-61 | 186 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.004
64-65 | 116 | 0 | 111 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.0666 | 0.0666
65-66 | 116 | 0 | 116 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0812 | 0.0812
66-67 | 229 | 0 | 229 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1603 | 0.1603
67-68 | 212 | 0 | 197 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1182 | 0.1182
73-74 | 129 | 0 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0098 | 0.0098
Итого: |  | 102 | 5920 | [7 empty] | 0.065 | 3.9712 | 4.0362
ВЛ 35кВ Демидов – Дубровка
1-2 | 141 | 35 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028
3-4 | 103 | 82 | 82 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.0738 | 0.0738 | 0.1476
4-5 | 133 | 45 | 30 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.036 | 0.024 | 0.06
5-6 | 79 | 50 |  | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
6-7 | 162 | 50 | 110 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.02 | 0.044 | 0.064
7-8 | 87 | 15 | 79 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0075 | 0.0395 | 0.047
8-9 | 213 | 110 | 110 | 14 | 14 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.055 | 0.055 | 0.11
9-10 | 151 | 0 | 89 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0445 | 0.0445
10-11 | 150 | 0 | 150 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0.105
11-12 | 151 | 70 | 151 | 15 | 15 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | 0.014 | 0.1057 | 0.1197
12-13 | 160 | 70 | 60 | 14 | 14 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 0.014 | 0.036 | 0.05
13-14 | 160 | 50 | 50 | 14 | 14 | 3 | 13 | 11 | 15 | 15 | 0.01 | 0.02 | 0.03
14-15 | 165 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0.014 | 0.035 | 0.049
16-17 | 145 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004
23-24 | 164 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.002
25-26 | 157 | 72 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504
26-27 | 149 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
27-28 | 171 | 100 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
28-29 | 161 | 73 | 122 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | 15 | 15 | 0.0511 | 0.0244 | 0.0755
29-30 | 152 | 120 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 15 | 0.084 | 0.0304 | 0.1144
30-31 | 163 | 0 | 163 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.1304 | 0.1304
31-32 | 150 | 0 | 150 | 0 | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
32-33 | 123 | 0 | 123 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0615 | 0.0615
33-34 | 155 | 0 | 61 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0305 | 0.0305
34-35 | 156 | 0 | 156 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1092 | 0.1092
35-36 | 171 | 0 | 171 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.1026 | 0.1026
36-37 | 165 | 0 | 120 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.06 | 0.06
37-38 | 208 | 0 | 160 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.112 | 0.112
38-39 | 173 | 0 | 173 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0.1211 | 0.1211
39-40 | 163 | 163 | 163 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0978 | 0.0978 | 0.1956
40-41 | 139 | 139 | 139 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0834 | 0.0834 | 0.1668
41-42 | 128 | 128 | 128 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0768 | 0.0768 | 0.1536
42-43 | 142 | 120 | 120 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.072 | 0.072 | 0.144
43-44 | 165 | 165 | 165 | 15 | 15 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0495 | 0.0495 | 0.099
44-45 | 155 | 155 | 155 | 15 | 15 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0.031 | 0.031 | 0.062
45-46 | 171 | 171 | 171 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.0855 | 0.0855 | 0.171
46-47 | 150 | 150 | 150 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.09 | 0.09 | 0.18
47-48 | 134 | 134 | 134 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.0804 | 0.0804 | 0.1608
48-49 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
49-50 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.064 | 0.064 | 0.128
50-51 | 155 | 120 | 155 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.084 | 0.1085 | 0.1925
51-52 | 175 | 135 | 155 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0945 | 0.1085 | 0.203
52-53 | 163 | 105 | 105 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0735 | 0.0735 | 0.147
53-54 | 154 | 154 | 154 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1078 | 0.1078 | 0.2156
54-55 | 133 | 80 | 80 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.056 | 0.056 | 0.112
55-56 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
56-57 | 170 | 170 | 170 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.119 | 0.119 | 0.238
57-58 | 144 | 144 | 144 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.2016
58-59 | 159 | 159 | 159 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1272 | 0.1272 | 0.2544
59-60 | 142 | 142 | 142 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1136 | 0.1136 | 0.2272
60-61 | 142 | 142 | 142 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1136 | 0.1136 | 0.2272
61-62 | 145 | 145 | 145 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.116 | 0.116 | 0.232
62-63 | 171 | 171 | 171 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.2394
63-64 | 136 | 136 | 136 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0952 | 0.0952 | 0.1904
64-65 | 181 | 181 | 181 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1267 | 0.1267 | 0.2534
65-66 | 143 | 143 | 143 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1144 | 0.1144 | 0.2288
66-67 | 183 | 183 | 183 | 16 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1647 | 0.1647 | 0.3294
67-68 | 151 | 161 | 151 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1449 | 0.1359 | 0.2808
68-69 | 143 | 143 | 143 | 16 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0.1287 | 0.1287 | 0.2574
69-70 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1152 | 0.1152 | 0.2304
70-71 | 151 | 151 | 151 | 15 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 0.1208 | 0.1208 | 0.2416
71-72 | 148 | 148 | 148 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1036 | 0.1036 | 0.2072
72-73 | 156 | 156 | 156 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1092 | 0.1092 | 0.2184
73-74 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
74-75 | 147 | 147 | 147 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1029 | 0.1029 | 0.2058
75-76 | 142 | 142 | 142 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0994 | 0.0994 | 0.1988
76-77 | 176 | 176 | 176 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1232 | 0.1232 | 0.2464
77-78 | 161 | 140 | 20 | 15 | 12 | 3 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0.07 | 0.004 | 0.074
78-79 | 132 | 132 | 60 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.0924 | 0.042 | 0.1344
79-80 | 154 | 154 | 126 | 16 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.0924 | 0.0504 | 0.1428
80-81 | 179 | 151 | 150 | 13 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 15 | 0.0906 | 0.06 | 0.1506
81-82 | 166 | 166 | 166 | 16 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1162 | 0.1162 | 0.2324
82-83 | 179 | 179 | 179 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1253 | 0.1253 | 0.2506
83-84 | 146 | 146 | 146 | 15 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0.1022 | 0.1022 | 0.2044
84-85 | 160 | 160 | 160 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.192
85-86 | 145 | 70 | 70 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.021 | 0.021 | 0.042
87-88 | 165 | 70 | 60 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.021 | 0.018 | 0.039
88-89 | 131 | 131 | 91 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0393 | 0.0273 | 0.0666
89-90 | 122 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
90-91 | 131 | 80 | 80 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.024 | 0.024 | 0.048
91-92 | 153 | 100 | 100 | 14 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.04 | 0.04 | 0.08
92-93 | 164 | 164 | 164 | 14 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0984
93-94 | 166 | 166 | 166 | 14 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0.083 | 0.083 | 0.166
94-95 | 163 | 80 | 80 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.064
95-96 | 151 | 95 | 30 | 15 | 13 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0.057 | 0.015 | 0.072
99-100 | 171 | 40 | 140 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.024 | 0.084 | 0.108
100-101 | 151 | 30 | 75 | 15 | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0.021 | 0.06 | 0.081
103-104 | 137 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0.006 | 0.006 | 0.012
105-106 | 103 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0.003 | 0.003 | 0.006
Итого: |  | 9043 | 10397 | [7 empty] | 5.6012 | 6.3315 | 11.9327
ВСЕГО | ЗУ СЛЭП | 21530 | 23086 | [7 empty] | 14.1194 | 14.8791 | 28.9985
ВСЕГО |  | 60571 | 58953 | [7 empty] | 41.4259 | 40.1269 | 81.5528