## Приложение №1
Приложение №1
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Объём поставки комплектующих РЗА
Филиал ПАО «МРСК Центра» | № | Тип | Количество, шт |  | 406R | 406E | 450R | 450E | 473R | 473E | 514R | 514E
«Воронежэнерго» | 1 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | 1 | 2000879 |  |  | 7
| 2 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | 2 | 2106935 | 2
| 3 | КОЛОДКА GZT4 | 20 | 2328430 | 1 |  | 1
| 4 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БП БПВА.305658.001 | 11 | 2338465 | [6 empty] | 4 | 6
| 5 | ЛАМПА СИГНАЛ. AD22-22DS D22 220V ЖЕЛТАЯ | 40 | 2338553 |  |  |  |  | 1
| 6 | ЛАМПА СИГНАЛ. AD22-22DS D22 220V ЗЕЛЕНАЯ | 40 | 2338598 | [6 empty] | 1
| 7 | ЛАМПА СКЛ 11Б-Ж-2-220 | 27 | 2221470 |  |  |  |  | 1
| 8 | ЛАМПА СКЛ 11Б-К-2-220 | 27 | 2024280 | [6 empty] | 4
| 9 | ЛАМПА СКЛ 11Б-Л-2-220 | 27 | 2024278
| 10 | ЛАМПА СКЛ 11-К-М-2-220 | 50 | 2066142 | [6 empty] | 2
| 11 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-13-18 УХЛ4 | 22 | 2034414 | [7 empty] | 4
| 12 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 220В ПЕР. 2-20С | 3 | 2330345 | [6 empty] | 5 | 5
| 13 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 100В | 5 | 2020866 | 2
| 14 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 380В | 5 | 2069867 |  |  |  |  | 4 |  | 1
| 15 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-25 220В | 3 | 2116523 | 1 |  |  |  | 4
| 16 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-256 220В | 5 | 2116525 |  |  |  |  | 3
| 17 | РЕЛЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ R4N-2014-23-5230-WTL | 10 | 2265829 | [6 empty] | 15
| 18 | РЕЛЕ РС80М2М-14I | 12 | 2275732 | 4
| 19 | РЕЛЕ РС-80М-6 | 1 | 2229915
| 20 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | 24 | 2230631 | 5
| 21 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,016А ПОСТ. ТОК | 10 | 2052783 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 2
| 22 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | 46 | 2230832 | [6 empty] | 20
| 23 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | 10 | 2222454 | 10 | 10
| 24 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-УЗ 0,16А ПОСТ. ТОК | 20 | 2291261 | 10
| 25 | РЕЛЕ ТОКА РТ-85/1 | 30 | 2116529 | 10
| 26 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | 50 | 2230709
| 27 | УСТРОЙСТВО РС80-МР-2231 | 39 | 2359783
| Итого: |  | 540

## Приложение №2
Приложение №2
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Технические данные комплектующих РЗА
№ п/п | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА
1 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги)
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В, 220
Напряжение заряда конденсаторов, В – 400
Выходная мощность в длительном режиме, Вт -100
Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт - 200
Масса, кг, не более - 10
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
2 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналог)
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –220
Номинальная мощность, Вт, не менее - 45
Масса, кг, не более - 4
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – заднее винтом
3 | Колодка GZT4 | Предназначение: для реле R4
Вид присоединения внешних проводников – винтовой зажим
Совместимость с DIN-рейкой 35мм - да
Количество групп контактов - 4
Номинальный ток, А, не менее - 6
4 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БП БПВА.305658.001 | Предназначение: для ремонта блоков питания микропроцеесорных терминалов производства ЗАО "Радиус Автоматика"
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
5 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V желтая | Тип лампы – светодиодная сигнальная
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Желтый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
6 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V зеленая | Тип лампы – светодиодная сигнальная
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Зеленый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
7 | ЛАМПА СКЛ 11Б-Ж-2-220 | Тип лампы – светодиодная коммутаторная
Область применения – для установки в пультах управления и сигнализации
Конструктивное исполнение выводов – винтовые
Мощность, не более, Вт – 2
Яркость, не менее, мКд – 36 (повышенной яркости)
Цвет свечения – жёлтый
Цвет линзы – неокрашенный
Род тока – переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления (универсальная лампа)
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Корпус – белый пластмассовый
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
8 | ЛАМПА СКЛ 11Б-К-2-220 | Тип лампы – светодиодная коммутаторная
Область применения – для установки в пультах управления и сигнализации
Конструктивное исполнение выводов – винтовые
Мощность, не более, Вт – 2
Яркость, не менее, мКд – 36 (повышенной яркости)
Цвет свечения – красный
Цвет линзы – неокрашенный
Род тока – переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления (универсальная лампа)
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Корпус – белый пластмассовый
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
9 | ЛАМПА СКЛ 11Б-Л-2-220 | Тип лампы – светодиодная коммутаторная
Область применения – для установки в пультах управления и сигнализации
Конструктивное исполнение выводов – винтовые
Мощность, не более, Вт – 2
Яркость, не менее, мКд – 36 (повышенной яркости)
Цвет свечения – красный
Цвет линзы – неокрашенный
Род тока – переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления (универсальная лампа)
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Корпус – белый пластмассовый
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
10 | ЛАМПА СКЛ 11-К-М-2-220 | Тип лампы – светодиодная коммутаторная
Область применения – для установки в пультах управления и сигнализации
Конструктивное исполнение выводов – винтовые
Мощность, не более, Вт – 2
Цвет свечения – красный
Цвет и тип линзы – неокрашенный рассеивающий
Род тока – переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления (универсальная лампа)
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Корпус – белый пластмассовый
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
11 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ТУ16-89 ИГРФ.647464.005 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1-9,9
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
12 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 220В ПЕР. 2-20С | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог)
Номинальное напряжение 220В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
13 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 100В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог)
Номинальное напряжение, В - 100
Номинальная частота, Гц - 50
Минимально допустимое линейное няпряжение, В - 50
Максимально допустимое линейное няпряжение, В - 150
Максимальный коммутируемый ток, А - 5
Количество и тип контактов – Два переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP20
Габаритные размеры, мм, не более – 17,5х90х63
Масса, кг, не более – 0,065
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
14 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 380В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог)
Номинальное напряжение, В - 100
Номинальная частота, Гц - 50
Минимально допустимое линейное няпряжение, В - 50
Максимально допустимое линейное няпряжение, В - 150
Максимальный коммутируемый ток, А - 5
Количество и тип контактов – Два переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP20
Габаритные размеры, мм, не более – 17,5х90х63
Масса, кг, не более – 0,065
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
15 | Реле промежуточное РП-25 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220;
Род тока – переменный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
16 | Реле промежуточное РП-256 220В | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
17 | Реле промышленное R4N-2014-23-5230-WTL | ТУ 16-523.593-80 (или аналог)
Номинальное напряжение, В – 230
Номинальный ток, А – 6
Род тока - переменный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,5х21,1х33,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
Светодиодный индикатор
18 | Реле РС80М2М-14i | ГОСТ 3698-82
Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования, УРОВ и индикацией срабатывания в течение 12ч. без оперативного питания
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий мгновенный, 2 размыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
19 | Реле РС80 М6 | ГОСТ 3698-82
Назначение – однофазное реле максимального тока
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 2 группы по 1 переключающий, 1 замыкающий.
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
20 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | Род оперативного тока – переменный
Напряжение оперативного тока, В – 220
Диапазон значений тока срабатывания , А -5А, 7,5А, 10А, 15А
Потребляемая мощность, ВА - не более 150
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры блока, мм 205х105х74
Масса, кг, не более – 3,5
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С
21 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,016А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,016
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
22 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
23 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
24 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-УЗ 0,16А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
25 | Реле тока РТ-85/1 | ТУ16-523.478-79 (или аналог)
Исполнение – с зависимой выдержкой времени
Ток уставки индукционного элемента, А – 5
Уставка времени срабатывания, с, - 4
Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки – 2-8
Номинальный ток, А – 10
Номинальная частота, Гц – 50;
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Исполнение контактов – 1 переключающий главный
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 245х149х145
Масса, кг, не более – 3
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
26 | Реле указательное РУ-21 0,16А перем. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
27 | Устройство РС80-МР-2231 | Напряжение питания, В - 220
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74