- «УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Нижновэнерго»

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

________________________/А.И. Киселев/

«_____»_____________________ 20____г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта:

«Модернизация распределительной сети 10/0,4 кВ Арзамасский, Перевозский, Шатковский РЭС (26.21)

(технологическое присоединение до 15 кВт)»

- Основание выполнения работ.

Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

  - Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» энергопринимающих устройств заявителей:

| № п/п | Номер и дата договора ТП | Заявитель | Присоединяемый объект | № проекта ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 521081976 от 01.10.2021 | Нефедов А.С | Садовый дом | ПТП2021/83322 от 08.12.2021 |
|  | 521083182 от 21.10.2021 | Вязова Н.Ю. | Садовый дом |  |
|  | 521081918 от 04.10.2021 | Кочешков А.В. | Гараж | ПТП2021/83327 от 08.12.2021 |
|  | 521079223 от 05.10.2021 | ООО "Спецтехмонтаж" | АЗС | ПТП2021/83341 от 08.12.2021 |
|  | 521082145 от 06.10.2021 | Дядюнова Е.Е | Гараж | ПТП2021/83359 от 08.12.2021 |
|  | 521082383 от 08.10.2021 | Богатырев С.Л. | Гараж | ПТП2021/83415 от 10.12.2021 |
|  | 521081896 от 11.10.2021 | Масленников А.Г. | Жилой дом | ПТП2021/83418 от 10.12.2021 |
|  | 521081945 от 11.10.2021 | Буй А.В. | Гараж | ПТП2021/83428 от 10.12.2021 |
|  | 521082140 от 11.10.2021 | Анисимова Т.А. | Гараж | ПТП2021/83436 от 10.12.2021 |
|  | 521082732 от 13.10.2021 | Шагин А.А. | Жилой дом | ПТП2021/83454 от 10.12.2021 |
|  | 521082862 от 18.10.2021 | Васянин А.А. | Жилой дом | ПТП2021/83457 от 10.12.2021 |
|  | 521082863 от 18.10.2021 | Болотнова Д.А. | Жилой дом | ПТП2021/83484 от 13.12.2021 |
|  | 521082917 от 19.10.2021 | Бугрова Т.В. | Жилой дом | ПТП2021/83485 от 13.12.2021 |
|  | 521083485 от 20.10.2021 | Ширяева Е.О. | Жилой дом | ПТП2021/83494 от 13.12.2021 |
|  | 521083480 от 25.10.2021 | Жидков А.О. | Жилой дом | ПТП2021/83542 от 13.12.2021 |
|  | 521083497 от 20.10.2021 | Тесаков В.С. | Жилой дом | ПТП2021/83497 от 13.12.2021 |
|  | 521082730 от 22.10.2021 | Быков Э.В. | Садовый дом | ПТП2021/83519 от 13.12.2021 |
|  | 521083276 от 22.10.2021 | Фирсов В.А. | Садовый дом | ПТП2021/83535 от 13.12.2021 |
|  | 521083507 от 22.10.2021 | Семов К.А. | Садовый дом |  |
|  | 521083365 от 27.10.2021 | ИП Третьякова О.А. | АЗС №63 | ПТП2021/83552 от 13.12.2021 |
|  | 521083505 от 27.10.2021 | Кошкин В.В. | Гараж | ПТП2021/83564 от 13.12.2021 |
|  | 521087724 от 03.01.2022 | Хитяева П.А. | Садовый дом | ПТП2022/01749 от 15.02.2022 |
|  | 521087554 от 11.01.2022 | Гусева В.В. | Садовый дом | ПТП2022/01753 от 15.02.2022 |
|  | 521087839 от 11.01.2022 | Пушкарев Н.А. | Жилой дом | ПТП2022/01755 от 15.02.2022 |
|  | 521088004 от 11.01.2022 | Сорокин Р.А. | Садовый дом | ПТП2022/01758 от 15.02.2022 |
|  | 521086631 от 12.01.2022 | Сонин Р.В. | Гараж | ПТП2022/01762 от 15.02.2022 |
|  | 521086994 от 12.01.2022 | Полякова А.С. | Нежилое помещение | ПТП2022/01773 от 15.02.2022 |
|  | 521087936 от 12.01.2022 | Шашков Н.В. | Гараж | ПТП2022/01777 от 15.02.2022 |
|  | 521088222 от 14.01.2022 | Бурлаков М.П. | Нежилое помещение | ПТП2022/01782 от 16.02.2022 |
|  | 521086190 от 17.01.2022 | Буров В.М. | Жилой дом | ПТП2022/01783 от 16.02.2022 |
|  | 521088143 от 19.01.2022 | Середнева Н.Л. | Садовый дом | ПТП2022/01784 от 16.02.2022 |
|  | 521088345 от 21.01.2022 | Пиманкина Т.И. | Гараж | ПТП2022/01785 от 16.02.2022 |
|  | 521088473 от 25.01.2022 | Сазанов Н.Н. | Садовый дом | ПТП2022/01790 от 16.02.2022 |
|  | 521088615 от 25.01.2022 | Ляпин Д.С. | Жилой дом | ПТП2022/01794 от 16.02.2022 |
|  | 521088614 от 26.01.2022 | Сизов Д.А. | Садовый дом | ПТП2022/01795 от 16.02.2022 |
|  | 521088822 от 26.01.2022 | Маркелов А.А. | Гараж | ПТП2022/01797 от 16.02.2022 |
|  | 521086863 от 27.01.2022 | Шавин Д.Р. | Жилой дом | ПТП2022/01800 от 16.02.2022 |
|  | 521087386 от 27.01.2022 | Ковряженков А.А. | Жилой дом | ПТП2022/01806 от 16.02.2022 |
|  | 521087387 от 27.01.2022 | Глибина А.В. | Садовый дом | ПТП2022/01817 от 16.02.2022 |
|  | 521088411 от 27.01.2022 | Куликова Т.П. | Гараж | ПТП2022/01818 от 16.02.2022 |
|  | 521088745 от 28.01.2022 | Симагин А.В. | Жилой дом | ПТП2022/01822 от 16.02.2022 |
|  | 521089030 от 31.01.2022 | Трофимова Н.М. | Гараж | ПТП2022/01827 от 16.02.2022 |
|  | 521082013 от 05.10.2021 | Сангалова Л.А. | Садовый дом | ПТП2021/83355 от 08.12.2021 |
|  | 521082311 от 12.10.2021 | Харченко Е.Ю. | Жилой дом | ПТП2021/83444 от 10.12.2021 |

- Общие требования.

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

| № п/п | Район | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Арзамас | СНТ «Дубки» №4, участок № 272. | 52:40:0101017:112 |
|  | г. Арзамас | СНТ «Дубки» № 4, уч. 62. | 52:40:0101017:297 |
| 2. | г. Арзамас | ГСПК «Арзамасхлебопродукт», бокс 11 |  |
| 3. | Арзамасский | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. В. Враг. Участок находится примерно в 2,2 км по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Арзамасский район. | 52:41:1505001:19 |
| 4. | г. Арзамас | ГСК 16, гаражный бокс 1431 |  |
| 5. | г. Арзамас | ГСК 1, бокс 357 А |  |
| 6. | г. Арзамас | мкр. Кирилловский, ул. Талькова, д. 25 |  |
| 7. | г. Арзамас | ГСК 16, бокс 721 | 52:40:0403001:472 |
| 8. | г. Арзамас | ул. 9 Мая, ГПК №3, гаражный бокс №131Б |  |
| 9. | Арзамасский | п. Ломовка, ул. Огородная, 2 Линия, уч. 8 | 52:41:0703003:276 |
| 10. | Арзамасский | р.п. Выездное, микрорайон «Спортивный», участок 85 | 52:41:1501001:534 |
| 11. | Арзамасский | с. Красное, мкр-н «Радужный», ул. Изумрудная, уч. 33 | 52:41:1402001:525 |
| 12. | Арзамасский | с. Красное, мкр-н «Радужный», ул. Янтарная, уч. 11А | 52:41:1402001:627 |
| 13. | Арзамасский | с. Красное, мкр-н «Радужный», ул. Лазурная, уч. 14 | 52:41:1402001:187 |
| 14. | Арзамасский | с. Красное, мкр-н «Радужный», ул. Малахитовая, уч. 29 | 52:41:1402001:149 |
| 15. | Арзамасский | с. Абрамово, ул. 1 Мая, д. 57. Доля в праве 1/5 |  |
| 16. | г. Арзамас | Садоводство 31, линия 10, уч. 9 | 52:40:0404001:1143 |
| 17. | г. Арзамас | Садоводческое товарищество №15, Линия 6, участок 27. | 52:40:0402010:376 |
|  | г. Арзамас | Садоводческое товарищество №15, Линия 4, участок 26. | 52:40:0402010:231 |
| 18. | Арзамасский | с. Чернуха | 52:41:0206006:19 |
| 19. | г. Арзамас | ГСПК 12, Бокс 177 |  |
| 20. | г. Арзамас | Садоводство 31, линия 10, уч. 18. | 52:40:0404001:1150 |
| 21. | г. Арзамас | Садоводство №15, линия №6, участок 25. | 52:40:111000:00 |
| 22. | Арзамасский | с. Кирилловка, ул. Лесничество, д. 16 |  |
| 23. | г. Арзамас | Арзамас, Садоводство 12, уч. 59а | 52:40:0303004:200 |
| 24. | Вадский | с. Лопатино, ул. Новая, примерно в 40 м. от д.4 по направлению на северо-запад. | 52:42:0080005:778 |
| 25. | Перевозский | г. Перевоз, ул. Центральная, дом 76 з, помещение №2 |  |
| 26. | г. Арзамас | ГСК 12А, бокс 117 |  |
| 27. | Шатковский | с. Новое, ул. Школьная, ЗУ 5б | 52:50:0120012:1019 |
| 28. | Арзамасский | с. Хватовка, улица Полевая, уч. 28 | 52:41:1302002:2170 |
| 29. | г. Арзамас | Садоводство №21, участок 528. |  |
| 30. | г. Арзамас | ГСК N16, бокс 403 |  |
| 31. | г. Арзамас | Садоводство № 4, уч. 157. | 52:40:0101017:0317 |
| 32. | Арзамасский | с. Морозовка, ул. Лесная, уч. 9. | 52:41:0905001:435 |
| 33. | г. Арзамас | Садоводство № 4, уч. 43. | 52:40:0101017:67 |
| 34. | р.п.Шатки | ул. Станционная, массив 6, ряд 1, место 1 |  |
| 35 | Арзамасский | с. Кирилловка | 52:41:0910002:1978 |
| 36. | Арзамасский | с. Красное, мкр-н «Радужный», ул. Малахитовая, уч. 13 | 52:41:1402001:157 |
| 37. | г. Арзамас | Садоводство №28, уч. 211 | 52:40:0402007:188 |
| 38. | г. Первомайск | ул. Новая, уч.15Б/6 | 52:56:0600001:5030 |
| 39. | г. Арзамас | ул. Победы, д. 12 |  |
| 40. | Арзамасский | с. Шатовка, тер. ГСК 5, гараж 8 |  |
| 41. | г. Арзамас | Садоводство №7, участок № 42 | 52:40:0101007:82 |
| 42. | Арзамасский район | с. Кирилловка, ул. Северная, уч. 10 В, | 52:41:0910001:1503 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) для нового строительства объектов распределительной сети 10/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТП-242 Л-1008. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства СТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ Л-1001. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №8 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-59 Л-1015. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-3191 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-265 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети РП Ломовка в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТП-2848 Л-1001. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера № ВЛ-0,4 кВ КТП-3206 Л-1003. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛ-0,4 кВ КТП-2852 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 существующей ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №352 Л-1002 ПС Водоватово. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-3306 Л-1005. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от  ВЛ-0,4 кВ КТП-273 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская  строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская  строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская  строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-206 Л-1006. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110  строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-3280 Л-1001. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПСКарьер строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-1969 Л-1002. Монтаж ИСУЭ

    - Реконструкция ТП-1568 в части установки ком. ап-та в РУ 0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Перевоз строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-1568 Л-1006. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-159 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 ТП-981 в части подвеса дополнительного провода. Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-981 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-312 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березавская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-3314 (аб.) Л-1006. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №4 КТП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-168 Л-1009. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-224 Л-1001. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-1784 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-4359 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от существующей Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Первомайск строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-807 Л-604. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №14 ЗТП-121 Л-1009. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Панфилово строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-3241 Л-1002. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ СТП-253 Л-1011. Монтаж ИСУЭ

    - Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-203 Л-1006. Монтаж ИСУЭ

  - Этапность выполнения работ:

1-й этап

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Нижегородской области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Нижегородской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

    - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная документация

  - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектно-сметной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Нижегородской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

  - Проект полосы отвода.

    - Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса.

    - Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

  - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП).

    - Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.

    - Привести в графической части

- схема нормального режима ЛЭП 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ);

- план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

  - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

    - Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

    - Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по  заземлению и т.д.

  - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

  - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

  - Мероприятия по охране окружающей среды.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

  - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

      - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации.

    - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

    - С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями.

    - С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями.

    - Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

    - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

    - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

    - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

  - Требования к оформлению ПСД

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ.

    - При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие документы и материалы:

      - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

      - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

      - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется  по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и                            ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования

Основные требования к ВЛ-10  кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 10 |
| Протяженность, км | Определить проектом |
| Тип провода | СИП-3 |
| Совместная подвеска | Нет |
| Сечение провода, мм2 | Не менее 35 |
| Способ защиты от пережога проводов | РМК |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ*/ металл |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/полимер/фарфор |
| Заходы на ТП | воздушный |
| Разъединитель на отпайке | РЛК |
| Вырубка просеки, га | Определить проектом |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | Определить проектом |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Определить проектом |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту             ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»;

    - металлоконструкции опор ВЛ-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2. На линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов сечением не менее 35 мм2;

    - предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

- при прохождении ВЛ-10 кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ).

    - Основные требования к ТП-10/0,4 кВ ПТП2021/83341 от 08.12.2021:

| Наименование параметра |  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | тупиковое |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | СТП |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН |  | нет |  |
|  |  | в РУНН |  | нет |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | ТМ |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 16 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне НН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | ПКТ |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 5 |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | рубильник + автоматический выключатель |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 40 |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | 1 |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | рубильник |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | 1 | - |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить проектом |  |
|  | Резерв |  |  | отсутствует |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |

    - Основные требования к КТП 10 (6)/0,4  ПТП2022/01817 от 16.02.2022

| Наименование |  |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  |  | тупиковая |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  |  | КТП |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  | 10/0,4 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | У1 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  | IP 34 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  | да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  | 1х63 кВА |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  | Воздушный |  |
| Тип ввода НН |  |  |  |  | Воздушный |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН |  |  | Нет |  |
|  |  | в РУНН |  |  | Нет |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  | Нет |  |
| Корпус КТП выполнен из оцинкованного металла (горячее цинкование) |  |  |  |  | Да |  |
| Окраска КТП |  |  |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |
| Логотипы |  |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10(6) и 0,4 кВ |  |
| Двери |  |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |
| Блокировочные устройства |  |  |  |  | Да |  |
| Световая индикация наличия высокого напряжения на ТП (Индикатор должен свидетельствовать о неисправности коммутационного аппарата или другого оборудования, либо о наличии шунтирующих перемычек, если после выполнения оперативных переключений на отключенных линиях (ТП) остается напряжение, о чем сигнализирует свечение элементов индикации) |  |  |  |  | Индикатор устанавливается в РУ–6-10кВ со стороны подхода ЛЭП–6-10кВ к ТП. Индикатор должен присоединяться к контактам проходных изоляторов, находящимся в корпусе РУ. Наружные части индикатора (лампы) должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и выполнены в антивандальном исполнении. Визуальная индикация должна четко просматриваться с улицы и быть круглосуточной, цвет свечения должен быть аналогичен расцветке фаз. Должна быть предусмотрена возможность замены ламп индикации. |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  | ТМГ |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  | 63 |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  |  | ВН | 10 |  |
|  |  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  |  | Определяется проектом |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  |  | Определяется проектом |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  |  | У3 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  |  | Зажимы АШМ |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  |  |  | Разъединитель |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  |  | Предохранитель |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  | 10 |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  | 20 |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  | 20 |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  | 51 |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  | ОПН |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  |  | Жесткая |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  |  | Фарфор |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  | Провод АПВ, Шина |  |  |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  | Фарфор |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |  |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  | 2 |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник |  |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  | 400 |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель |  |  |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  | 1 |  |  | 2 |
|  | Номинальный ток, А (рубильника) |  | 100 |  |  | - |
| Резерв |  |  | нет |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 2.0, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | 100/5 класса точности не ниже 2.0, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  | 1 |  |  |  |
|  | Резерв |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 2.0, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | нет |  |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | нет |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  | Нанести на ТП диспетчерское наименование |  |

    - Основные требования к ВЛ 0,4 кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Протяженность, км | определить проектом |
| Тип провода | СИП-2 |
| Сечение провода, мм2 | не менее 35 |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных угловых опор | ЖБ*/металл** |
| Дополнительные жилы для уличного освещения |  |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |
| Защита от перенапряжения | ОПН |
| Тип изоляторов | арматура для СИП-2 |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| - подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) | определить проектом |
| - пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | определить проектом |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять анкерные стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно решения Технического совета филиала.

    - металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность);

    - ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту;

    - провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012;

    - линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012;

    - анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

    - ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

    - для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

    - подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

    - заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет;

    - ВЛ-0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных участков должно быть обосновано

    - Основные требования к прибору учета:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Split-счетчик с GSM-модемом |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) |
| Номинальное напряжение, В | 230 (400) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Класс точности активной/реактивной энергии | 1/2 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 100 000 |
| Средний срок службы, лет | не менее 20 |
| Межповерочный интервал для однофазных счетчиков, лет | не менее 16 |
| Гарантийный срок, лет | не менее 5 |

    - приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети»;

    - ответвления выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - прокладку СИП-4 по поверхности стоек (спуски к прибору учета, коммутационному аппарату) предусматривать в гофрированной трубе СИП-4 с применением дистанционных фиксаторов с креплением на металлическую ленту/

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

    - Подготовительные работы и поставка оборудования;

    - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;

    - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

    - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

    - Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

    - Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

    - Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

    - Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

    - Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

    - Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

    - Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

    - Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

    - Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

    - Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

  - Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

- Требования к подрядной организации

- Требования к подрядной организации учтены в извещении на закупку.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: октябрь 2022г – ноябрь 2022г

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Объемы работ:

Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | Условия, усложняющие производство работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПТП2021/83322 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
|  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 ЗТП №101 | км. | 0,28 (ориентировочно) | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
|  | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
|  | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
|  | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 1.3. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 1.3.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 1.3.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
|  | ПТП2021/83327 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТП-242 Л-1008. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
|  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №4 КТП №242 | км. | 0,04 (ориентировочно) | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
|  | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
|  | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
|  | ПТП2021/83341 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства СТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
|  | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС Выездное | км | 0,35 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | Строительство СТП-16 кВА 10/0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ СТП-10/0,4 кВ КТП №217 | км. | 0,015 |  |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
|  | Монтаж Split-счетчика 400В с RF -модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
|  | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 4. | ПТП2021/83359 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТПП №277 | км. | 0,05 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 4.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 4.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 4.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 5. | ПТП2021/83415 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №8 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-59 Л-1015. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №8 ЗТП №59 | км. | 0,07 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 5.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 5.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 5.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 6. | ПТП2021/83418 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-3191 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №3191 | км. | 0,02 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 6.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 6.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 6.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 7. | ПТП2021/83428 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №4 КТПП №277 | км. | 0,047 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 7.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 7.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 7.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 8. | ПТП2021/83436 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-265 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №265 | км. | 0,055 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 8.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 9. | ПТП2021/83454 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети РП Ломовка в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТП-2848 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 9.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №2848 | км. | 0,26 (ориентировочно) | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 9.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 9.2.1. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 9.2.2. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 10. | ПТП2021/83457 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера № ВЛ-0,4 кВ КТП-3206 Л-1003. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №3206 | км. | 0,25 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 10.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 10.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 10.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 11. | ПТП2021/83484 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛ-0,4 кВ КТП-2852 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №2852 | км. | 0,12 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 11.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 11.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 11.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 12. | ПТП2021/83485 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 12.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2851 | км. | 0,023 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 12.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 12.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 12.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 13. | ПТП2021/83494 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 существующей ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 13.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2851 | км. | 0,018 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 13.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 13.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 13.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 14. | ПТП2021/83542 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 14.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2851 | км. | 0,06 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 14.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 14.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 14.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 14.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 15. | ПТП2021/83497 от 13.12.2021 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №352 Л-1002 ПС Водоватово. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 15.1. | РеконструкцияВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП №352 в части подвеса дополнительных проводов в пролетах опор №23-28 | км. | 0,2 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 15.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 15.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 15.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 16. | ПТП2021/83519 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 16.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №4385 | км. | 0,025 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 16.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 16.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 16.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 16.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 17. | ПТП2021/83535 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительствав части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 17.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2783 | км. | 0,355 (ориентировочно) | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 17.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 17.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 17.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 17.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 18. | ПТП2021/83552 от 13.12.2021 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-3306 Л-1005. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 18.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП №3306 в части подвеса дополнительных проводов в пролетах опор №20а-24 | км | 0,3 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 18.2. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №3306 | км. | 0,27 |  |  |
| 18.3. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 18.3.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 18.3.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 18.3.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 | Уточнить проектом |  |
| 19. | ПТП2021/83564 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-273 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 19.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №273 | км. | 0,06 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 19.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 19.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с RF-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 19.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 19.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 20. | ПТП2022/01749 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 20.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №4385 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 20.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 20.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 20.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 20.2.3 | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 21. | ПТП2022/01753 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 21.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2783 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 21.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 21.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 21.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 21.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 22. | ПТП2022/01755 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-206 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 22.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №206 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 22.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 22.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 22.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 22.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 23. | ПТП2022/01758 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-3280 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 23.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №3280 | км. | 0,11 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 23.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 23.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 23.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 23.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 24. | ПТП2022/01762 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПСКарьер строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-1969 Л-1002. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 24.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №1969 | км. | 0,03 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 24.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 24.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 24.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 24.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 25. | ПТП2022/01773 от 15.02.2022 Реконструкция ТП-1568 в части установки ком. аппарата в РУ 0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Перевоз строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-1568 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 25.1. | Установка коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ КТП №1568 | шт. | 1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 25.2. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ КТП №1568 | км. | 0,2 |  |  |
| 25.3. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 25.3.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 25.3.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 25.3.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 26. | ПТП2022/01777 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-159 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 26.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №2 КТП №159 | км. | 0,08 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 26.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 26.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 26.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 26.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 27. | ПТП2022/01782 от 16.02.2022 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 ТП-981 в части подвеса дополнительного провода. Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-981 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 27.1. | Подвес дополнительного (дополнительных) провода (ов) фидер №3 ТП №981 | км. | 0,4 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 27.2. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 ТП №981 | км. | 0,15 |  |  |
| 27.3. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 27.3.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 27.3.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 27.3.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 28. | ПТП2022/01783 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-312 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 28.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №312 | км. | 0,025 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 28.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 28.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 28.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 28.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 29. | ПТП2022/01784 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березавская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-3314 (аб.) Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 29.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ КТП №3314 | км. | 0,15 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 29.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 29.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 29.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 29.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 30. | ПТП2022/01785 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №4 КТП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 30.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер № 4 КТП №277 | км. | 0,1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 30.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 30.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 30.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 30.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 31. | ПТП2022/01790 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-168 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 31.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер № 3 КТП №168 | км. | 0,1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 31.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 31.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 31.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 31.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 32. | ПТП2022/01794 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-224 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 32.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер № 5 ЗТП №224 | км. | 0,25 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 32.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 32.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 32.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 32.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 33. | ПТП2022/01795 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 33.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер № 3 ЗТП №101 | км. | 0,1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 33.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 33.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 33.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 33.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 34. | ПТП2022/01797 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-1784 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 34.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер № 3 КТП №1784 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 34.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 34.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 34.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 34.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 35. | ПТП2022/01800 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-4359 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 35.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 КТП №4359 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 35.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 35.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 35.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 35.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 36. | ПТП2022/01806 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 36.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №2851 | км. | 0,019 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 37.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 37.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 37.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 37.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 38. | ПТП2022/01817 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от существующей Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 38.1. | Строительство новой тупиковой однотрансформаторной ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА | шт. | 1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 38.2. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-1011 ПС Березовская | км. | 0,015 |  |  |
| 38.3. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ | км. | 0,06 |  |  |
| 38.4. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 38.4.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 38.4.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 38.4.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 39. | ПТП2022/01818 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Первомайск строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-807 Л-604. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 39.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №9 КТП №807 | км. | 0,09 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 39.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 39.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 39.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 39.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 40. | ПТП2022/01822 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №14 ЗТП-121 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 40.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №14 ЗТП №121 | км. | 0,1 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 40.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 40.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 40.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 40.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 41. | ПТП2022/01827 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Панфилово строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-3241 Л-1002. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 41.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №3241 | км. | 0,04 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 41.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 41.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 41.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 41.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 42. | ПТП2021/83355 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ СТП-253 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 42.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №1 СТП №253 | км. | 0,065 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 42.2. | Split-счетчик 230В |  |  |  |  |
| 42.2.1. | Монтаж Split-счетчика 230В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 42.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 42.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |
| 43. | ПТП2021/83444 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-203 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |  |
| 43.1. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ фидер №3 КТП №203 | км. | 0,03 | Уточнить проектом | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
| 43.2. | Split-счетчик 400В |  |  |  |  |
| 43.2.1. | Монтаж Split-счетчика 400В с GSM-модемом на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 43.2.2. | Монтаж шкафа с комплектом оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 43.2.3. | Монтаж спуска СИП-4 по опоре от счетчика до шкафа | км. | 0,002 |  |  |

- Потребность в материально-технических ресурсах.

  - Объемы МТР определяются проектными решениями;

  - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком;

  - Укрупненный объем МТР:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПТП2021/83322 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 7 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,23 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 |  |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83327 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТП-242 Л-1008. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН-0,4кВ | шт. | 4 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83341 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства СТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-110-5 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 6 | Уточнить проектом |
|  | СИП-3 1х35 | км. | 1,1 |  |
|  | Стойки СВ-95-3 | шт. | 2 |  |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,016 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН-0,4кВ | шт. | 3 |  |
|  | РЛК-10 | шт. | 1 |  |
|  | СТП 10/0,4 (16кКВА) | к-т | 1 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83359 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 3 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,052 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83415 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №8 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-59 Л-1015. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 6.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 5 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,072 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83418 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТПП-3191 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х35+1х54,6 | км. | 0,02 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83428 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №4 ВЛ-0,4 кВ КТПП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 3 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,047 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83436 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-265 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 4 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,055 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83454 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети РП Ломовка в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ КТП-2848 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 8 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,271 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83457 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера № ВЛ-0,4 кВ КТП-3206 Л-1003. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 4 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,052 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83484 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛ-0,4 кВ КТП-2852 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 7 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,125 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83485 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,024 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83494 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 существующей ВЛ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,018 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83542 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 сущетвующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 5 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,062 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83497 от 13.12.2021 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №352 Л-1002 ПС Водоватово. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Провод А-35 | км. | 0,21 | Уточнить проектом |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83519 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 4 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,105 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83535 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 12 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,37 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 8 |  |
|  | ОПН | шт. | 6 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83552 от 13.12.2021 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-3306 Л-1005. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Провод А-35 | км. | 0,310 |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 8 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,275 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2021/83564 от 13.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-273 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 5 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,062 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2022/01749 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-4385 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 400В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 4 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 22. | ПТП2022/01753 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-2783 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
|  | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Split-счетчик 230В |  |  |  |
|  | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
|  | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
|  | Наконечник | шт. | 2 |  |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
|  | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 23. | ПТП2022/01755 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-206 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 23.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 23.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
| 23.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 23.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 23.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 23.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 23.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 23.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 23.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 23.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
|  | ПТП2022/01758 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-3280 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 24.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
|  | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
|  | ОПН | шт. | 3 |  |
| 24.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 24.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 24.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 24.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 24.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 24.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 25. | ПТП2022/01762 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Карьер строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-1969 Л-1002. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 25.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 25.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,032 |  |
| 25.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 25.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 25.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 25.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 25.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 25.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 25.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 25.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 26. | ПТП2022/01773 от 15.02.2022 Реконструкция ТП-1568 в части установки ком. аппарата в РУ 0,4 кВ. Модернизация распределительной сети ПС Перевоз строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-1568 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 26.1. | Автоматический выключатель | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 26.2. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 8 |  |
| 26.3. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,2 |  |
| 26.4. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 26.5. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 26.6. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 26.6.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 26.6.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 26.6.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 26.6.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 26.6.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 27. | ПТП2022/01777 от 15.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 КТП-159 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 27.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 4 | Уточнить проектом |
| 27.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,2 |  |
| 27.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 27.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 27.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 27.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 27.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 27.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 27.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 27.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 28. | ПТП2022/01782 от 16.02.2022 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 ТП-981 в части подвеса дополнительного провода. Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-981 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 28.1. | Провод А-50 | км. | 0,405 | Уточнить проектом |
| 28.2. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 6 |  |
| 28.3. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,12 |  |
| 28.4. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 28.5. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 28.6. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 28.6.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 28.6.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 28.6.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 28.6.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 28.6.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 29. | ПТП2022/01783 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 КТП-312 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 29.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 29.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,025 |  |
| 29.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 29.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 29.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 29.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 29.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 29.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 29.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 29.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 30. | ПТП2022/01784 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-3314 (аб.) Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 30.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 6 | Уточнить проектом |
| 30.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,155 |  |
| 30.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 30.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 30.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 30.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 30.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 30.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 30.5.5. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 30.5.6. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 31. | ПТП2022/01785 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №4 КТП-277 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 31.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 6 | Уточнить проектом |
| 31.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,105 |  |
| 31.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 31.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 31.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 31.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 31.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 31.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 31.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 31.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 32. | ПТП2022/01790 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-168 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 32.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 12 | Уточнить проектом |
| 32.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,312 |  |
| 32.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 32.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 32.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 32.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 32.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 32.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 32.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 32.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 33. | ПТП2022/01794 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Арзамас-110 строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-224 Л-1001. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 33.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 12 | Уточнить проектом |
| 33.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,312 |  |
| 33.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 33.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 33.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 33.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 33.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 33.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 33.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 33.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 34. | ПТП2022/01795 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 ЗТП-101 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 34.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 5 | Уточнить проектом |
| 34.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,11 |  |
| 34.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 34.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 34.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 34.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 34.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 34.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 34.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 34.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 35. | ПТП2022/01797 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Шатки строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-1784 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 35.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 5 | Уточнить проектом |
| 35.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,11 |  |
| 35.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 35.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 35.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 35.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 35.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 35.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 35.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 35.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 36. | ПТП2022/01800 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-4359 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 36.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 36.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,04 |  |
| 36.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 36.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 36.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 36.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 36.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 36.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 36.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 36.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 37. | ПТП2022/01806 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Выездное строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ КТП-2851 Л-1004. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 37.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 37.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,019 |  |
| 37.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 37.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 37.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 37.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 37.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 37.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 37.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 37.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 38 | ПТП2022/01817 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Березовская строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от существующей Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 38.1. | Тупиковая однотрансформаторная ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| 38.2. | Стойки СВ-110-3 | шт. | 2 |  |
| 38.3. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 3 |  |
| 38.4. | СИП-3 1х50 | км. | 0,047 |  |
| 38.5. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,019 |  |
| 38.6. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 38.7. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 38.8. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 38.8.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 38.8.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 38.8.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 38.8.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 38.8.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 39. | ПТП2022/01818 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Первомайск строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-807 Л-604. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 39.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 39.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,092 |  |
| 39.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 39.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 39.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 39.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 39.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 39.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 39.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 39.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 40. | ПТП2022/01822 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Орбита строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №14 ЗТП-121 Л-1009. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 40.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 40.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,092 |  |
| 40.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 40.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 40.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 40.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 40.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 40.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 40.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 40.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 41. | ПТП2022/01827 от 16.02.2022 Модернизация распределительной сети ПС Панфилово строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 КТП-3241 Л-1002. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 41.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 41.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,042 |  |
| 41.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 41.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 41.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 41.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 41.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 41.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 41.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 41.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 42. | ПТП2021/83355 от 08.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Орбита в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №1 ВЛ-0,4 кВ СТП-253 Л-1011. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 42.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 42.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,067 |  |
| 42.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 42.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 42.5. | Split-счетчик 230В |  |  |  |
| 42.5.1. | Split-счетчик 230В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 42.5.2. | СИП-4 2х16 | км. | 0,002 |  |
| 42.5.3. | Наконечник | шт. | 2 |  |
| 42.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 42.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |
| 43 | ПТП2021/83444 от 10.12.2021 Модернизация распределительной сети ПС Березовская в части строительства ВЛИ-0,4 кВ от фидера №3 ВЛ-0,4 кВ КТП-203 Л-1006. Монтаж ИСУЭ |  |  |  |
| 43.1. | Стойки СВм-95-3 (Патент № 140055 от 28.03.2014) | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 43.2. | СИП-2 3х50+1х54,6 | км. | 0,03 |  |
| 43.3. | Ответвительный зажим для ПЗ | шт. | 4 |  |
| 43.4. | ОПН | шт. | 3 |  |
| 43.5. | Split-счетчик 400В |  |  |  |
| 43.5.1. | Split-счетчик 400В с GSM-модемом | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 43.5.2. | СИП-4 4х16 | км. | 0,002 |  |
| 43.5.3. | Наконечник | шт. | 4 |  |
| 43.5.4. | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 1 |  |
| 43.5.5. | Распределительный шкаф в составе: - Выключатель нагрузки; - Клемма; - Сальник PG; - Провод ПВ-10. | компл. | 1 |  |

Примечание: Указаны только основные материалы, необходимые для выполнения указанных работ.

Начальник

Арзамасского сельского РЭС   			  			              А.В. Щелик

Начальник

Шатковского РЭС   			  			                         М.В. Крупин

Начальник

Перевозского РЭС   			  			                         М.А. Федоров