| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ___________________ А.Ю.Розысков «____» ______________2016 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ________________ Е.А.Смирнов «____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»

- Общие положения.

  - Выполнить проекты по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, согласно приложению к ТЗ.

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами.

  - Проект представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, Acrobat Reader, AutoCAD, NanoCAD, а сметную документацию – в формате программы «Гранд-Смета».

- Основание для проектирования:

  - Инвестиционная программа развития филиала ПАО «МРСК Центра» -  «Костромаэнерго» на 2016 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектированию ВЛ:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;

- требования Стандарта нанесения диспетчерских наименований;

- Положение ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденная приказом № 22 - ЦА от 28.01.2014 г.

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 6 этапов:

- проведение проектно-изыскательских работ и выбор места строительства;

- получение разрешения на использование земель или земельного участка, наводящиеся в государственной или муниципальной собственности;

- разработка проектной документации (в соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ № 87);

- согласование проектной документации с Заказчиком, заинтересованными сторонами и с сектором архитектуры и строительства района.

- разработка рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД). Объем рабочей документации определяется Подрядчиком исходя из детализации решений, содержащихся в проектной документации, по согласованию с Заказчиком.;

- рассмотрение (согласование) рабочей документации в территориальном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

- согласование рабочей документации с Заказчиком.

- Основные характеристики провода и арматуры ВЛ.

Марку и производителя провода и арматуры согласовать на стадии проектирования с Заказчиком.

- Объем работ включаемых в проект.

  - Проектная документация.

    - Пояснительная записка, в т.ч.:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- климатическая и географическая характеристика района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- основные сведения о линейном объекте (месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, протяженность, пропускная способность и полосы отвода);

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов.

- сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости, определяемой проектировщиком);

- описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию;

- другие данные, предусмотренные Постановлением правительства РФ № 87.

    - Проект полосы отвода, в т.ч.:

- план трассы ВЛ;

- характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, естественных преград);

- расчет размеров земельных участков для размещения линейного объекта (полоса отвода);

- перечни искусственных сооружений, пересечений (с характеристикой), перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

- описание решений по инженерной подготовке территории, сведения об углах поворота трассы;

- обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

- топографическая карта-схема в масштабе 1:500;

- план трассы с указанием углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, участков воздушных и кабельных линий связи. Выбор трассы ВЛ произвести в соответствии с утвержденной градостроительной документацией и с учетом перспективного развития прилегающего района;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

    - Технологические и конструктивные решения линейного объекта (основные), в т.ч.:

  - реконструкцию существующих линий электропередачи следует осуществлять на установленный срок службы по элементам ВЛ не менее 40 лет;

  - элементы ВЛ должны быть рассчитаны на механические нагрузки с повторяемостью РКУ (расчетно-климатические условия) в соответствии с ПУЭ изд.7;

  - применять стойки типа СВ-95 с изгибающим моментом не менее 35 кН•м.;

  - номенклатура применяемых материалов для ВЛ-0,4 кВ должна соответствовать спецификации типовых альбомов;

  - при проектировании реконструкции линий кольцеваний учесть пригодное к дальнейшей эксплуатации оборудование ВЛ-0,4 кВ;

  - в объемах СМР учесть необходимые работы по выполнению расчистки охранных зон ВЛ-0,4 кВ, демонтаж существующих ВЛ-0,4 кВ и доставку годного к дальнейшей эксплуатации демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС, утилизацию не годных к дальнейшей эксплуатации оборудования, в том числе порубочных остатков, электротехнические измерения, с предоставлением в РЭС протоколов испытаний и измерений, предусмотреть в объемах установку на опоры информационных знаков, формат и материал которых должен быть согласован и утвержден филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;

  - заземление опор выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ;

  - определение расчетами сечение провода в т.ч. с учетом роста электрических нагрузок потребителей на срок не менее 20 лет;

  - применять СИП и арматуры только соответствующих требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение  аттестационной  комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;

  - принять к монтажу зажимы с адаптером для присоединения приборов контроля напряжения и наложения переносного заземления в начале и конце каждой магистрали ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах, согласно п. 2.4.47 ПУЭ-7.

    - В целях применения инновационных решений на реконструируемых воздушных линиях 0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» предусмотреть применение на ВЛ многогранных стальных опор предварительно согласовав тип и места установки с управлением распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

    - Проект организации строительства, в т.ч.:

- сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве;

- описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

- обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также во временных зданиях и сооружениях;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы, методах работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

- обоснование принятой продолжительности строительства;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ;

- график поставки материалов, другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

В составе ПОС должен быть разработан плана-график строительства объекта в рамках модели системы управления важнейшими инвестиционными проектами с декомпозиционной разбивкой.

    - Мероприятия по охране окружающей среды, в т.ч.:

- результаты оценки воздействия на окружающую среду;

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой на период строительства и эксплуатации хозяйственной деятельности;

- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

- карта-схема с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории.

    - Смета на строительство объекта капитального строительства, в т.ч.:

- текстовая часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- сметная документация, рассчитанная в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

- раздел «Эффективность инвестиций».

  - Инновационные технические решения.

На стадии разработки проектной документации Подрядчик должен провести мониторинг рынка новой техники и технологий с оценкой возможности их применения в проекте и согласовать данные технические решения с Заказчиком.

Основными критериями применения инновационных технических решений должны являться:

- повышение срока службы ВЛ, в т.ч. за счет применения современных строительных материалов и технологий монтажа;

- повышение надежности энергообъекта за счет применения (без увеличения стоимости строительства в целом) материалов с улучшенными техническими характеристиками;

- повышение безопасности при эксплуатации и ремонте, наличие возможности дистанционного контроля и управления;

- снижение затрат на всем жизненном цикле энергообъекта: строительство, расширение, эксплуатация, ремонт, демонтаж.

  - Рабочая документация.

    - Строительные и конструктивные решения ВЛ, в т.ч.:

- Трасса линии с учетом допустимых углов поворота;

- уточненный расчет т.к.з., токовой нагрузки в нормальном и послеаварийном режимах.

    - Выполнить заказные спецификации на все строительные материалы ВЛ (оборудование и ЗИП определяемые Заказчиком).

Требования к проектной организации.

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- решение всех вопросов, связанных с землеотводом (землеустроительные, кадастровые, оценочные и другие работы, предусмотренные законодательством РФ) под строительство/реконструкцию электросетевого объекта;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

- Проектная организация в праве.

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации (в случае, если данное условие предусмотрено договором).

- Сроки выполнения проектных работ.

Сроки выполнения работ: начало - с даты заключения договора, окончание – 30.09.2016.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Разработанная проектно-сметная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

| Заместитель главного инженера – начальник управления распределительных сетей | А.А.Чутков |
| --- | --- |

Приложение к ТЗ

Перечень электросетевых объектов на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»

| № п.п. | Место расположения объекта | Наименование проекта | Протяженность линии, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 166.984 |
| 1 | Чухломский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Пионерская" от ТП-309 Ф 10-02 ПС Судай | 2.000 |
| 2 | Волгореченск | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отКТП-94 ф.10-04 ПС Сухоногово | 1.610 |
| 3 | Волгореченск | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-53 ф.606 ПС Сидоровская | 1.785 |
| 4 | Антроповский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-100 ул.Заводская ф.2 | 0.840 |
| 5 | Красносельский район | Реконструкция Вл-0,4кВ ф №3 Подольское от ТП№200 | 1.082 |
| 6 | Красносельский район | Реконструкция Вл-0.4кВ от ТП№115 ф.10-03 ПС Новинки | 1.175 |
| 7 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП№115ф.10-03 ПС Новинки | 0.405 |
| 8 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП№237ф.10-10 ПС Чапаево | 0.645 |
| 9 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП№237 ф.10-10 ПС Чапаево | 0.930 |
| 10 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП№ 101 ф.10-02 ПС Чапаево | 1.761 |
| 11 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП №105 ф.10-02 ПС Чапаево | 2.409 |
| 12 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП№146 ф.10-15 ПС Чапаево | 2.170 |
| 13 | Красносельский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.ул. Песочная (низ)от ТП №2 ф.10-03 ПС Красное | 1.385 |
| 14 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф№1 КТП 100/160 Центр от Ф10-01 ПС Кривячка. | 1.607 |
| 15 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф№2 КТП 100/160 Центр от Ф10-01 ПС Кривячка. | 0.680 |
| 16 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101/250 ул. Первомайская от Ф10-01 ПС Кривячка. | 2.047 |
| 17 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 КТП 101/250 ул. Первомайская от Ф10-01 ПС Кривячка. | 0.200 |
| 18 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 099/400 1 Мая от Ф10-01 ПС Кривячка. | 0.046 |
| 19 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 КТП 099/400 1 Мая от Ф10-01 ПС Кривячка. | 0.926 |
| 20 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102/160 Иконница от Ф10-01 ПС Кривячка | 3.166 |
| 21 | Антроповский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-100 ул.Заводская ф.1 | 0.790 |
| 22 | Пыщугский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 103/100 с.В.Спасское | 0.847 |
| 23 | Поназыревский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 4 от КТП-66 Красноармейская | 0.712 |
| 24 | Поназыревский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-88 Микрорайон | 0.874 |
| 25 | Поназыревский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10кВ №122 ул.Западная | 1.126 |
| 26 | Поназыревский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10кВ №122 ул.Западная | 2.036 |
| 27 | Октябрьский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 112 ул. Подгорная Ф 0,4-03 | 1.170 |
| 28 | Октябрьский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 112 ул. Подгорная Ф0,4-01 | 0.850 |
| 29 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 | 0.734 |
| 30 | Антроповский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-160 д.Слобода ф.1№154 | 1.070 |
| 31 | Антроповский район | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-160 д.Слобода ф.2№154 | 0.960 |
| 32 | Парфеньевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-037 "Центр" ф.1 | 1.747 |
| 33 | Парфеньевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-037 "Центр" ф.2 | 2.500 |
| 34 | Парфеньевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-037 "Центр" ф.3 | 2.220 |
| 35 | Сусанинский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №181 ф. 10-03 ПС Сусанино ф№3 | 0.830 |
| 36 | Сусанинский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №37 ф. 10-03 ПС Сусанино ф№3 | 2.012 |
| 37 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Больничная от ТП-54 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 1.240 |
| 38 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Нерехтская от ТП-54 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 1.640 |
| 39 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Белинского от ТП-104 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 1.560 |
| 40 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.ИП Боровиков от ТП-104 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 0.240 |
| 41 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Добролюбова от ТП-89 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 0.360 |
| 42 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Никулина от ТП-89 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 0.440 |
| 43 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Климушинская от ТП-42 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 1.360 |
| 44 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Чернышевского от ТП-42 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 0.400 |
| 45 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Климушинская от ТП-20 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 1.120 |
| 46 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Щорса от ТП-20 г.Нерехта ф.667 ПС Нерехта-1 | 2.400 |
| 47 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Южная от ТП-39 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 1.760 |
| 48 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул..Гончарова от ТП-39 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 0.400 |
| 49 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул..Ковалевской от ТП-39 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 0.600 |
| 50 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.пр-т Текстильщиков от ТП-15 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 1.200 |
| 51 | Нерехтский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.пр-т Текстильщиков от ТП-15 г.Нерехта ф.664 ПС Нерехта-1 | 1.120 |
| 52 | Вохомский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ктп № 020/630 ЦЕНТР Ф-1 | 0.920 |
| 53 | Вохомский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ктп № 020/630 ЦЕНТР Ф-2 | 0.680 |
| 54 | Вохомский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ктп № 020/630 ЦЕНТР Ф-3 | 0.560 |
| 55 | Вохомский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ктп № 030/100 Аптека Ф-1 | 1.300 |
| 56 | Вохомский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ктп № 030/100 Аптека Ф-2 | 0.280 |
| 57 | Островский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ№3отТП №46 10-02ПС Кр.Поляна | 2.370 |
| 58 | Островский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №202 ф.10-12 ПС Кр.поляна | 0.370 |
| 59 | Островский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТПП №245 ф.10-01 ПС Игодово | 0.450 |
| 60 | Островский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№338 ф.10-05 ПС Клеванцово | 0.450 |
| 61 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-230 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№1 | 1.800 |
| 62 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-230 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№3 | 0.400 |
| 63 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-115 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№1 | 1.400 |
| 64 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-113 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№1 | 2.400 |
| 65 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-113 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№2 | 1.400 |
| 66 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-113 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№3 | 0.960 |
| 67 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-316 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№1 | 1.640 |
| 68 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отТП-316 ф.10-07 ПС Горчуха ф.№2 | 0.880 |
| 69 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-006 Центральная Ф 10-04 ПС Макарьев-1 ф. №8 | 0.200 |
| 70 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Комсомолка Ф 10-01 ПС Макарьев-1 ф. №1 | 0.450 |
| 71 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Комсомолка Ф 10-01 ПС Макарьев-1 ф. №2 | 0.530 |
| 72 | Макарьевский район | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Комсомолка Ф 10-01 ПС Макарьев-1 ф. №3 | 1.170 |
| 73 | Галичский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-739 ф.10-21 ПС Галич ф.ул. Полевая | 0.500 |
| 74 | Галичский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-739 ф.10-21 ПС Галич ф.ул. Горная | 0.800 |
| 75 | Галич | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-739 ф.10-21 ПС Галич ф. пер. Горный | 0.600 |
| 76 | Кологрив | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП №081 Типография | 0.800 |
| 77 | Нея | Реконструкция ВЛ-0,4 кВот ТП №122(40 кв.дом)ф10-12 псНея | 0.800 |
| 78 | Нейский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВот ТП №083(номжа больница )ф10-27 псНея ф №2 | 0.300 |
| 79 | Кадыйский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-100 № 240 Долгуша ф.1 | 0.525 |
| 80 | Кадыйский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-100 № 240 Долгуша ф.2 | 1.120 |
| 81 | Кадыйский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-100 № 240 Долгуша ф.3 | 1.575 |
| 82 | Кадыйский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-60 № 22 Химзавод ф.1 | 1.050 |
| 83 | Солигаличский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 ф.10-02 ПС Починок ф.№1 | 2.660 |
| 84 | Солигаличский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 113 ф.10-02 ПС Починок ф.№1 | 0.820 |
| 85 | Солигаличский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 113 ф.10-02 ПС Починок ф.№2 | 0.580 |
| 86 | Мантуровский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-№412 ф.3 Тихая | 2.065 |
| 87 | Мантурово | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-481 Школа РОСТО ф№-4 | 1.341 |
| 88 | Мантурово | Реконструкция ВЛ-0,4кВ отКТП-481 Школа Росто ф.3 | 1.192 |
| 89 | Мантуровский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-485 Юрьевецкая ф.3 | 2.040 |
| 90 | Мантуровский район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-486 ПМК-9 Ф.№ 2 | 1.809 |
| 91 | Кострома | Реконструкция ВЛ-0 4 кВ от ТП-25 | 2.240 |
| 92 | Кострома | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Центральн. | 0.500 |
| 93 | Кострома | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн | 0.800 |
| 94 | Кострома | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП254 2сш р-н Фестивальной | 2.000 |
| 95 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 179 Митенькино ф.№1 | 0.975 |
| 96 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП -502 Прудищи ф.№1 | 1.885 |
| 97 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-297 Ж.Д.Сельцо ф.№1 | 2.190 |
| 98 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-297 Ж.Д.Сельцо ф.№2 | 1.170 |
| 99 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-297 Ж.Д.Сельцо ф.№3 | 0.125 |
| 100 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-331 ф.10-02 Апраксино ф.1 | 1.150 |
| 101 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 227д.Крутик ф.№2 | 2.200 |
| 102 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 242 Ж.К.-Крутик ф.№4 | 2.900 |
| 103 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 251 д.Подольново ф.№1 | 0.720 |
| 104 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 251 д.Подольново ф.№2 | 0.840 |
| 105 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 д.Бакшейка | 3.150 |
| 106 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-50д.Малая,Калинино ф№1 | 1.920 |
| 107 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 404 Подолец ф.№1 | 1.660 |
| 108 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-457 НСТ Волгарь ф.№1 | 1.015 |
| 109 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 384 Новый Подолец ф.№1 | 1.630 |
| 110 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-417ул.Победы,ЗеленаяСовет.Ф1 | 2.600 |
| 111 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 417 Пекарня,скваж.,конт Ф2 | 0.685 |
| 112 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 417 ул.Юбилейная Ф3 | 1.630 |
| 113 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 395 Юрьево. Залесье ф.№1 | 3.455 |
| 114 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 395 Юрьево. Залесье ф.№2 | 0.755 |
| 115 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 598 Зубино ф.№1 | 0.800 |
| 116 | Костромской район | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 318 М. Безгачево ф.№1 | 1.385 |
| 117 | Буй | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП №266 ф.Кирова | 0.200 |
| 118 | Буй | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП №256 ф.Кирова | 0.330 |
| 119 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 ф 10-02 ПС Якшанга | 2.200 |
| 120 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 ф 10-02 ПС Якшанга | 1.100 |
| 121 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 ф 10-02 ПС Якшанга | 2.600 |
| 122 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 ф 10-02 ПС Якшанга | 0.500 |
| 123 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф 10-02 ПС Якшанга | 4.250 |
| 124 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 ф 10-02 ПС Якшанга | 1.200 |
| 125 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 153 ф 604 ПС Центральная | 0.750 |
| 126 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 45 ф 612 ПС Районная | 3.600 |
| 127 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 ф 609 ПС Центральная | 2.500 |
| 128 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 ф 609 ПС Центральная | 1.500 |
| 129 | Шарьинский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 ф 609 ПС Центральная | 1.500 |

*Погрешность данных по протяженности линии может составить не более 7%.

| Заместитель главного инженера – начальник управления распределительных сетей | А.А.Чутков |
| --- | --- |