“УТВЕРЖДАЮ”

Исполняющий обязанности первого            _                                                                                                                                                                                             заместителя директора -                                 _

Главного инженера филиала «Нижновэнерго»

ПАО «Россети Центр и Приволжье»                _

___  ____________________ / А.И. Киселёв   _

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта:

Модернизация распределительной сети 0.4кВ «Борский РЭС,  Семеновский РЭС» (очередь 02-22)

(технологическое присоединение до 15 кВ)

- Основание выполнения работ

Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» энергопринимающих устройств заявителей.

- Общие требования

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»  и энергопринимающих устройств Заявителей:

| Номер и дата договора ТП | Заявитель | Присоединяемый объект | Адрес | № проекта ТП | Район | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 521081208 от 02.11.2021 | Орлова Л.Е. | Малоэтажная жилая застройка | Нижегородская обл, Воротынский р-н с.Каменка, ул. Октябрьская. примерно в 30 метрах по направлению на ЮВ от д.11 | ПТП2021/83407 | Борский | 52:28:0010001:2363 |
| № 521083345 от 28.10.2021 | Серебрякова Н.Н. | Малоэтажная жилая застройка | Нижегородская обл, Лысковский р-н с/сЧерномазский, уч.№1 ,вблизи п.Бор | ПТП2021/82962 | Борский | 52:27:0030010:1302 |
| № 521084463 от 03.11.2021 № 521084959 от 15.11.2021 | Метелица И.А., Крайнов Р.Н. | Малоэтажная жилая застройка | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г тер. СНТ Сельхозтехника, уч. 235, 237 | ПТП2021/83440 | Борский | 52:20:1400050:235 52:20:1400050:237 |
| № 521084955 от 02.12.2021 | Маркарян Э.С. | нежилой здание | Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул | ПТП2022/00104 | Борский | 52:19:0301005:41 |
| № 521086085 от 14.12.2021 | Рычков В.В. | Малоэтажная жилая застройка | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СНТ Сельхозтехника, уч. 188Б, ул. Санаторная, 29, | ПТП2022/00110 | Борский | 52:20:1400050:366 |
| № 521086040 от 03.12.2021 | Егоров М.В. | Малоэтажная жилая застройка | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Линдовский с\с, д. Валки, уч. 250 | ПТП2022/00107 | Борский | 52:20:0400020:69 |
| 521079985 от 03.12.2021 | Петровский Г.П. | дом | г.Семенов, д.Жужелка, ул.Полевая, уч.7 | ПТП2022/01644 | Семеновский | 52:12:1000169:352 |
| 521087168 от 28.12.2021 | Котомин М.И. | дом | Воскресенский, г. -, нп деревня Карасиха, ул. -, д. 700 м. на северо-запад, корп. поле №2 | ПТП2022/01645 | Семеновский | 52:12:1000589:117 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Модернизация распределительной сети ПС Каменка в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-752 гр.1 (ф.1002) Дог. 521081208 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Воротынский р-н с.Каменка, ул. Октябрьская. примерно в 30 метрах по направлению на ЮВ от д.11;

    - Модернизация распределительной сети ПС Валки  в части строительства ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП-817 гр.1 (ф.1004) Дог. 521083345 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Лысковский р-н с/сЧерномазский, уч.№1 ,вблизи п.Бор;

    - Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521084463 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г тер. СНТ Сельхозтехника, уч. 235, 237;

    - Модернизация распределительной сети ПС Моховые горы в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-1179 гр.1 (ф.609) Дог. 521084955 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул;

    - Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521086085 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СНТ Сельхозтехника, уч. 188Б, ул. Санаторная, 29;

    - Модернизация распределительной сети Каликно в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-325 гр.1 (ф.1005) Дог. 521086040 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Линдовский с\с, д. Валки, уч. 250;

    - Модернизация распределительной сети ПС Семеновский в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер № 1 ВЛ-1030 ПС Семеновская;

    - Модернизация распределительной сети ПС Воскресенская в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская. Реконструкция ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская;

  - Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Нижегородской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Нижегородской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП  и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и  рабочая документация

  - Требования к проектной документации

    - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде в Нижегогодской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта  - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Проект полосы отвода.

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»  и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП).

- Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

- Привести в текстовой части

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

- Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по  заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании сметной стоимости СМР и ПНР руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (Далее - Методика Ценообразования). Сметы должны быть составлены с использованием СНБ ТЕР по Нижегородской области в актуальной редакции на момент сдачи-приемки ПСД.

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями: пояснительная записка, ведомости объемов работ, а также все обосновывающие документы

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, определяется на основании сборника территориальных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ТССЦ) или в текущем уровне цен на основании сравнительного анализа не менее чем от трех поставщиков на каждую номенклатурную позицию при условии непревышения цены минимального ТКП значений указанных в справочнике  материально-технических ресурсов на базе ERP SAP ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Аналогично по оборудованию. Материальным ресурсам и оборудованию, цена которых определена по результатам конъюнктурного анализа, присевается код в соответствии с п.23 Методики Ценообразования, ссылки на «прайс-лист» или «ТКП №» не допускаются. Коммерческие предложения от поставщиков должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный  анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (Нижегородская область). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике Ценообразования.

    - Транспортные расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от отпускной цены на такое оборудование. Транспортные расходы по доставке материалов определяются на основании расчета, при этом все данные о расстоянии перевозки, классе груза, наличии погрузо-разгрузочных работ должны быть обоснованы в проекте. Отдельные элементы транспортных затрат, стоимость которых невозможно определить на основании СНБ ТЕР, могут определяться по результатам конъюнктурного анализа на основании данных о текущей стоимости или на основании установленных тарифов на такие услуги.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

  - Требования к рабочей документации

При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

      - Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

    - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется  по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - -6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ВЛ 0,4 кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Протяженность, км | (уточнить проектом) |
| Тип провода | СИП-2 (на магистральных участках) |
| Сечение провода, мм2 | (уточнить проектом) |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных угловых опор | ЖБ*(металл**) |
| Дополнительные жилы для уличного освещения |  |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |
| Линейные ОПН |  |
| Тип изоляторов | полимер |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) |  |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды |  |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять анкерные стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно решения Технического совета филиала.

    - металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность);

    - ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту;

    - провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012;

    - линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012;

    - анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

    - ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

    - для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

    - подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

    - заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет;

    - ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных участков должно быть обосновано

    - Основные требования к КЛ 0,4 кВ:

| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Четырехфазное |
| Сечение жилы, кв. мм | (уточнить проектом) |
| Сечение экрана, кв. мм | определить проектом |
| Транспозиция экранов | определить проектом |
| Заземление экранов | определить проектом |
| Материал изоляции кабеля 0,4 кВ | Уточнить при проектировании |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 0,4 кВ | Да/Нет |

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

−	расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет потерь на нагрев экрана;

−	метод прокладки КЛ (треугольник);

−	требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки,  ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−	выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;

−	расчет величины емкостных токов.

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования;

- Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка сооружений;

- Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

- Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

Требования к подрядной организации учтены в извещении на закупку.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2022г

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» /                      ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МИ БП 10.1/05-01/2020;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Объемы работ.

  - Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | Условия усложняющие производство работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | № ПТП2021/83407, Модернизация распределительной сети ПС Каменка в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-752 гр.1 (ф.1002) Дог. 521081208 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Воротынский р-н с.Каменка, ул. Октябрьская. примерно в 30 метрах по направлению на ЮВ от д.11 |  |  |  |  |
| 1.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-752 гр.1 до границы участка заявителя СИП 2, 3x50м2+1x54,6м2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,16 | Уточнить проектом |  |
| 1.2 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "Россети ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 2 | № ПТП2021/82962, Модернизация распределительной сети ПС Валки в части строительства ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП-817 гр.1 (ф.1004) Дог. 521083345 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Лысковский р-н с/сЧерномазский, уч.№1 ,вблизи п.Бор |  |  |  |  |
| 2.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ТП-817 гр.1 до границы участка заявителя СИП 2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,35 | Уточнить проектом |  |
| 2.2 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии прямого включения. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "Россети ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 3 | № ПТП2021/83440, Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521084463 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г тер. СНТ Сельхозтехника, уч. 235, 237 |  |  |  |  |
| 3.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от вновь смонтированной опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 до границы участка заявителя СИП 2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,2 | Уточнить проектом |  |
| 3.2 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО " Россети ЦиП". | комплект | 2 | Уточнить проектом |  |
| 4 | № ПТП2022/00104, Модернизация распределительной сети ПС Моховые горы в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-1179 гр.1 (ф.609) Дог. 521084955 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул |  |  |  |  |
| 4.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от опоры №36 ВЛ-0,4кВ ТП-1179 гр.1 до границы участка заявителя, кабелем ААБл-1, 4х50мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,15 | Уточнить проектом |  |
| 4.2 | Установить и смонтировать кабельный ящик | шт | 1 | Уточнить проектом |  |
| 4.3 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО " Россети ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 5 | № ПТП2022/00110, Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521086085 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СНТ Сельхозтехника, уч. 188Б, ул. Санаторная, 29 |  |  |  |  |
| 5.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 до границы участка заявителя СИП 2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,18 | Уточнить проектом |  |
| 5.2 | Смонтировать однофазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "Россети ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 6 | № ПТП2022/00107, Модернизация распределительной сети Каликно в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-325 гр.1 (ф.1005) Дог. 521086040 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Линдовский с\с, д. Валки, уч. 250 |  |  |  |  |
| 6.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-325 гр.1 до границы участка заявителя СИП 2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,2 | Уточнить проектом |  |
| 6.2 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "Россети ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 7 | № ПТП2022/01644, наименование проекта: Модернизация распределительной сети ПС Семеновский в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер № 1 ВЛ-1030 ПС Семеновская; |  |  |  |  |
| 7.1 | Запроектировать и построить ВЛ-0,4кВ от опоры №48 ф-1 от ТП-16 ВЛ-1030 ПС "Семеновская" до границ участка заявителя. | км | 0,26 | Уточнить проектом |  |
| 7.2 | Монтаж узла учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии. | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 7.3 | Установить после прибора учета коммутационный аппарат. | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8 | № ПТП2022/01645, наименование проекта: Модернизация распределительной сети ПС Воскресенская в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская. Реконструкция ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская; |  |  |  |  |
| 8.1 | Выполнить реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-322 ВЛ-1007 ПС "Воскресенская" в части установки автоматического выключателя. | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.2 | Запроектировать и построить ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-322 до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | км. | 0,37 | Уточнить проектом |  |
| 8.3 | Монтаж узла учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.4 | Установить после прибора учета коммутационный аппарат. | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |

Примечание: Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки,

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

- Потребность в материально-технических ресурсах.

  - Объемы МТР определяются проектными решениями;

  - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется  Подрядчиком;

  - Укрупненный объем МТР:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № ПТП2021/83407, Модернизация распределительной сети ПС Каменка в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-752 гр.1 (ф.1002) Дог. 521081208 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Воротынский р-н с.Каменка, ул. Октябрьская. примерно в 30 метрах по направлению на ЮВ от д.11 |  |  |  |
| 1.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | 0,167 | Уточнить проектом |
| 1.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 1.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 8 | Уточнить проектом |
| 1.4 | 3-х фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 1.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2 | № ПТП2021/82962, Модернизация распределительной сети ПС Валки в части строительства ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП-817 гр.1 (ф.1004) Дог. 521083345 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Лысковский р-н с/сЧерномазский, уч.№1 ,вблизи п.Бор |  |  |  |
| 2.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | 0,63 | Уточнить проектом |
| 2.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 2.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 10 | Уточнить проектом |
| 2.4 | 3-фазный счетчик электрической энергии прямого включения | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 3 | № ПТП2021/83440, Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521084463 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г тер. СНТ Сельхозтехника, уч. 235, 237 |  |  |  |
| 3.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | 0,209 | Уточнить проектом |
| 3.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 3.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 10 | Уточнить проектом |
| 3.4 | 3-х фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 3.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 4 | № ПТП2022/00104, Модернизация распределительной сети ПС Моховые горы в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-1179 гр.1 (ф.609) Дог. 521084955 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул |  |  |  |
| 4.1 | Кабель ААБл-1 4×50мм2 | км. | 0,153 (ориентировчно) | Уточнить проектом |
| 4.2 | Кабельная муфта типа 4КВТп-1(35/50) | шт | 1 | Уточнить проектом |
| 4.3 | Кабельная муфта типа 4КНТп-1(35/50) | шт | 1 | Уточнить проектом |
| 4.4 | 3-х фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 4.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5 | № ПТП2022/00110, Модернизация распределительной сети ПС Борская в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 (ф.1007) Дог. 521086085 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СНТ Сельхозтехника, уч. 188Б, ул. Санаторная, 29 |  |  |  |
| 5.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | 0,188 | Уточнить проектом |
| 5.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 5.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 8 | Уточнить проектом |
| 5.4 | 1-х фазный счетчик эл. энергии CE208 C4.846.2.OGR1. QYUDVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 6 | № ПТП2022/00107, Модернизация распределительной сети Каликно в части строительства ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-325 гр.1 (ф.1005) Дог. 521086040 до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Линдовский с\с, д. Валки, уч. 250 |  |  |  |
| 6.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | 0,209 | Уточнить проектом |
| 6.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 6.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 10 | Уточнить проектом |
| 6.4 | 3-х фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 6.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 7 | № ПТП2022/01644 Модернизация распределительной сети ПС Семеновский в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер № 1 ВЛ-1030 ПС Семеновская |  |  |  |
| 7.1 | Провод изолированный СИП-2 сечением 3х35+1х50мм2 | км | 0,26 | Уточнить проектом |
| 7.2 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 9 | по патенту №140055 от 28.03.2014 |
| 7.3 | Арматура для СИП | комплект | Определить проектом | Уточнить проектом |
| 7.4 | Трехфазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Оборудование заказчика |
| 7.5 | Коммутационный аппарат | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 8 | № ПТП2022/01645 Модернизация распределительной сети ПС Воскресенская в части строительства ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская. Реконструкция ТП-322 ВЛ-1007 ПС Воскресенская |  |  |  |
| 8.1 | Автоматический выключатель | шт. | 1 | В соответствии с максимальной заявленной нагрузкой |
| 8.2 | Провод изолированный СИП-2 сечением 3х50+1х54,6 мм2 | км | 0,37 | Уточнить проектом |
| 8.3 | Арматура для СИП | комплект | Определить проектом |  |
| 8.4 | Трехфазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Оборудование заказчика |
| 8.5 | Коммутационный аппарат | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.6 | Арматура для СИП | комплект | Определить проектом |  |

Примечание: Указаны только основные материалы, необходимые для выполнения указанных работ.

| Главный инженер Борского РЭС |  | А.С. Чубуков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер Семеновского РЭС |  | П.А. Кашев |

Д.В. Ефимов

(8313) 27-96-86