“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_______________ В.В. Мордыкин

«15» октября 2020   г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

на поставку контакторов (Контактор МК2-20Б 63А 110В У3)

Лот № 401H

- Технические требования к продукции.

  - Контакторы типа МК2-20Б предназначены для коммутирования цепей соленоидных приводов высоковольтных выключателей в момент включения последних.

Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений.

| Контактор МК2-20Б 63А 110В У3 | Номинальный ток главной цепи, А | 63 |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнение главных контактов | 2 «з» |
|  | Номинальное напряжение главной цепи постоянного тока, В: | до 220 |
|  | Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока, В: | 110 |
|  | Собственное время срабатывания, с, не более: |  |
|  | при втягивании | 0,08 |
|  | при отпадании | 0,03 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 260 |
|  | Механическая износостойкость контакторов, млн. циклов ВО, не менее: | 0,63 |
|  | Режим работы | кратковременный |
|  | Присоединение внешних проводников | универсальное |
|  | Масса, кг, не более | 3,0 |
|  | Степень защиты | IP00 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются оборудование и материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 11206-77 «Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия»;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- контакторы конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее:

- Контакторы – 2,5 года.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 11206-77 (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Контакторы должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС                                                                                                  В.В. Никитин