“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_______________ В.В. Мордыкин

## «15» октября 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6

на поставку пускателей (Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В)

Лот № 401H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений.

| Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В | ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 |
| --- | --- |
|  | Габаритные/установочные размеры, мм 93*89*116/75х75 |
|  | Степень защиты - IP00 |
|  | Наличие теплового реле - нет |
|  | Напряжение втягивающей катушки: 220В |
|  | Номинальный ток главной цепи, 25 А |
|  | Вспомогательные контакты 2р+2з |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

  - Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50030.4.1-2012 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели»;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- пускатели конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее:

- Пускатели – 2,5 года

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям, ГОСТ 11206-77 (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Пускатели должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС							                  В.В. Никитин