УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Бурков А.А.

« » 2023г.

| Лот № | 306C |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2270214 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для пополнения АЗ ВУ СПС

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» производит закупку вакуумного выключателя 35 кВ Прибор предназначен для оперативной диагностики высоковольтных опорно-стержневых фарфоровых изоляторов на 110кВ. Прибор предназначен для оперативной диагностики высоковольтных опорно-стержневых фарфоровых изоляторов на 110кВ.  для пополнения АЗ ВУ СПС.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Номер материала из SAP | Точка поставки | Вид оборудования | Количество шт. | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Воронежэнерго» | 2270214 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 (Центральный склад) | Вакуумный выключатель ВБЭС-35III-25/1600 | 1 | 60 |

*в днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные вакуумного колонкового выключателя 35 кВ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 1600 |
| Номинальный ток отключения, кА, не менее | 25 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 40 |
| Ток термической стойкости, кА, не менее | 40 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее | 3 |
| Бестоковая пауза при БАПВ, с | 0,3 |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,045 |
| Полное время отключения, с, не более | 0,06 |
| Собственное время включения, с, не более | 0,13 |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |
| Климатическое исполнение (У, ХЛ, УХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1/У1 |
| Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |
| Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |
| Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |
| Механический ресурс, циклов «В-О» | 30000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | 30000 |
| -количество операций «О» при отключении номинального тока, не менее | 30000 |
| -количество операций «О» при отключении номинального тока отключения, не менее | 100 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| Срок службы до среднего ремонта, лет | 12 |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Тип привода | Эл.магнитный |
| Управление выключателем | Трехполюсное |
| Количество электромагнитов отключения, шт. | 2 |
| Количество электромагнитов включения, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | ≈ 230 / = 220 |
| Пределы изменения напряжения цепей управления, % от номинального значения, не более | -25...+20 |
| Напряжение питания обогревателей, В | ≈ 230 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| Предусмотреть металлоконструкции под установку выносных ТТ | нет |
| Предусмотреть поставку ТТ-35 в соответствие с характеристиками указанными в таблице 2 | нет |
| Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да, привести ссылку на позицию в реестре |

4. Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада.

Начальник СПС УВС								Юрьев С.Н.