## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора-
главного инженера филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
Ю.А. Глебов
2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ВЛ 6-10 кВ в Богородском, Борском РЭС для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" на 2023-2024 г.г.
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Н. Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Богородский | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А магистраль пр. оп. 1-54. отп, инв.140300030311 | 5.04 | 5.04 | 74 | 72 | Богородский муниципальный округ, д. Хватово | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | Богородский муниципальный округ, д. Хватово | 20 | 1 | 2.52
2 | Богородский | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А | 1.26 | 1.26 | 36 | 36 | Богородский муниципальный округ, д. Сартаково | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | Богородский муниципальный округ, д. Хватово | 22 | 1 | 0.63
3 | Богородский | ВЛ-6кВ Л-603 ПС "Ушаково" отп. на ЗТП-1264, инв. № 140300030311 | 0.49 | 0.49 | 7 | 7 | Богородский муниципальный округ, д. Ушаково | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | Богородский муниципальный округ, д. Ушаково | 12 | 1 | 0.245
4 | Богородский | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 ПС Ушаково магистраль пр. опор 1-35 инв.140300031162 | 2.52 | 2.52 | 36 | 36 | Богородский муниципальный округ, п. Центральный | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | 607600 г. Богородск ул.Механизаторов, 12 | Богородский муниципальный округ, п. Центральный | 7 | 0.5 | 1.26
5 | Борский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 пролет опор №№64-77 (1,11 км) инв. 150300016218 | 6.99 | 6.99 | 110 | 14 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№70-71) | 15 | 2 | 0.5 | 1.11 | 77 | 64 | 14 | 70
6 | Борский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 пролет опор №№8-1,1-18,18-ПИ ТП-388 (1,06 км) инв. 150300016216 | 6.99 | 6.99 | 110 | 18 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№9-10) | 15 | 1 | 0.5 | 1.06 | 18 | 1 | 18 | 9
7 | Борский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ магистраль пролет опор №№27-40 (0,82 км) инв. 150300015904 | 6.99 | 6.99 | 110 | 14 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№33-34) | 15 | 2 | 0.4 | 0.82 | 40 | 27 | 14 | 33
8 | Борский | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№23-82 (3,692 км); инвентарный № 150300013725 | 9.73 | 9.73 | 174 | 60 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, д.Редькино, 26 | Условная середина ВЛ (п/о №№52-53) | 10 | 1 | 2 | 3.692 | 82 | 23 | 60 | 52
9 | Борский | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№12-23 (0,7 км); инвентарный № 150300015902 | 9.73 | 9.73 | 174 | 12 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, д.Редькино, 26 | Условная середина ВЛ (п/о №№17-18) | 10 | 1 | 0.5 | 0.7 | 23 | 12 | 12 | 17
10 | Борский | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 пролеты опор №№62-1, 1-7 ПИ ТП-511 (0,411км) инвентарный № 150300013735 | 9.73 | 9.73 | 174 | 7 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, д.Редькино, 26 | Условная середина ВЛ (п/о №№3-4) | 10 | 1 | 0.2 | 0.411 | 7 | 1 | 7 | 3.5
11 | Борский | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 пролеты опор №№82-1, 1-13-ПИ КТПП-455 (0,874км) инвентарный №150300011734 | 9.73 | 9.73 | 174 | 13 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, д.Редькино, 26 | Условная середина ВЛ (п/о №№6-7) | 10 | 1 | 0.4 | 0.874 | 13 | 1 | 13 | 6.5
12 | Борский | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль пр.оп. №№ 23-114 (5,73 км) инвентарный № 130300602119 | 8.753 | 8.753 | 145 | 92 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№68-69) | 9 | 3 | 3 | 5.73 | 114 | 23 | 92 | 68
13 | Борский | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№140-161 (1,435 км); инвентарный № 150300015893 | 36.294 | 36.294 | 459 | 22 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№150-151) | 15 | 3 | 1 | 1.435 | 161 | 140 | 22 | 150
14 | Борский | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№172-199 (1,76км); инвентарный № 150300015893 | 36.294 | 36.294 | 459 | 28 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№185-186) | 15 | 3 | 1 | 1.76 | 199 | 172 | 28 | 185
15 | Борский | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№204-242 (2,655 км); инвентарный № 150300015893 | 36.294 | 36.294 | 459 | 39 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№222-223) | 15 | 6 | 1 | 2.655 | 242 | 204 | 39 | 222.5
16 | Борский | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№263-ПИ ТП-327 (5,45 км); инвентарный № 150300015893 | 36.294 | 36.294 | 459 | 77 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№300-301) | 0 | 15 | 3 | 5.45 | 339 | 263 | 77 | 300.5
17 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 пролет опор №№155-1-35 (2,274 км); инвентарный № 150300016304 | 50.11 | 50.11 | 761 | 35 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№17-18) | 20 | 2 | 1 | 2.274 | 35 | 1 | 35 | 17.5
18 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 пролет опор №№26-1-16 (0,933 км); инвентарный № 150300016309 | 50.11 | 50.11 | 761 | 16 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№8-9) | 20 | 1 | 0.5 | 0.933 | 16 | 1 | 16 | 8
19 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 пролет опор №№26-37, 37-ПИ ТП-871 (0,845 км); инвентарный № 150300016310 | 50.11 | 50.11 | 761 | 12 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№31-32) | 20 | 1 | 0.5 | 0.845 | 37 | 26 | 12 | 31
20 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП- 814 пролет опор №№4-15,15-ПИ ТП-814 (0,626 км); инвентарный № 150300016312 | 50.11 | 50.11 | 761 | 12 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№9-10) | 20 | 1 | 0.3 | 0.626 | 15 | 4 | 12 | 9
21 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 пролет опор №№12-27 (1,011км); инвентарный № 150300016314 | 50.11 | 50.11 | 761 | 16 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№19-20) | 20 | 1 | 0.5 | 1.011 | 27 | 12 | 16 | 19
22 | Борский | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль пролет опор №№1-315 (21,351 км) инвентарный № 150300084028 | 50.11 | 50.11 | 761 | 315 | г. Бор | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская д.4 | Борский район, с.Валки, пер.9 мая, 19а | Условная середина ВЛ (п/о №№157-158) | 20 | 10 | 10 | 21.351 | 315 | 1 | 315 | 157.5

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | ПО | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[8 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3 | ЦЭС | 3: Богородский; 4: март; 5: ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 пр. оп. 1-54. отп. на КТП-1863 пр. оп. 10-3. отп. на КТП-1862 пр. оп. 32-7. отп. на КТП-1873 пр. оп. 38-5. отп. на КТП-1864 пр. оп. 46-1; 6: Демонтаж провода А-70 с АГП; 7: км линии; 8: 5.04; Количество НА ОБЪЕМ 14: 16 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *2,5 км*3/1000) | т | 2.8577
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 2.8577
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 2.8577
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 5.04 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 15.12 | 15.8004 |  | К=1.045*
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. | 3 | 30
[5 empty] | Монтаж грозозащитного оборудования | шт. | 4 | Разрядник РВО-6Н | шт. | 3 | 12
[6 empty] | шт | 50 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 50
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт. | 7 | Зажим аппаратный А2А-70-3Т | шт. | 3 | 21
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 11 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 33
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124: опоры 4-6,9,12-16,18-21,26-31,33,35-37,39-45,47-50,52. | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 34 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 34
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 204
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 102
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 204
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 204
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 34
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 34
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124, 1-25 | Замена Линейного разъеденителя | шт. | 2 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 2
[8 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 2
[8 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 16
[8 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 8
[8 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 24
[8 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 16
[8 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 16
[8 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 16
[8 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 42
[8 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 38
[8 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 14
[8 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 14
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А отпайка на КТП-10146 оп. 1 | Замена Линейного разъеденителя | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | ПРВТ-10 кВ | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[8 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[8 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[8 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А магистраль оп. 30 | Замена Линейного разъеденителя | шт. | 1 | Привод ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | РЛК-1Б-10-4/400(630)УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Тяга привода заземляющих ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Тяга привода основных ножей №1 2260+3020=5280мм | шт | 1 | 1
[8 empty] | Рукоятка привода | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка соединительная | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Хомут М16 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Болт М10*70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Шайба 10Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Болт М12*30 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Шайба 12Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Шайба 16Н ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Полоса стальная 4х40 | кг | 21 | 21
[8 empty] | Круг стальной d18 | кг | 19 | 19
[8 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 7 | 7
[8 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 7 | 7
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опоры 8,32,34 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 3 | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опора 22 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опора 25 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опоры 2,10,51 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 3 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 30
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 18 | 54
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опоры 7,10,17,54 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 4 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 48
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 4
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опоры 18,31,38 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 3 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 30
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 15
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опора 53 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 опора 46 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 6
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1863 опоры 1-2 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 2 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1863 опора 3 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1862 опоры 2,3,5 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 3 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 12 | 36
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1862 опоры 1,7 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 2 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1862 опоры 4,6 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 2 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1873 опоры 1,5 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 2 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1873 опоры 2,3,4 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 3 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 отп. на КТП-1864 оп.1 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим стальной ПС 1-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 12 | 36
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 оп. 1,22,34 отп. на КТП-1863 оп. 3. | Замена А-обр дерев. оп. с ж/б прист. на сложн. ж/б опору с применением БКМ | шт. | 4 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 4
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 оп. 9,26-32, 33,35-38,40,42-50. отп. на КТП-1863 оп. 1,2. | Замена одностоечной опоры на ж\б опору П10-3 с применением БКМ | шт. | 24 | Стойка СВ-110 | шт | 1 | 24
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 70
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 120
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 120
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 оп. 10 | Замена трехстоечной анкерной опоры на ж\б трехстоечной анкерную с применением БКМ | шт. | 1 | Стойка СВ-110 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.15 | 0.15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У4 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А уч. от СП-118 до СП-124 пр. оп.1-35 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 64 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 149.12
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 1152
2 | ЦЭС | 3: Богородский; 4: март; 5: ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 33-46; 6: Демонтаж провода А-95 с АГП; 7: км линии; 8: 1.26; Количество НА ОБЪЕМ 14: 16 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-95 (252кг/км *1,26 км*3/1000) | т | 0.95256
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-95 | т | 0.95256
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-95 | т | 0.95256
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х95 с использованием автогидроподъемника | км линии | 1.26 | Провод СИП-3 1х95 | км. | 3.78 | 3.9501 |  | К=1.045*
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 2
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 8
[5 empty] | Монтаж грозозащитного оборудования | шт. | 2 | Разрядник РВО-6Н | шт. | 3 | 6
[6 empty] | шт | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 14
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 3 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 9
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 34,36,37,39а,40,40а,42,44,45 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 9 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 1 | 9
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 27
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 54
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 9
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 39,43 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 2 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 35,38,41 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 3 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 18
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 46 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 33 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А магистраль пр. оп. 33-46 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 16 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 37.28
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 288
3 | ЦЭС | 3: Богородский; 4: март; 5: ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 пр. оп.1-7; 6: Демонтаж провода А-70 с АГП; 7: км линии; 8: 0.49; Количество НА ОБЪЕМ 14: 7 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *0.49 км*3/1000) | т | 0.2778
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 0.2778
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 0.2778
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 0.49 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 1.47 | 1.5361 |  | К=1.045*
[5 empty] | Монтаж грозозащитного оборудования | шт. | 1 | Разрядник РВО-6Н | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт. | 1 | Зажим аппаратный А2А-70-3Т | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 1 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 оп. 1 | Замена траверсы и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ8 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 оп 7 | Замена траверсы и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 оп. 6 | Замена траверсы натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 оп 2,3,4,5 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 4 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 24
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 4
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 пр. оп.1-7 | Монтаж разрядника на опоре | шт. | 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 7
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП-1 | шт. | 1 | 7
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 35
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 28
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 28
|  |  |  | ВЛ-6кВ 603 ПС Ушаково отпайка на КТП-1264 пр. оп.1-7 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 7 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 16.31
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 126
1 | ЦЭС | 3: Богородский; 4: март; 5: ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп.1-35; 6: Демонтаж провода А-70 с АГП; 7: км линии; 8: 2.5; Количество НА ОБЪЕМ 14: 35 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-70 (189кг/км *2,5 км*3/1000) | т | 1.4175
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 1.4175
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-70 | т | 1.4175
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км линии | 2.5 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 7.5 | 7.8375 |  | К=1.045*
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3 | шт. | 3 | 18
[8 empty] | Кожух защиты кабеля на опоре с хомутом Х8 | компл. | 1 | 1
[8 empty] | Комплект крепления кабеля на опоре с хомутом Х7а | компл. | 4 | 4
[5 empty] | Монтаж грозозащитного оборудования | шт. | 1 | Разрядник РВО-6Н | шт. | 3 | 3
[6 empty] | шт | 35 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 35
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт. | 1 | Зажим аппаратный А2А-70-3Т | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода. | шт. | 6 | зажим RPN 150 (ВК) | шт. | 3 | 18
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 2,4-8,10-12,14,16-21,23-29,31,35 | Замена траверс и опорных изоляторов | шт. | 24 | Траверса ТМ 3 | шт. | 3 | 72
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 48
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 144
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 144
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 144
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 72
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 24
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 1 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ6 (с серьгой) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 22 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ8 (с серьгой) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 13 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ8 (с серьгой) | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 9,24,32,33,34 | Замена траверс опорных изоляторов | шт. | 5 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 15
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 5
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 34а | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 3 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 6 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 18 | 18
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Звено ПРТ-7-1 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Зажим анкерный типа PAZ 3 | шт. | 9 | 9
[8 empty] | Оголовок ОГ 5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Оголовок ОГ 2 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Шпилька М16х280 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп. 30 | Замена траверс и натяжной изолирующей подвески | шт. | 1 | Траверса ТМ 3 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 6 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт.
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.1 | шт. | 10 | 10
[8 empty] | Изолятор -ШФ-20Г | шт. | 8 | 8
[8 empty] | Хомут Х42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Колпачок К-9 | шт. | 5 | 5
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль оп. 13,22 | Замена А-обр дерев. оп. с ж/б прист на сложн. ж/б опору | шт. | 2 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.05 | 0.1
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль оп. 2, 4-8, 10-12, 14, 16,17,20,21 | Замена одностоечной опоры на ж\б опору П10-3 с применением БКМ | шт. | 14 | Стойка СВ-110 | шт | 1 | 14
[8 empty] | Круг 10 | кг | 5 | 70
[8 empty] | Лента F 207 | м | 4 | 56
[8 empty] | скрепа NC 20 | шт. | 4 | 56
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль оп. 3 | Замена трехстоечной анкерной опоры на ж\б трехстоечной анкерную с применением БКМ | шт. | 1 | Стойка СВ-110 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Знак "Охранная зона ВЛ 6-10 кВ" | шт | 1 | 1
[8 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ черная | кг | 0.15 | 0.15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У4 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 РП-11 магистраль пр. оп.1-35 | Устройство заземления опоры, в том числе: | шт | 36 |  |  |  |  | (Территория городов поселков, пред-приятий, стройплощадок)
[5 empty] | Устройство лучевого заземлителя (3,7 м на 1 оп.) |  |  | Полоса 4*20-В-1 20 | кг | 2.33 | 83.88
[5 empty] | Забивка вертикального заземлителя вручную (на глубину до 3 м) 3 шт. на 1оп. |  |  | Круг 18-В 20 | кг | 18 | 648
1 |  | Борский | июнь | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 пролет опор №№64-77 инв. 150300016218 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50 | км линии | 1.11 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3 | 3.4798 | К=1.045* | 14 опор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | оп. №№64,77
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 42
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (94 кг/км) | т | 3.5426
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 3.5426
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 3.5426
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3 |  | 64
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 0
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3 |  | ТР-157
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 пролет опор №№64-77 инв. 150300016218 | Установка разрядника на опоре | шт | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 14
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 опоры №№67,68,69,71,74,76 инв. 150300016218 | Замена изоляторов | шт | 6 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 18
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 18
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 опора №№77 инв. 150300016218 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 опора №№65,66,70,72,73,75 инв. 150300016218 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 6 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 18
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 18
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 6
2 |  | Борский | июнь | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 пролет опор №№8-1,1-18,18-ПИ ТП-388 инв. 150300016216 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 | км линии | 1.06 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3 | 3.3231 | К=1.045* | 18 опор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | оп. №№1,18
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 54
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 2.3556
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 2.3556
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 2.3556
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3 |  | опора 11
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6 |  | опора 8,10
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт | 1 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 3 |  | ПИ ТП-388
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 пролет опор №№8-1,1-18,18-ПИ ТП-388 инв. 150300016216 | Установка разрядника на опоре | шт | 18 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 18
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 опоры №№1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,18 инв. 150300016216 | Замена изоляторов | шт | 13 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 39
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 39
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 опора №№1,11,18 инв. 150300016216 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[8 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 опоры №№2,9 инв. 150300016216 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 опоры №№4,14,15 инв. 150300016216 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную 6-10 кВ | шт | 3 | Стойка СВм 110-5 | шт. | 2 | 6 | автодорога | ПА10-1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 18
[5 empty] | Монтаж приставки ж/б | шт | 3 | Приставка ж/б ПТ-4.3 | шт. | 4 | 12
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 8 | 24
3 |  | Борский | июнь | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ магистраль пролет опор №№27-40 инв. 150300015904 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50 | км линии | 0.82 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3 | 2.5707 | К=1.045* | 14 опор
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | оп. №№26,40
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 42
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (94 кг/км) | т | 2.617
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 2.617
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 2.617
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 2 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 6 |  | опоры 26,40
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 0
[5 empty] | Присоединение СИП к ЛР | шт | 0 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ магистраль пролет опор №№27-40 инв. 150300015904 | Установка разрядника на опоре | шт | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 14
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ опоры №№27,28,29,30,32,33,34,35,37,38 инв. 150300015904 | Замена изоляторов | шт | 10 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 30
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 30
|  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ опоры №№31,36,39 инв. 150300015904 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
1 |  | 3: Борский; 4: июнь; 5: ВЛ-1003 ПС Валки магистраль пр.оп. №№ 23-114 (5,73 км) инвентарный № 130300602119; 6: Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70:
[5 empty] | Демонтаж провода АС-95 | км линии | 5.73 | [5 empty] | 92опоры
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-95 (195 кг/км) | т | 6.652
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-95 | т | 6.652
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-95 на складе | т | 6.652
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км | 5.73 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 17.963 |  | *1,045
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 3 | 276 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | опора №№50,67,93,108
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 15 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 15 |  | опоры №33,46,67,82,100
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 9 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 9 |  | опоры №№108,111,114
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 0 | Изолированный наконечник CPTA R 50 | шт. | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль пр.оп. №№ 23-114 (5,73 км) инвентарный № 130300602119 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 92 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 276 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 276
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль пр.оп. №№ 23-114 (5,73 км) инвентарный № | Установка РМК-20 | шт | 92 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 92 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль опора №85 инвентарный № 130300602119 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную 6-10 кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль опора №114 инвентарный № 130300602119 | Установка подкоса к одностоечной опоре | шт. | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У-4 | шт. | 1 | 1
[5 empty] | Замена траверсы на одностоечной опоре | шт. | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1 |  | для монтажа изолир подвески
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт. | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль опора №23, 33, 46, 67, 82, 100 инвентарный №130300602119 | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт. | 72 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 144 |  | для монтажа изолир подвески
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 72
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 72
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 72
[5 empty] | Замена траверсы на опоре | шт | 6 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 6
2 |  | 3: Борский; 4: июнь 2023; 5: ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№172-199 (1,766 км); инвентарный № 150300015893; 6: Замена неизолированного провода А-35 на СИП 3 1х70:
[5 empty] | Демонтаж провода А-35 | км линии | 1.76 | [5 empty] | 28 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 ( 94 кг/км) | т | 0.498
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.498
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе | т | 0.498
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км | 1.76 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 5.536 |  | *1,045
[8 empty] | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт. | 3 | 84 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | опора №№173,178,188,199
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 6 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 6
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9 |  | опоры №178,188,199
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 70 | шт. | 1 | 3 |  | ЛР-159
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора №172; инвентарный № 150300015893 | Замена анкерной деревянной опоры с разъединителем на анкерную железобетонную с разъединителем | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2,КР-2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Вал привода РА7 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4.5 | 4.5
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-35-2Т | шт | 6 | 6
[8 empty] | Болт М 12*40 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Гайка М12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Шайба 12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№176,181,182,193,195,196,198 инвентарный№ 150300015893 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 7 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 21 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№172-199; инвентарный № 150300015893 | Установка РМК-20 | шт | 28 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 28 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№173,174,175,177,180,183,184,185,186,187,189,190,191,192,194,197 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 16 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 17 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 51
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 51
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 17
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 17
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 17
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 17
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 178,188,199 инвентарный № 150300015893 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 3 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 18
1 |  | 3: Борский; 4: январь 2024; 5: ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№140-161 (1,435 км); инвентарный № 150300015893; 6: Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70:
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 1.435 | [5 empty] | 22 опоры
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.637
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.637
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.637
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км | 1.453 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 4.555 |  | *1,045
[8 empty] | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт. | 3 | 66 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | опора №№140,150,161
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 5 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 5
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9 |  | опоры №150,159,161
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 3 |  | опора №140
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№144,145,150,152,152,153,158; инвентарный№ 150300015893 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 7 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 21 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№140-161; инвентарный № 150300015893 | Установка РМК-20 | шт | 22 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 22 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 159 инвентарный № 150300015893 | Замена анкерной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 150,161 инвентарный № 150300015893 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 4
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 12
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 140 инвентарный № 150300015893 | Установка железобетонного подкоса | 1 подкос | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[5 empty] | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№141,142,143,146,147,148,149,154,155,156,157,160 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 12 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 12 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 36
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 36
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 12
3 |  | 3: Борский; 4: январь 2024; 5: ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№204-242 (2,655 км); инвентарный № 150300015893; 6: Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70:
[5 empty] | Демонтаж провода А-35 | км линии | 2.655 | [5 empty] | 39 опор
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 ( 94 кг/км) | т | 0.748
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 0.748
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе | т | 0.748
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км | 2.655 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 8.325 |  | *1,045
[8 empty] | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт. | 3 | 117 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 15 |  | опора №№204,217,227,234,242
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 9 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 9
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9 |  | опоры №217,227,233
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6 |  | опора №204,242
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№,210,215,219,224,225,228,237,238; инвентарный№ 150300015893 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 8 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 24 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№204-242; инвентарный № 150300015893 | Установка РМК-20 | шт | 39 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 39 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 227 инвентарный № 150300015893 | Замена анкерной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 204 инвентарный № 150300015893 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 242 инвентарный № 150300015893 | Установка железобетонного подкоса | 1 подкос | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[5 empty] | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 217,234 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную 6-10 кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 4 |  | А10-2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 4
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 12
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№205,206,207,208,209,211,212,213,214,216,218,220,221,222,223,226,229,230,231,232,233,235,236,239,240,241 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 26 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 26 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 78
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 78
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 26
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 26
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 26
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 26
4 |  | 3: Борский; 4: январь 2024; 5: ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№263-ПИ ТП-327 (5,459 км); инвентарный № 150300015893; 6: Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70:
[5 empty] | Демонтаж провода А-35 | км линии | 5.45 | [5 empty] | 77
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 ( 94 кг/км) | т | 1.53
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 | т | 1.53
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе | т | 1.53
[5 empty] | Монтаж провода СИП 3 1х70 с использованием автогидроподъемника | км | 5.45 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 17.12 |  | *1,045
[8 empty] | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт. | 3 | 234 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 15 |  | опора №№263,273, 303, 329, 337
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 18 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 18
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 7 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 21 |  | опоры №273,283,293,303,316,329,337
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 9 | Изолированный наконечник CPTA R 70 | шт. | 1 | 9 |  | ТР-327,ПИ ТП-327
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6 |  | опора №263
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№ 288,325,327,331; инвентарный№ 150300015893 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 4 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 12 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№263-ПИ ТП-327; инвентарный № 150300015893 | Установка РМК-20 | шт | 77 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 77 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 273 инвентарный № 150300015893 | Замена анкерной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 263,303,329,337,339 инвентарный № 150300015893 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 5 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 10
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 10
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 10
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 10
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 30 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 60
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 30
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 30
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 30
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опора № 283,293,316 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную 6-10 кВ | шт | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 6 |  | А10-2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 18
|  |  |  | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль опоры №№264,265,266,267,268,269,270,271,272,274,275,276,277,278,279,280,281,282,284,285,286,287,289,290,291,292,294,295,296,297,298,299,300,301,302,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,317,318,319,320,321,322,323,324,326,327,328,330,332,333,334,335,336,338 инвентарный № 150300015893 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 65 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 65 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 195
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 195
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 65
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 65
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 65
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 65
13 |  | Борский | январь 2024 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 пролет опор №№155-1-35 (2,274 км); инвентарный № 150300016304 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50: | км линии | 2.274 | Провод СИП-3 1х50 | км. | 3 | 7.128 | *1,045 | 35 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35-50 | шт. | 3 | 108 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | опора №№1,12,20,35
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 2.274
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.989
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.989
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.989
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 7 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 1 | 7
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 50 | шт. | 1 | 6 |  | ЛР-586
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | 1 опора | 9 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 27 |  | опоры №155,26, 12, 12а, 16, 20,29,31,32
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 9 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 27 |  | опора №12,12а,22,29,32,35
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 опора №№ 2-11,13-15,17-19,21-28,30,33,34; инвентарный № 150300016304 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 27 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 81 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 81
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 пролет опор №№155-1-35; инвентарный № 150300016304 | Установка РМК-20 | шт | 35 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 35 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 опора №№ 1,12а,16,20,29,31,32,35 инвентарный № 150300016304 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 8 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 8 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 16
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 24
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 16
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 16
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 16
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 48 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 96
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 48
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 48
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 48
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 опора №№ 12; инвентарный № 150300016304 | Замена траверсы на сложной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
14 |  | Борский | январь 2024 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 пролет опор №№26-1-16 (0,933 км); инвентарный № 150300016309 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х35: | км линии | 0.933 | Провод СИП-3 1х35 | км. | 3 | 2.92 | *1,045 | 16 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35-50 | шт. | 3 | 51 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | опора №№10,16
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 0.933
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.414
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.414
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.414
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 35N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 35 | шт. | 3 | 9 |  | оп.№1,ТР-869
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9 |  | опоры №26,10,12
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 опора №26 ; инвентарный № 150300016309 | Установка дополнительной траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-61 | шт. | 1 | 1 |  | Опора №26
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 опора №№ 29,2-9,11,12-15; инвентарный № 150300016309 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 13 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 39 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 39
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 пролет опор №№26-16; инвентарный № 150300016309 | Установка РМК-20 | шт | 16 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 16 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 опора №№ 1,12 инвентарный № 150300016309 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 4
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 21
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 12
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 опора №№ 10; инвентарный № 150300016309 | Замена траверсы на сложной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 опора №№ 1; инвентарный № 150300016309 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400 | шт | 1 | 1 |  | РЛНД
[8 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Вал привода РА7 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4.5 | 4.5
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-35-2Т | шт | 6 | 6
[8 empty] | Болт М 12*40 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Гайка М12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Шайба 12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
15 |  | Борский | январь 2024 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 пролет опор №№26-ПИ ТП-871 (0,845 км); инвентарный № 150300016310 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х35: | км линии | 0.845 | Провод СИП-3 1х35 | км. | 3 | 2.64 | *1,045 | 12 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35-50 | шт. | 3 | 36 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | опора №№26а,37
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 0.845
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.375
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.375
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.375
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 35N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 3 |  | опора №37
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 35 | шт. | 3 | 9 |  | ТР-871
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | 1 опора | 2 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 6 |  | опоры №26, 26А
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 опора №№ 27-36; инвентарный № 150300016310 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 10 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 30 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 30
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 пролет опор №№26А-37; инвентарный № 150300016310 | Установка РМК-20 | шт | 12 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 12 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 опора №№ 26а,37 инвентарный № 150300016310 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 4
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 4
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 24
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 12
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 12
16 |  | Борский | январь 2024 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП- 814 пролет опор №№4-ПИ ТП-814 (0,626 км); инвентарный № 150300016312 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50: | км линии | 0.626 | Провод СИП-3 1х50 | км. | 3 | 1.96 | *1,045 | 12 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35-50 | шт. | 3 | 36 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | Опора №15
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 0.626
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.277
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.277
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.277
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 35N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 50 | шт. | 1 | 9 |  | ТР-814, ПИ ТП-814
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | 1 опора | 4 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 12 |  | Опоры №4,8,13,14
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-814 опора №№ 5,6,7,9,10,11,12; инвентарный № 150300016312 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 7 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 21 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 пролет опор №№4-15; инвентарный № 150300016312 | Установка РМК-20 | шт | 12 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 12 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-814 опора №№ 8,14,15 инвентарный № 150300016312 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 3 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 9
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 36
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 18
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 18
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-814 опора №№ 13; инвентарный № 150300016312 | Замена траверсы на сложной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
17 |  | Борский | январь 2024 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 пролет опор №№12-27 (1,011км); инвентарный № 150300016314 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50: | км линии | 1.011 | Провод СИП-3 1х50 | км. | 3 | 3.169 | *1,045 | 18 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35-50 | шт. | 3 | 54 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3 |  | опора №№20
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 1.011
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 0.448
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.448
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.448
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 1 | Изолированный наконечник CPTA R 50 | шт. | 3 | 6 |  | ЛР-86
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 5 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 15 |  | Опоры №№12,20,25,27
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | 1 опора | 5 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 15 |  | опоры №№12,13а,18,20,27
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 опора №№13а, 21а,22,23,24,25,26 ; инвентарный № 150300016314 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 7 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 21 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 пролет опор №№12-27; инвентарный № 150300016314 | Установка РМК-20 | шт | 18 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 18 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 опора №№12,27, 18, 20 инвентарный № 150300016314 | Замена траверсы на А-образной железобетонной опоре 10 кВ | шт | 4 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 4 |  | А10-2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 с серьгой | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 8
[5 empty] | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 36 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 72
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 36
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 36
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 36
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 опора №№ 21; инвентарный № 150300016314 | Замена разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400 | шт | 1 | 1 |  | КР-2
[8 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Вал привода РА7 | шт | 2 | 2
[8 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн РА5 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4.5 | 4.5
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-35-2Т | шт | 6 | 6
[8 empty] | Болт М 12*40 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Гайка М12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Шайба 12 | шт | 11 | 11
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 опора № 21; инвентарный № 150300016314 | Замена одностоечной железобетонной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 опора № 13,14,15,16,17,19; инвентарный № 150300016314 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 6 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 18
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 18
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 6
18 |  | Борский | июнь 2023 | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль пролет опор №№1-315 (21,351 км) инвентарный № 150300084028 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70: | км линии | 21.351 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 66.935 | *1,045 | 316
[8 empty] | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт. | 3 | 948 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 51 |  | опора №№13, 29, 45, 62, 79, 106, 117, 141, 155, 183, 203, 221, 226, 250, 277, 293, 315
Демонтаж провода АС-70
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-70 (276 кг/км) | т | 17.678
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 17.678
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 17.678
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 60 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 60
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 33 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 99 |  | опоры №13,29,45,62,74,79,88,97,106,117,130,141,146,155,165,180,183,193,203,213,221,226,237,250,257,262,272,277,286,293,295,306,
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 6 | Изолированный наконечник CPTA R 70 | шт. | 1 | 6 |  | РЛК-587
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 5 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 15 |  | опора №1,66,97,203,314
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль пролет опор №№1-315 инвентарный № 150300084028 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 316 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 948 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 948
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль пролет опор №№1-315 инвентарный № 150300084028 | Установка РМК-20 | шт | 316 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 316 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль опоры №№1,13,29,45,62,74,79,88,97,106,117,130,141,146,155,165,169,183,193,203,213,221,226,237,250,257,262,272,277,286,293,295,306,314 инвентарный № 150300084028 | Замена траверсы на опоре 10 кВ | 1 опора | 35 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 35
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 70
[8 empty] | Накладка ОГ-8 | шт. | 1 | 35
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 70
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 70
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 210 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 420
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 210
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 210
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 210
|  |  |  | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль опоры №№130,203,213,306 инвентарный № 150300084028 | Установка ЖБ подкоса к опоре 10 кВ | 1 подкос | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 4
4 |  | Борский | июнь 2023 | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№23-82 (3,692 км); инвентарный № 150300013725 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 | км линии | 3.692 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 11.574 | К=1.045* | 60 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 3 | 180 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 9 |  | опора №№ 48, 60, 82
[5 empty] | Демонтаж провода АС-50 | км линии | 3.692
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 (135 кг/км) | т | 1.494
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 1.494
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 1.494
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 5 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 15 |  | опоры №45, 48, 65, 68, 82
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6 |  | опора №67, 77
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №№35,45,47,48,50,53,55,57,65,69,81,82; инвентарный №150300013725 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 12 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 36 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 36
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль; инвентарный опоры № 24-82 №150300013725 | Установка РМК-20 | шт | 60 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 60 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры № 32 инвентарный № 150300013725 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №№ 67 инвентарный №150300013725 | Замена анкерной деревянной опоры на анкерную железобетонную ответвительную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | ОА10-2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 6
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №№ 24,25,25а,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,49,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,66,70,71,72,73,74,77,78,79,80 инвентарный №150300013725 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 42 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 42 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 126
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 126
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 42
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 42
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 42
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 42
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №№ 44,68,75,76 инвентарный №150300013725 | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную 6-10 кВ | шт | 4 | Стойка СВм 110-5 | шт. | 2 | 8 | автодорога, пересечение с ВЛ-10 кВ | ПА10-1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 12
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-8 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 8
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 48
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 48
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 24
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 24
[5 empty] | Монтаж приставки ж/б | шт | 4 | Приставка ж/б ПТ-4.3 | шт. | 4 | 16
[8 empty] | Хомут Х-24 | шт. | 8 | 32
5 |  | Борский | июнь 2023 | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№12-23 (0,7 км); инвентарный № 150300015902 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70: | км линии | 0.7 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 2.195 | К=1.045* | 12 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 3 | 36
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3
[5 empty] | Демонтаж провода А-50 | км линии | 0.7 | [5 empty] | на участок ВЛ
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.2835 | [5 empty] | опора №№18
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.2835
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.2835
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 1
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 2 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 6 |  | 12.23
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №20; инвентарный №150300015902 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 1 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры № 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 инвентарный №150300015902, | Установка РМК-20 | шт | 11 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 11 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №13 инвентарный №150300015902, | Замена одностоечной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры № 21 инвентарный №150300015902 | Замена анкерной деревянной опоры на анкерную железобетонную | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2 | 2 |  | А10-2
[8 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У4 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-2 с серьгой | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
[5 empty] | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[8 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль опоры №№ 14,15,16,17,18,19,22,23 инвентарный №150300015902 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную железобетонную | 1 опора | 8 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 8 |  | П10-3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 24
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 8
6 |  | Борский | июнь 2023 | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 пролеты опор №№62-1, 1-7 ПИ ТП-511 (0,411км) инвентарный №150300013735 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х35: | км линии | 0.411 | Провод СИП-3 1х35 | км. | 3 | 1.288 | К=1.045* | 7 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт. | 3 | 54 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 3 |  | опора №№2
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 | км линии | 0.411
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 (94 кг/км) | т | 0.11647
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 0.11647
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 0.11647
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 35N | шт. | 3 | 3
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | опора №62
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 0 | 0
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 12 | Изолированный наконечник CPTA R 35 | шт. | 1 | 12 |  | ЛР-222, ТР-511
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 опоры №№1,2,3,4,5,6,7 инвентарный №,№150300013735 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 7 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 21 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 опоры №№1,2,3,4,5,6,7 инвентарный №,№150300013735 | Установка РМК-20 | шт | 7 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 7 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 опора №62 инвентарный №150300013735 | Установка дополнительной траверсы | 1 опора | 1 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 3
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 1
7 |  | Борский | июнь 2023 | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 пролеты опор №№82-1, 1-13-ПИ КТПП-455 (0,874км) инвентарный №,150300011734 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70: | км линии | 0.874 | Провод СИП-3 1х70 | км. | 3 | 2.74 | К=1.045* | 14 опор
[8 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 3 | 30 |  | на участок ВЛ
[8 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6 |  | опора №№2,13
[5 empty] | Демонтаж провода АС-50 | км линии | 0.874
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 (195 кг/км) | т | 0.511
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 0.511
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 0.511
[5 empty] | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 0 | 0
[5 empty] | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | опора №82
[5 empty] | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3 |  | опора №7а
[5 empty] | Соединение СИП с оборудованием на опоре ВЛ | шт | 9 | Изолированный наконечник CPTA R 70 | шт. | 1 | 9 |  | ПИ ТП-455, ЛР-199
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 пролеты опор №№82-1, 1-13-ПИ КТПП-455 (0,874км) инвентарный №,150300011734 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ | 1 опора | 14 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 42 |  | 3 изолятора на 1 опору
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 42
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 пролеты опор №№82-1, 1-13-ПИ КТПП-455 (0,874км) инвентарный № 150300011734 | Установка РМК-20 | шт | 14 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 14 |  | на каждую опору по одному РМК-20 с чередованием фаз
|  |  |  | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 опора №8 инвентарный № 150300011734 | Установка ЖБ подкоса к опоре 10 кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Кронштейн У-4 | шт. | 1 | 1

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1 к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-6кВ ВЛ-1504 РП-15А магистраль пр. оп. 1-54. отп, инв.140300030311 | 20 | 2 | 2.52 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.066667 | 0.168 | 1.142 | 1.136
2 | ВЛ-6кВ ВЛ-1506 РП-15А | 22 | 0 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.36667 | 0 | 0.066667 | 1.1083 | 0.86667
3 | ВЛ-6кВ Л-603 ПС "Ушаково" отп. на ЗТП-1264, инв. № 140300030311 | 12 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0.4
4 | ВЛ-6кВ ВЛ-1101 ПС Ушаково магистраль пр. опор 1-35 инв.140300031162 | 7 | 0 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.11667 | 0 | 0.033333 | 1.0375 | 0.3
5 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-157 пролет опор №№64-77 (1,11 км) инв. 150300016218 | 15 | 2 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.066667 | 0.033333 | 1.0875
6 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ отпайка на ТП-388 пролет опор №№8-1,1-18,18-ПИ ТП-388 (1,06 км) инв. 150300016216 | 15 | 1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0792
7 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Ивановская 1СШ магистраль пролет опор №№27-40 (0,82 км) инв. 150300015904 | 15 | 2 | 0.4 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.066667 | 0.026667 | 1.0858
8 | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№23-82 (3,692 км); инвентарный № 150300013725 | 10 | 1 | 2 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.033333 | 0.13333 | 1.0833
9 | ВЛ-1007 ПС Борская магистраль пролет опор №№12-23 (0,7 км); инвентарный № 150300015902 | 10 | 1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0583
10 | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№511 пролеты опор №№62-1, 1-7 ПИ ТП-511 (0,411км) инвентарный № 150300013735 | 10 | 1 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.033333 | 0.013333 | 1.0533
11 | ВЛ-1007 ПС Борская отпайка на ТП№455 пролеты опор №№82-1, 1-13-ПИ КТПП-455 (0,874км) инвентарный №150300011734 | 10 | 1 | 0.4 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.033333 | 0.026667 | 1.0567
12 | ВЛ-1003 ПС Валки магистраль пр.оп. №№ 23-114 (5,73 км) инвентарный № 130300602119 | 9 | 3 | 3 | 60 | 30 | 15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 1.1125
13 | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№140-161 (1,435 км); инвентарный № 150300015893 | 15 | 3 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.1 | 0.066667 | 1.1042
14 | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№172-199 (1,76км); инвентарный № 150300015893 | 15 | 3 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.1 | 0.066667 | 1.1042
15 | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№204-242 (2,655 км); инвентарный № 150300015893 | 15 | 6 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.2 | 0.066667 | 1.1292
16 | ВЛ-1003 ПС Ивановская магистраль пролет опор №№263-ПИ ТП-327 (5,45 км); инвентарный № 150300015893 | 0 | 15 | 3 | 60 | 30 | 15 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.175
17 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-819 пролет опор №№155-1-35 (2,274 км); инвентарный № 150300016304 | 20 | 2 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.066667 | 0.066667 | 1.1167
18 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-869 пролет опор №№26-1-16 (0,933 км); инвентарный № 150300016309 | 20 | 1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.033333 | 0.033333 | 1.1
19 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-871 пролет опор №№26-37, 37-ПИ ТП-871 (0,845 км); инвентарный № 150300016310 | 20 | 1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.033333 | 0.033333 | 1.1
20 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП- 814 пролет опор №№4-15,15-ПИ ТП-814 (0,626 км); инвентарный № 150300016312 | 20 | 1 | 0.3 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.033333 | 0.02 | 1.0967
21 | ВЛ-1004 ПС Валки отпайка на ТП-817 пролет опор №№12-27 (1,011км); инвентарный № 150300016314 | 20 | 1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.033333 | 0.033333 | 1.1
22 | ВЛ-1004 ПС Валки магистраль пролет опор №№1-315 (21,351 км) инвентарный № 150300084028 | 20 | 10 | 10 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 1.3333