## 40_лот_(НЕ_льготники) (2)
Лот № 40 (не льготники)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | 1200 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | ГРЭС | Курская обл., Глушковский р-н, Кобыльской сельсовет, № 46:03:080403 | I этап: 3.1.1.1. Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №226 ВЛ-10 кВ №30214 ПС 35/10 кВ Кульбаки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 0,15 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). II этап: 3.1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ Кобылки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 5,3 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). 3.1.1.3. Существующая ПС 35/10 кВ Кобылки:  монтаж новой ячейки 10 кВ (объем реконструкции определить при проектировании, тип и технические характеристики оборудования определить проектом). |  |  | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 6372.798 | 0 | 457.098 | 4745.14 | 952.28 | 218.28 | 6372.798 | 1 |  |  | 1034.118 |  |  |  |  | I этап: 0,15 км; II этап: 5,3 км | [5 empty] | 5232 | 2 | [25 empty] | 106.68 | 6372.798 | 2015-11-15 |  | 0
[10 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | 1 | 1034.118 |  | 30.718 | 67.64 | 875.5 | 60.26 | 1034.118 | [42 empty] | 0 |  |  | -1034.118
[10 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | I этап: 0,15 км; II этап: 5,3 км | 5232 |  | 418.56 | 4656.48 | 0 | 156.96 | 5232 | [42 empty] | 0 |  |  | -5232
[10 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68 | [42 empty] | 0 |  |  | -106.68
З-2262/2231-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40956790 | 88762 | 200 | ООО ПКФ "Флакс" | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Карла Маркса,д.47 | Установка ТТ коэф. трансформации – 500/5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - коэффициент трансформации трансформаторов тока – 500/5 - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8-2/400+630. |  | (ЗТП-8-02/400+630) ЗТП №02 (инв. № 13009998-00) | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 42.9 | 0 | 2.25 | 4.59 | 35.76 | 0.3 | 42.9 |  |  |  |  | 1 через ТТ-0,4 кВ с коэффициентом трансформации 500/5 (3 шт.) |  |  | 42.9 | [34 empty] | 42.9 | 2014-12-26 |  | 0
[10 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 через ТТ-0,4 кВ с коэффициентом трансформации 500/5 (3 шт.) | 42.9 |  | 2.25 | 4.59 | 35.76 | 0.3 | 42.9 | [45 empty] | -42.9
[12 empty] | 6415.698 | 0 | 459.348 | 4749.73 | 988.04 | 218.58 | 6415.698 |  | 0 | 0 | 1034.118 |  | 0 | 0 | 42.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.68 | 6415.698 |  |  | 0

## 40_лот_(НЕ_льготники) (hidden)
Лот № 40 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | 1200 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | ГРЭС | Курская обл., Глушковский р-н, Кобыльской сельсовет, № 46:03:080403 | I этап: 3.1.1.1. Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №226 ВЛ-10 кВ №30214 ПС 35/10 кВ Кульбаки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 0,15 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). II этап: 3.1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ Кобылки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 5,3 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). 3.1.1.3. Существующая ПС 35/10 кВ Кобылки:  монтаж новой ячейки 10 кВ (объем реконструкции определить при проектировании, тип и технические характеристики оборудования определить проектом). |  |  | 1 |  |  |  | I этап: 0,15 км; II этап: 5,3 км |  |  | 2 | [14 empty] | 2015-11-15
З-2262/2231-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40956790 | 88762 | 200 | ООО ПКФ "Флакс" | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Карла Маркса,д.47 | Установка ТТ коэф. трансформации – 500/5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - коэффициент трансформации трансформаторов тока – 500/5 - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8-2/400+630. |  | (ЗТП-8-02/400+630) ЗТП №02 (инв. № 13009998-00) |  |  | 1 через ТТ-0,4 кВ с коэффициентом трансформации 500/5 (3 шт.) | [19 empty] | 2014-12-26