«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора

–  главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»

______________Н.П. Киреенко

«____» _______________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по измерению показателей качества электроэнергии в распределительных электрических сетях 6-10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2017 г.

- Общие положения.

  - Наименование объекта: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (далее Заказчик). Адрес объекта: г. Смоленск, ул. Тенишевой, 33.

  - Основание для работы: ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения».

- Описание объемов работ.

  - Проведение работ по измерению показателей качества электрической энергии в распределительных электрических сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в соответствии с графиком проведения работ (приложение 1).

  - Основные объемы работ:

| № этапа | Период выполнения работ, квартал, год | Количество измерений на центрах питания 6-10 кВ (ЦП), шт. | Количество измерений на пунктах контроля | Общее количество измерений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 250 | 498 | 748 |
| Итого: | 2017 | 250 | 498 | 748 |

- Основные требования к выполнению работ

  - Выполнение работ в 2017г - электрической энергии в сетях Заказчика на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (раздел 4, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.1, 4.2.5) по следующим основным показателям  качества:

- отклонение частоты; Гц;

- медленные изменения напряжения, %;

- доза фликера,

- коэффициент гармонических составляющих напряжения;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения;

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

  - Измерения ПКЭ проводятся испытательной лабораторией по качеству электрической энергии (ИЛ КЭ), имеющей действующий аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на техническую компетенцию и независимость.

  - Измерения ПКЭ выполняются сертифицированными приборами, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений (СИ) и имеющими действующее свидетельство о поверке.

  - Применяемые СИ по конструктивному исполнению и технологической оснастке должны позволять производить их установку и безопасное подключение как в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций (в том числе и мачтового исполнения) так и при подключении ко вторичным цепям напряжения измерительных трансформаторов напряжения ТН-6;10 кВ в любое время года в диапазоне температур от – 20ºС до + 55ºС

  - Измерения ПКЭ для каждого ЦП выполняются одновременно во всех характерных точках сети и на всех уровнях напряжений. СИ синхронизируются во времени с точностью до ±1 мин.

  - СИ должны быть укомплектованы программным обеспечением, позволяющим:

- обработку базы данных измерения ПКЭ с анализом результатов измерений и формированием протоколов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013;

- выдачу результатов измерений в графической форме.

  - СИ по погрешности измерений должны отвечать требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013.

  - Протоколы измерений ПКЭ по каждому пункту контроля должны оформляться с учетом требований ГОСТ 33073-2014 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». В протоколе должны быть указаны заключения о соответствии ПКЭ, а также вариант корректирующих мероприятий при выявлении несоответствия.

  - По завершении каждого календарного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику:

- технический отчет с результатами измерений ПКЭ в печатной форме на бумажном носителе – 2 (два) экз. в срок 5 рабочих дней после утверждения;

- технический отчет с результатами измерений ПКЭ в электронной форме с подписями и печатями в формате *.pdf – в срок 1 рабочий день после утверждения;

- протоколы измерений показателей качества электроэнергии с результатами измерений ПКЭ в печатной форме на бумажном носителе – 1 (один) экз. в срок 5 рабочих дней после утверждения;

- протоколы измерений показателей качества электроэнергии с результатами измерений ПКЭ в электронной форме с подписями и печатями в формате *.pdf и *.xls – в срок 1 рабочий день после утверждения.

Даты утверждения протоколов должны совпадать с датой закрытия работ за месяц (акт выполненных работ).

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a)	должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

б) наличие СИ показателей качества электрической энергии удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013 «Класс А» не менее 50 шт. (подтвердить принадлежность СИ к классу «А» копиями паспортов либо свидетельствами о поверке СИ);

в) наличие поверенных дополнительных СИ измеряющих температуру, влажность, давление и напряжение сети (подтвердить право владения копиями паспортов либо копией свидетельств о поверке СИ);

г) наличие в организации персонала участвующих в проведении испытаний с группой допуска по электробезопасности не ниже 5, в количестве не менее 4 человек (подтвердить копией протоколов проверки знаний или копиями удостоверений о проверке знаний);

д) наличие транспортных средств (не менее 2), для передвижения персонала ИЛ (подтвердить  право владения или аренды);

е) наличие действующего аттестата аккредитации на ГОСТ 32144-2013;

ж)	должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие свидетельства и сертификаты на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с графиком измерений ПКЭ, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с требованиями действующих правил и норм по контролю качества электроэнергии.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 			_________А.Г. Чупахин

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

–  главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»

______________ Н.П. Киреенко

”____”________________ 2017 г.

График проведения периодического контроля/мониторинга качества электроэнергии электроэнергии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" на 2017 год.

| № п/п | Центр питания |  | Наименование участка РЭС | Пункт контроля/мониторинга КЭ |  | Планируемая дата проведения периодического контроля/мониторинга | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дисп. наим. (ПС, уровень напряжения) | секция шин 10(6) кВ (1, 2 и т.д.) |  | дисп. наим. ЛЭП-6(10) кВ | дисп. наим. ТП, РП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110/35/10 кВ Велиж | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1001 | КТПП-424 Энергосбыт ВЛ-1001 ПС Велиж | Июнь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 10.4±0.2 |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1001 | КТП-410 ул. Горького ВЛ 1001 ПС Велиж | Июнь |  |
| 2 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1006 | КТП-406 ул.Володарского ВЛ-1006 ПС Велиж | Июнь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 10.5±0.2 |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1006 | КТП-408 ул.Курасова ВЛ-1006 ПС Велиж | Июнь |  |
| 3 | ПС 110/10 кВ Логово | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1001 | КТПП-32 д.Ситьково ВЛ-1001 ПС Логово | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1001 | КТП-34 Ситьково ВЛ-1001 ПС Логово | Июнь |  |
| 4 | ПС 35/10 кВ Беляево | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1001 | КТП-110 Беляево ВЛ-1001 ПС Беляево | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1001 | КТПП-289 Беляево ВЛ-1001 ПС Беляево | Июнь |  |
| 5 | ПС 35/10 кВ Заозерье | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1005 | КТП-221 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1005 | КТП-196 Ботаги ВЛ-1005 Заозерье | Июнь |  |
| 6 | ПС 35/10 кВ Селезни | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1001 | КТП-168 Селезни ВЛ -1001 ПС Селезни | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1001 | КТП-197 Селезни ВЛ-1001 ПС Селезни | Июнь |  |
| 7 | ПС 35/10 кВ Старое село | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1007 | КТП-133 Печенки ВЛ-1007 ПС Ст.Село | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1007 | КТП-134 Печенки ВЛ-1007 ПС Ст.Село | Июнь |  |
| 8 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1006 | ЗТП-284 Крутое ВЛ-1006 ПС Ст.село | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1006 | КТП-161 Крутое ВЛ-1006 ПС Ст.Село | Июнь |  |
| 9 | ПС 35/10 кВ Чепли | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1007 | ТП-225 ВЛ-1007 ПС Чепли | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1007 | КТП-300 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | Июнь |  |
| 10 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | 1008 | КТП-252 Погорелье ВЛ-1008 ПС Чепли | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | 1008 | КТП-254 Синичино ВЛ-1008 ПС Чепли | Июнь |  |
| 11 | ПС 110/35/10 кВ Демидов | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-58 Трансвышка Л-3 | Июнь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 10.4±0.2 |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-73 Н.Моховичи Л-3 | Июнь |  |
| 12 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-22 Хознужды Л-2 | Июнь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 10.4±0.2 |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-49 Б.Аретово Л-2 | Июнь |  |
| 13 | ПС 110/10 кВ Диво | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1005 | КТП-293 Ц.Холм Л-5 | Июнь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1005 | КТП-285 Манихи Л-5 | Июнь |  |
| 14 | ПС 110/10 кВ Диво | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1005 | КТП-293 Ц.Холм Л-5 | Сентябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1005 | КТП-285 Манихи Л-5 | Сентябрь |  |
| 15 | ПС 110/35/10 кВ Михайловское | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1003 | КТП-171 Хознужды ВЛ-1003 ПС Михайловская | Июнь | АРТ-1Н, введен (115±4x2.5) 10.3±0.2 |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1003 | КТП-173 Пересель ВЛ-1003 ПС Михайловская | Июнь |  |
| 16 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1006 | МТП-225 М.Петровское ВЛ-1006ПСМихайловск | Июнь | АРТ-1Н, введен (115±4x2.5) 10.3±0.2 |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1006 | КТП-235 АдмЦБаклановоВЛ-1006ПСМихайловск | Июнь |  |
| 17 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | МТП-141 д. Боярщина ВЛ-1001 ПС Дубровка | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-140 Залесье ВЛ-1001 ПС Дубровка | Июнь |  |
| 18 | ПС 35 /10кВ Дубровка | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | МТП-141 д. Боярщина ВЛ-1001 ПС Дубровка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-140 Залесье ВЛ-1001 ПС Дубровка | Сентябрь |  |
| 19 | ПС 35/10 кВ Ельша | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1002 | КТП-196 Жеруны ВЛ-1002 ПС Ельша | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1002 | КТП-197 Жеруны ВЛ-1002 Пс Ельша | Июнь |  |
| 20 | ПС 35/10 кВ Ельша | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1002 | КТП-196 Жеруны ВЛ-1002 ПС Ельша | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1002 | КТП-197 Жеруны ВЛ-1002 Пс Ельша | Сентябрь |  |
| 21 | ПС 35/10 кВ Жичицы | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1003 | КТП-432 д.Краськи ВЛ-1003 ПС Жичицы | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1003 | КТП-427 д.Жичицы ВЛ-1003 ПС Жичицы | Июнь |  |
| 22 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-1008 | ТП-204 Заозерье ВЛ 1008 Жичицы | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-1008 | ТП-217 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | Июнь |  |
| 23 | ПС 35/10 кВ Заборье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-348 д. Хомяки ВЛ 1001 ПС Заборье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-342 д. Рассумахи ВЛ 1001 ПС Заборье | Июнь |  |
| 24 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1008 | КТП-367 д.Крутели ВЛ-1008 ПС Заборье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1008 | КТП-358 д.Холм ВЛ-1008 ПС Заборье | Июнь |  |
| 25 | ПС 35/10 кВ Заборье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-348 д. Хомяки ВЛ 1001 ПС Заборье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-342 д. Рассумахи ВЛ 1001 ПС Заборье | Сентябрь |  |
| 26 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1008 | КТП-367 д.Крутели ВЛ-1008 ПС Заборье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1008 | КТП-358 д.Холм ВЛ-1008 ПС Заборье | Сентябрь |  |
| 27 | ПС 35/10 кВ Закрутье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-11 д.Лукашово ВЛ-1003 ПС Закрутье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-9 Закрутье 2 ВЛ-1003 ПС Закрутье | Июнь |  |
| 28 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1008 | МТП-2 Лобоново ВЛ-1008 ПС Закрутье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1004 | ЗТП-14 Закрутье ВЛ-1004 ПС Закрутье | Июнь |  |
| 29 | ПС 35/10 кВ Сапшо | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-609 ул.Школьная ВЛ-1001 ПС Сапшо | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1002 | ЗТП-616 ул.Больничная ВЛ-1002 ПС Сапшо | Июнь |  |
| 30 | ПС 35/10 кВ Сапшо | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | 1001 | КТП-609 ул.Школьная ВЛ-1001 ПС Сапшо | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | 1002 | ЗТП-616 ул.Больничная ВЛ-1002 ПС Сапшо | Сентябрь |  |
| 31 | ПС 35/10 кВ Свистовичи | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ-1004 | КТП-320 Вытиновка Л-4 | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ-1004 | КТП-334 Мыльнище Л-4 | Сентябрь |  |
| 32 | ПС 110/35/10 кВ Кардымово | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1015 | КТП-123 Ермачки ВЛ-1015 ПС Кардымово | Июнь | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1015 | МТП-137 Астрагань ВЛ-1015 ПС Кардымово | Июнь |  |
| 33 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-134 Кривцы ВЛ-1010 ПС Кардымово | Июнь | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-300 Клуб ВЛ-1010 ПС Кардымово | Июнь |  |
| 34 | ПС 35/10 кВ Вачково | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1008 | КТП-143 Вачково-1 ВЛ-1008 ПС Вачково | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1008 | КТП-230 Слобода ВЛ-1008 ПС Вачково | Июнь |  |
| 35 | ПС 35/10 кВ Вачково | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1008 | КТП-143 Вачково-1 ВЛ-1008 ПС Вачково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1008 | КТП-230 Слобода ВЛ-1008 ПС Вачково | Сентябрь |  |
| 36 | ПС 35/10 кВ Каменка | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-178 Петрово ВЛ-1002 Каменка | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-170 Залужье ВЛ-1002 Каменка | Июнь |  |
| 37 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1008 | КТП-213 Школа ВЛ-1008 Каменка | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1008 | КТП-217 Каменка ВЛ-1008 Каменка | Июнь |  |
| 38 | ПС 35/10 кВ Каменка | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-178 Петрово ВЛ-1002 Каменка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 | КТП-170 Залужье ВЛ-1002 Каменка | Сентябрь |  |
| 39 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1008 | КТП-213 Школа ВЛ-1008 Каменка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1008 | КТП-217 Каменка ВЛ-1008 Каменка | Сентябрь |  |
| 40 | ПС 35/10 кВ Коммунар | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1004 | КТП-234 Тюшино оп139 ВЛ-1004 ПС Коммунар | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1004 | МТП-237 Тюшино ВЛ-1004 ПС Коммунар | Июнь |  |
| 41 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1006 | КТП-256 Столовая ВЛ-1006 ПС Коммунар | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1006 | КТП-308 Нетризово оп Е5 ВЛ-1006 ПС Коммунар | Июнь |  |
| 42 | ПС 35/10 кВ Коммунар | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1004 | КТП-234 Тюшино оп139 ВЛ-1004 ПС Коммунар | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1004 | МТП-237 Тюшино ВЛ-1004 ПС Коммунар | Сентябрь |  |
| 43 | ПС 35/10 кВ Соловьево | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1004 | КТП-345 Пилорама ВЛ-1004 Соловьево | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1004 | ОТП-274 Макеевская ВЛ-1004 Соловьево | Июнь |  |
| 44 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-294 Мамоново оп67 ВЛ-1010 ПС Соловьево | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-301 Поселок опА14 ВЛ-1010 ПС Соловьево | Июнь |  |
| 45 | ПС 35/10 кВ Соловьево | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1004 | КТП-345 Пилорама ВЛ-1004 Соловьево | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1004 | ОТП-274 Макеевская ВЛ-1004 Соловьево | Сентябрь |  |
| 46 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-294 Мамоново оп67 ВЛ-1010 ПС Соловьево | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | 1010 | КТП-301 Поселок опА14 ВЛ-1010 ПС Соловьево | Сентябрь |  |
| 47 | ПС 110/35/10 кВ Красный | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ-1019 | КТП-23 СУ-936 ВЛ-1019 ПС Красный | Сентябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.4±0.15 |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ-1019 | КТП-53 Ломакино ВЛ-1019 ПС Красный | Сентябрь |  |
| 48 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ-1024 | КТП-1 Шевнево ВЛ-1024 ПС Красный | Сентябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.4±0.15 |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ-1024 | КТП-19 Малеево детсад ВЛ-1024 ПС Красный | Сентябрь |  |
| 49 | ПС 110/35/10 кВ Мерлино | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1003 | МТП-248 Жорновка по ВЛ-1003 ПС Мерлино | Сентябрь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1003 | МТП-34 Железково ВЛ-1003 ПС Мерлино | Сентябрь |  |
| 50 | ПС 35/10 кВ Белеи | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1002 | КТП-134 Стариненки ВЛ-1002 Белеи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1002 | КТП-146 Сидневка ВЛ-1002 Белеи | Сентябрь |  |
| 51 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1009 | КТП-111 Бежали ВЛ-1009 Белеи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1009 | КТП-174 Бовшево ВЛ-1009 Белеи | Сентябрь |  |
| 52 | ПС 35/10 кВ Волоедово | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-298 Шилковичи ВЛ-1003 ПС Волоедово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ-1003 | КТП-300 Залужечье ВЛ-1003 ПС Волоедово | Сентябрь |  |
| 53 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ-1006 | КТП-393 Викторово арт. ВЛ-1006 ПС Волоедово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ-1006 | КТП-289 Май ВЛ-1006 ПС Волоедово | Сентябрь |  |
| 54 | ПС 35/10 кВ Крюково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1007 | КТП-9 Великолесье ВЛ-1007 Крюково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1007 | КТП-271 Доморацкое ВЛ-1007 Крюково | Сентябрь |  |
| 55 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1004 | КТП-265 Угриново ВЛ-1004 Крюково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1004 | КТП-262 Рогайлово ВЛ-1004 Крюково | Сентябрь |  |
| 56 | ПС 35/10 кВ Миганово | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1003 | КТП-222 В.Холм КРС ВЛ-1003 Миганово | Сентябрь | БАУРПН, выведен |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1003 | КТП-219 Миганово ВЛ-1003 Миганово | Сентябрь |  |
| 57 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1006 | КТП-349 Комиссарово мас ВЛ-1006 Миганово | Сентябрь | БАУРПН, выведен |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1006 | КТП-246 Гусино 2 ВЛ-1006 Миганово | Сентябрь |  |
| 58 | ПС 35/10 кВ Нейково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | 1009 | КТП-366 Марково водокач. ВЛ-1009 Нейково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | 1009 | КТП-78 Тригубово ВЛ-1009 Нейково | Сентябрь |  |
| 59 | ПС 110/35/6 кВ Голынки | 1 с.ш. 6 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-603 | ТП-402 Сташково ВЛ 603 Голынки | Сентябрь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 6.12±0.09 |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-603 | ТП-420 Игнатовка ВЛ 603 Голынки | Сентябрь |  |
| 60 |  | 2 с.ш. 6 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-614 | ТП-805 ВЛ 614 Голынки | Сентябрь | АРТ-1Н, введён (115±9x1.78) 6.12±0.12 |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-614 | ТП-614 Гранки ВЛ 614 Голынки | Сентябрь |  |
| 61 | ПС 110/35/10 кВ Понизовье | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-1003 | ТП-496 Узгорки ВЛ 1003 Понизовье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-1003 | ТП-305 Печки ВЛ 1003 Понизовье | Сентябрь |  |
| 62 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-1002 | ТП-381 Боярщина ВЛ 1002 Понизовье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-1002 | ТП-196 Нивки ВЛ 1002 ПОНИЗОВЬЕ | Сентябрь |  |
| 63 | ПС 35/10 кВ Казимирово | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1001 | ТП-108 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1001 | ТП-111 Блажкино ВЛ 1001 Казимирово | Сентябрь |  |
| 64 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1006 | ТП-530 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1006 | ТП-526 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | Сентябрь |  |
| 65 | ПС 35/10 кВ Кляриново | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1003 | ТП-339 Шатилово ВЛ 1003 Кляриново | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1003 | ТП-355 Шапки ВЛ 1003 Кляриново | Сентябрь |  |
| 66 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-189 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-192 Брусы ВЛ 1004 Кляриново | Сентябрь |  |
| 67 | ПС 35/10 кВ Любавичи | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1007 | ТП-120 Ефремово ВЛ 1007 Любавичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1007 | ТП-135 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | Сентябрь |  |
| 68 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-081 Волково ВЛ 1004 Любавичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-079 Волково ВЛ 1004 Любавичи | Сентябрь |  |
| 69 | ПС 35/10 кВ Микулино | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1005 | ТП-158 Микулино ВЛ 1005 Микулино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1005 | ТП-226 Задняя ВЛ 1005 Микулино | Сентябрь |  |
| 70 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-176 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1004 | ТП-228 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Сентябрь |  |
| 71 | ПС 35/10 кВ Никонцы | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | 1002 | ТП-242 Осово ВЛ 1002 Никонцы | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | 1002 | ТП-273 Пашки ВЛ-1002 ПС Никонцы | Сентябрь |  |
| 72 | ПС 35/10 кВ Рокот | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ-1005 | ТП-470 Лешно ВЛ 1005 Рокот | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ-1005 | ТП-471 Молево ВЛ 1005 Рокот | Сентябрь |  |
| 73 | ПС 110/35/10 кВ Починок | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1009 | ЗТП-32 | Июнь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1013 | КТП-7-13 Дмитровка | Июнь |  |
| 74 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1003 | МТП-1-3 Правобережн | Июнь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1003 | КТП-21-3 Дмитровка | Июнь |  |
| 75 | ПС 35/10 кВ Дивинская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-16-1 Мурыгино | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1001 | КТП-15-1 п. Льнозавода | Июнь |  |
| 76 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | КТП-5-7 Плоское | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | ТП-557 | Июнь |  |
| 77 | ПС 35/10 кВ Дивинская | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | КТП-5-7 Плоское | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | ТП-557 | Сентябрь |  |
| 78 | ПС 35/10 кВ Комминтерн | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1002 | КТП-1-2 Комминтерн | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | МТП-7-2 Рудня | Июнь |  |
| 79 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | ТП-317 (КТП-3-7 Новоселье) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | - | Ведомственные ТП |  |  |
| 80 | ПС 35/10 кВ Комминтерн | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1002 | КТП-1-2 Комминтерн | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | МТП-7-2 Рудня | Сентябрь |  |
| 81 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | ТП-317 (КТП-3-7 Новоселье) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | - | Ведомственные ТП |  |  |
| 82 | ПС 35/10 кВ Панская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1002 | КТП-2-2 Денисово | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-6-2 Лихачево | Июнь |  |
| 83 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | КТП-6-7 Пересна | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1007 | КТП-3-7 Станьково | Июнь |  |
| 84 | ПС 35/10 кВ Панская | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | КТП-6-7 Пересна | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1007 | КТП-3-7 Станьково | Сентябрь |  |
| 85 | ПС 35/10 кВ Сож | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1002 | МТП-1-2 Акулинки | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-11-2 Кошелево | Июнь |  |
| 86 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | ЗТП-10-7 Прилепово | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1007 | КТП-1-7 Тростянка | Июнь |  |
| 87 | ПС 35/10 кВ Сож | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1002 | МТП-1-2 Акулинки | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-11-2 Кошелево | Сентябрь |  |
| 88 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1007 | ЗТП-10-7 Прилепово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1007 | КТП-1-7 Тростянка | Сентябрь |  |
| 89 | ПС 35/10 кВ Стригино | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-1- 1 Пирьково | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1001 | МТП-7-1 Сельцо | Июнь |  |
| 90 | ПС 35/10 кВ Стригино | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-1- 1 Пирьково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1001 | МТП-7-1 Сельцо | Сентябрь |  |
| 91 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1004 | КТП-1-4 Стригино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1004 | КТП-7-4 Стригино | Сентябрь |  |
| 92 | ПС 35/10 кВ Шпунты | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1005 | КТП-3-5 Климщина | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-5-2 Докудово | Июнь |  |
| 93 | ПС 35/10 кВ Шпунты | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1005 | КТП-3-5 Климщина | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-5-2 Докудово | Сентябрь |  |
| 94 | ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1004 | МТП-1-4 Сяковка | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1004 | КТП-17-4 Головачи | Июнь |  |
| 95 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1009 | КТП-3-9 Стодолище | Июнь | РНМ-1, выведен |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1009 | КТП-11-9 Краснознаменская | Июнь |  |
| 96 | ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1004 | МТП-1-4 Сяковка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1004 | КТП-17-4 Головачи | Сентябрь |  |
| 97 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1009 | КТП-3-9 Стодолище | Сентябрь | РНМ-1, выведен |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1009 | КТП-11-9 Краснознаменская | Сентябрь |  |
| 98 | ПС 110/35/10 кВ Васьково | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-10-1 Галеевка | Июнь | РНМ-1, выведен |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-2-2 Боровка | Июнь |  |
| 99 | ПС 110/35/10 кВ Васьково | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-10-1 Галеевка | Сентябрь | РНМ-1, выведен |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-2-2 Боровка | Сентябрь |  |
| 100 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1003 | ТП 490 (КТП-1-3 Васьково) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1003 | ЗТП-7-3 Васьково | Сентябрь |  |
| 101 | ПС 35/10 кВ Белик | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1001 | КТП-2-1 Шиловка | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1002 | КТП-1-2 Ольговка | Июнь |  |
| 102 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1004 | КТП-2-4 Белик | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1003 | КТП-7-3 Шмаково | Июнь |  |
| 103 | ПС 35/10 кВ Белик | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | 1004 | КТП-2-4 Белик | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | 1003 | КТП-7-3 Шмаково | Сентябрь |  |
| 104 | ПС 110/35/10 кВ Хиславичи | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1002 | МТП-1-2 Селезеньки ВЛ-1002 Хиславичи | Сентябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1002 | КТП-21-2 Упино ВЛ-1002 Хиславичи | Сентябрь |  |
| 105 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1003 | КТП -12-3 Григорово | Сентябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1003 | КТП-16-3 Братковая ВЛ-1003 Хиславичи | Сентябрь |  |
| 106 | ПС 35/10 кВ Городище | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1001 | КТП-1-1 Клюкино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1001 | МТП-14-1 Б. Хутора | Сентябрь |  |
| 107 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1003 | КТП-11-3 Жигалки | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1004 | КТП -4-4 Городище | Сентябрь |  |
| 108 | ПС 35/10 кВ Комаровка | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1001 | МТП-3-1 Печерск | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1004 | КТП-8-4 Хохловка | Сентябрь |  |
| 109 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1005 | КТП-4-6 Дятловка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1007 | КТП-6-7 П.Буда | Сентябрь |  |
| 110 | ПС 35/10 кВ Микшино | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1004 | КТП-7-4 Кукуевка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1004 | МТП-3-4 Микшино | Сентябрь |  |
| 111 | ПС 35/10 кВ Черепово | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | 1002 | КТП-4-2 Николаевка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | 1002 | ОТП-9-2 Калиновка | Сентябрь |  |
| 112 | ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-3-3 Скреплево ВЛ-1003 Монастырщина | Сентябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-19-3 Скреплево ВЛ-1003 Монастырщина | Сентябрь |  |
| 113 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1005 | ТП-068 Дмыничи ВЛ-1005 Монастырщина | Сентябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1005 | ТП-073 Дмыничи ВЛ-1005 Монастырщина | Сентябрь |  |
| 114 | ПС 35/10 кВ Жуково | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-2-3 Жуково | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1004 | КТП-12-4 Любавичи | Июнь |  |
| 115 | ПС 35/10 кВ Жуково | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-2-3 Жуково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1004 | КТП-12-4 Любавичи | Сентябрь |  |
| 116 | ПС 35/10 кВ Кадино | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-294 Кадино | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1002 | КТП-8-2 Тихоновка | Июнь |  |
| 117 | ПС 35/10 кВ Кадино | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-294 Кадино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1002 | КТП-8-2 Тихоновка | Сентябрь |  |
| 118 | ПС 35/10 кВ Татарск | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1002 | МТП-1-2 Кисловичи | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1002 | КТП-14-2 Шенлеговка-Войнино | Июнь |  |
| 119 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-23-3 Бохот | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-16-3 Хотяны | Июнь |  |
| 120 | ПС 35/10 кВ Татарск | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1002 | МТП-1-2 Кисловичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1002 | КТП-14-2 Шенлеговка-Войнино | Сентябрь |  |
| 121 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-23-3 Бохот | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-16-3 Хотяны | Сентябрь |  |
| 122 | ПС 35/10 кВ Н. Михайловская | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-207 | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-205 Ходнево | Июнь |  |
| 123 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1005 | КТП-5-5 Н.Михайлов | Июнь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1005 | ТП-217 | Июнь |  |
| 124 | ПС 35/10 кВ Н. Михайловская | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-207 | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1001 | ТП-205 Ходнево | Сентябрь |  |
| 125 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1005 | КТП-5-5 Н.Михайлов | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1005 | ТП-217 | Сентябрь |  |
| 126 | ПС 35/10 кВ Турки | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-9-3 Сычевка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1003 | КТП-8-3 Сычевка | Сентябрь |  |
| 127 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | 1007 | МТП-1-7 Новоселье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | 1007 | КТП-6-7 Колосовка | Сентябрь |  |
| 128 | ПС 110/10 кВ Суетово | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-92 Свищево ВЛ-1002 ПС Суетово | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-162 Засижье ВЛ-1002 ПС Суетово | Июль |  |
| 129 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 12 | ТП 401 по ВЛ-12 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 12 | ТП 446 по ВЛ-12 | Июль |  |
| 130 | ПС 35/10 кВ Капыревщина | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-202 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщина | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-224 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | Июль |  |
| 131 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1007 | ТП-213 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1007 | ТП-247 Исаково ВЛ-1007 ПС Капыревщина | Июль |  |
| 132 | ПС 35/10 кВ Мирополье | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-268 Дмитрово ВЛ-1002 ПС Мирополье | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1002 | ТП-263 Дедово ВЛ-1002 ПС Мирополье | Июль |  |
| 133 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1006 | ТП-253 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1008 | ТП-297 по ВЛ-08 | Июль |  |
| 134 | ПС 110/10 кВ Ярцево-1 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1012 | ТП-68 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | Июль | БАУРПН-1, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1012 | ТП-78 Михайлово ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | Июль |  |
| 135 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1025 | ТП-81 Зубово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | Июль | БАУРПН-1, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1025 | ТП-70 Стогово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | Июль |  |
| 136 | ПС 110/10 кВ Сапрыкино | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1001 | ТП-45 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | Июль | АРТ-1Н БАР, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1003 | ТП-59 Семеново ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | Июль |  |
| 137 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1008 | ТП-41 Сапрыкино ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | Июль | АРТ-1Н БАР, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1008 | ТП-1 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | Июль |  |
| 138 | ПС 110/10 кВ Ярцево-2 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1014 | ТП-54Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1014 | ТП-70Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | Июль |  |
| 139 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1028 | ТП-142 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1028 | ТП-168 Боброво ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | Июль |  |
| 140 | ПС 35/10 кВ Зайцево | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | 1003 | ТП-178 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | 1003 | ТП-171 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | Июль |  |
| 141 | ПС 35/10 кВ Шарапово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-72 Селиба | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-78 Шарапово | Июль |  |
| 142 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1008 | ТП-047 Шарапово | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1008 | ТП-051 Петрово | Июль |  |
| 143 | ПС 35/10 кВ Мутище | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-287 Мутище | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-289 Мутище | Июль |  |
| 144 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-292 Ст.Мутище | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-300 Высокое | Июль |  |
| 145 | ПС 35/10 кВ Павлово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-213 Щербино | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-217 Вербилово | Июль |  |
| 146 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1007 | ТП-227 Б.Павлово | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1008 | ТП-232 Ст.Щербино | Июль |  |
| 147 | ПС 35/10 кВ Высокое (ЦУ) | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1004 | ТП-274 Зубово | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1005 | ТП-280 Уварово | Июль |  |
| 148 | ПС 35/10 кВ Гаристово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-234 Кондраты | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-244 Фенино | Июль |  |
| 149 | ПС 35/10 кВ Коробец | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-128 Коробец | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-127 Парубаник | Июль |  |
| 150 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1012 | ТП-173 Холбни | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1012 | ТП-185 Мазово | Июль |  |
| 151 | ПС 110/10 кВ Ивано-Гудино | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-309 Федорово | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1001 | ТП-308 Добрушино | Июль |  |
| 152 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-315 Ив.Гудино | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-311 Ив.Гудино | Июль |  |
| 153 | ПС 110/35/10 кВ Лапино | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-192 Передельники | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-194 Липня | Июль |  |
| 154 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-205 Ново-Спасское | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1006 | ТП-209 Коситчено | Июль |  |
| 155 | ПС 110/35/10 кВ Ельня | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-009 Ходыкино | Июль | АРТ-1Н БАР, введен (115±9x1.78) 10.4±0.15 |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1003 | ТП-018 Ушаково | Июль |  |
| 156 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | 1004 | ТП-019 Подгорное | Июль | АРТ-1Н БАР, введен (115±9x1.78) 10.4±0.15 |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | 1004 | ТП-025 Садки-Ревячка | Июль |  |
| 157 | ПС 35/10 кВ Балтутино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-87 Балтутино | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-91Корыстино | Октябрь |  |
| 158 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1005 | ТП 097 | Октябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1005 | ТП-102 Ханино | Октябрь |  |
| 159 | ПС 110/35/10 кВ Глинка | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1001 | ТП-1 Совкино | Октябрь | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.2±0.15 |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1001 | ТП-14 Клемятино | Октябрь |  |
| 160 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-17 Петропавловка | Октябрь | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.2±0.15 |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-25 Алексеево | Октябрь |  |
| 161 | ПС 35/10 кВ Беззаботы | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1002 | ТП-130 Березкино | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1002 | ТП-139 Беззаботы | Октябрь |  |
| 162 | ПС 35/10 кВ Белый-Холм | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-142 | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1003 | ТП-145 | Октябрь |  |
| 163 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1005 | ТП-147 Б.Холм | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1005 | ТП-148 Б.Холм | Октябрь |  |
| 164 | ПС 35/10 кВ Добромино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | 1004 | ТП-119 | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | 1004 | ТП-121 | Октябрь |  |
| 165 | ПС 35/10 кВ Печатники | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1004 | ТП-186 Печатники | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1003 | ТП-301 Вл.Тупик | Октябрь |  |
| 166 | ПС 35/10 кВ Холм-Жирки | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1003 | ТП 035 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1003 | ТП 041 | Октябрь |  |
| 167 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1008 | ТП 077 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1008 | ТП 086 | Октябрь |  |
| 168 | ПС 35/10 кВ Батурино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1002 | ТП-275 Батурино | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1004 | ТП-281 Раздобарино | Октябрь |  |
| 169 | ПС 35/10 кВ Боголюбово | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1001 | ТП-231 Боголюбово | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1001 | ТП-212 Горюны | Октябрь |  |
| 170 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1006 | ТП-260 Боголюбово | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1007 | ТП-239 Киселево | Октябрь |  |
| 171 | ПС 35/10 кВ Нахимовская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1003 | ТП-143 Маскино | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1003 | ТП-158 Крюково | Октябрь |  |
| 172 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1006 | ТП-168 Нахимовское | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1007 | ТП-170 Нахимовское | Октябрь |  |
| 173 | ПС 110/10 кВ Игоревская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1009 | ТП-466 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1009 | ТП-464 Игоревская | Октябрь |  |
| 174 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1006 | ТП-451 Игоревская | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1006 | ТП-454 Игоревская | Октябрь |  |
| 175 | ПС 110/35/10 кВ Канютино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1005 | ТП 207 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1005 | ТП 206 | Октябрь |  |
| 176 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | 1002 | ТП-200 Сластихино | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | 1002 | ТП 288 | Октябрь |  |
| 177 | ПС 35/10 кВ Зимец | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1003 | ТП-121 Починок ВЛ-1003 Зимец | Октябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1003 | ТП-124 Митяево ВЛ-1003 Зимец | Октябрь |  |
| 178 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП-129 Зимец ВЛ-1004 Зимец | Октябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП-132 Митяево ВЛ-1004 Зимец | Октябрь |  |
| 179 | ПС 35/10 кВ Петрищево | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП-192 Петрищево ВЛ-1002 Петрищево | Октябрь | АРТ-1Н БАР, введен (35±6x1.5) (2 отпайки в нейтрали) 10.4±0.15 |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1003 | ТП-169 Петрищево ВЛ-1003 Петрищево | Октябрь |  |
| 180 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП-170 Петрищево ВЛ-1004 Петрищево | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1005 | ТП-204 Фалисы ВЛ-1005 Петрищево | Октябрь |  |
| 181 | ПС 35/10 кВ Береснево | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-138 Старыгино ВЛ-1001 Береснево | Октябрь | АРТ-1Н БАР, введен (35±6x1.5) (2 отпайки в нейтрали) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-142 Гатище ВЛ-1001 Береснево | Октябрь |  |
| 182 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1008 | ТП-156 Матухово ВЛ-1008 Береснево | Октябрь | АРТ-1Н БАР, введен (35±6x1.5) (2 отпайки в нейтрали) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1008 | ТП-161 Починок ВЛ-1008 Береснево | Октябрь |  |
| 183 | ПС 110/35/10 кВ Духовщина | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1011 | ТП 045 | Октябрь | Сириус-2РН, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1011 | ТП 053 | Октябрь |  |
| 184 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1010 | ТП 076 | Октябрь | Сириус-2РН, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1010 | ТП 080 | Октябрь |  |
| 185 | ПС 35/10 кВ Спас Углы | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-83 Прихабы ВЛ-1001 Спас-Углы | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-85 Клепеки ВЛ-1001 Спас-Углы | Октябрь |  |
| 186 | ПС 35/10 кВ Третьяково | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП-214 Замощье ВЛ-1002 Третьяково | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП-222 Троицкое ВЛ-1002 Третьяково | Октябрь |  |
| 187 | ПС 35/10 кВ Булгаково | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-149 Булгаково ВЛ-1001 Булгаково | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-160 Введенье ВЛ-1001 Булгаково | Октябрь |  |
| 188 | ПС 110/35/10 кВ Пречистое | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП 407 Верешковичи ВЛ 10кВ №02 Пречистое | Октябрь | АРТ-1Н БАР, введен (115+9x1.78) 10.2+0.15 |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП 415 Тюховицы ВЛ 10кВ №02 Пречистое | Октябрь |  |
| 189 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1009 | ТП 473 | Октябрь | АРТ-1Н БАР, введен (115+9x1.78) 10.2+0.15 |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1009 | ТП 485 | Октябрь |  |
| 190 | ПС 35/10 кВ Воронцово | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП 493 Песчиво ВЛ 10кВ №01 Воронцово | Октябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1002 | ТП 501 Добрино ВЛ 10кВ №02 Воронцово | Октябрь |  |
| 191 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП 508 Воронцово ВЛ 10кВ №04 Воронцово | Октябрь | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП-114 Замощье ВЛ-1004 Воронцово (ТП-514) | Октябрь |  |
| 192 | ПС 35/10 кВ Велисто | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП 537 Велисто ВЛ 10кВ №04 Велисто | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1004 | ТП 542 Юганово ВЛ 10кВ №04 Велисто | Октябрь |  |
| 193 | ПС 35/10 кВ Озёрный | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП-562 по ВЛ-1001 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1001 | ТП 563 Озерный по ВЛ-1001 | Октябрь |  |
| 194 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | 1013 | ТП-567 Озерный по ВЛ-1013 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | 1013 | ТП-574 Озерный по ВЛ-1013 | Октябрь |  |
| 195 | ПС 110/35/10 кВ Трубная | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная | ЗТП-2-400кВа Черногубц. Л1003 ПС Трубная | Июль | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная | КТП-250кВа №53 Л-1003 ПС Трубная | Июль |  |
| 196 |  | 4 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1034 ПС 110/10кВ Трубная | ТП 048 | Июль | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1040 ПС 110/10кВ Трубная | ТП 179 | Июль |  |
| 197 | ПС 110/35/10 кВ Гагарин | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 433 | Июль | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 593 (25 кВА) | Июль |  |
| 198 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 597 | Июль | РНМ-1, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 120 (63 кВа) | Июль |  |
| 199 | ПС 110/35/10 кВ Мишино | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | 1002 | ТП 345 | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | 1002 | ТП 359 | Июль |  |
| 200 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | 1009 | КТП-630кВа Мишино-5 Л-1009 ПС Мишино | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | 1012 | ОТП-10кВа Теплое Л-1012 ПС Мишино | Июль |  |
| 201 | ПС 110/35/10 кВ Светотехника | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника | ТП 102 | Июль | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.6±0.2 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника | КТП-63кВа №111 ВЛ-1005 ПС Светотехника | Июль |  |
| 202 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника | ТП 106 | Июль | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.6±0.2 |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника | ТП 045 | Июль |  |
| 203 | ПС 35/10 кВ Дружба | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 609 | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 617 | Июль |  |
| 204 | ПС 35/10 кВ Ивино | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 721 | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП - 575 (63кВА) | Июль |  |
| 205 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | ОТП-10кВа Филипово Л-1009 ПС Ивино | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | МТП-30кВа Прозорово Л-1009 ПС Ивино | Июль |  |
| 206 | ПС 35/10 кВ Карманово | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | 1019 | КТП-160кВа Чуйково-1 ВЛ1019 ПС Карманово | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | 1019 | КТП-160кВа Благодатн.-5 ВЛ1019 ПС Карман | Июль |  |
| 207 | ПС 35/10 кВ Клушино | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | 1010 | КТП-630кВа Клушино-2 ВЛ-1010 ПС Клушино | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | 1010 | КТП-100кВа Никольск ВЛ-1010 ПС Клушино | Июль |  |
| 208 | ПС 35/10 кВ Никольское | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское | КТП-630кВА Никольское-2 ВЛ №01 ПС Николь | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское | ЗТП-250/250кВа №1 КРС Ник. ВЛ №01 Николь | Июль |  |
| 209 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 242 | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Никольское | КТП-100кВА Шастово №15 ПС Никольское | Июль |  |
| 210 | ПС 35/10 кВ Сверчково | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 494 (63кВА) | Июль |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 243 | Июль |  |
| 211 | ПС 110/35/10 кВ Новодугино | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС110/35/10кВ Новодугино | ТП 073 ВЛ 10кВ 1005 ПС Новодугино | Июль | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино | КТП-250кВа №23 ВЛ 1003 ПС Новодугино | Июль |  |
| 212 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино | КТП-250кВа Богданиха-1 ВЛ1015 ПС Новодуг | Июль | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино | КТП-160кВа Капустино-8 ВЛ1015 ПС Новодуг | Июль |  |
| 213 | ПС 110/35/10 кВ Днепровск | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Днепровск | КТП-100кВа Ильюшкино-2 ВЛ1007 ПС Днепров | Июль | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.25 |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск | ТП 170 ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепр | Июль |  |
| 214 | ПС 110/10 кВ Торбеево | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 234 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | Июль | АРТ-1Н, выведен |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 236 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | Июль |  |
| 215 | ПС 35/10 кВ Леуздово | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1001 ПС 35/10кВ Леуздово | КТП-160кВа Мольно-1 ВЛ-1001 ПС Леуздово | Июль |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1007 ПС 35/10кВ Леуздово | КТП-100кВа Хвощеватое-1 ВЛ1007 ПС Леуздо | Июль |  |
| 216 | ПС 35/10 кВ Высокое (ВУ) | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Высокое | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 061 ВЛ 10кВ 1014 ПС Высокое | Июль |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 066 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое | Июль |  |
| 217 | ПС 35/10 кВ Высокое (ВУ) | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Высокое | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 061 ВЛ 10кВ 1014 ПС Высокое | Октябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 066 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое | Октябрь |  |
| 218 | ПС 35/10 кВ Липецы | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Липецы | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 205 ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Июль |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 202 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Июль |  |
| 219 | ПС 35/10 кВ Липецы | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Липецы | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 205 ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Октябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 | ТП 202 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Октябрь |  |
| 220 | ПС 35/10 кВ Тесово | 1СШ-10кВ ПС 35/10кВ Тесово | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 | КТП-40кВа Болтилово ВЛ1005 ПС Тесово | Июль |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 | КТП-40кВа Тесово-13 ВЛ1005 ПС Тесово | Июль |  |
| 221 | ПС 35/10 кВ Тесово | 1СШ-10кВ ПС 35/10кВ Тесово | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 | КТП-40кВа Болтилово ВЛ1005 ПС Тесово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 | КТП-40кВа Тесово-13 ВЛ1005 ПС Тесово | Октябрь |  |
| 222 |  | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Тесово | Новодугинский РЭС | 1009 | МТП-250кВа Тесово-3 ВЛ-1009 ПС Тесово | Октябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | 1009 | КТП-50кВа Тесово-6 ВЛ1009 ПС Тесово | Октябрь |  |
| 223 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1СШ-10кВ ПС 35/10кВ Хотьково | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 | ЗТП-630/630кВа №3 Дугино ВЛ1002 ПС Хотьк | Июль |  |
|  |  |  | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 П | ТП-131 ВЛ-1005 ПС Хотьково | Июль |  |
| 224 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1СШ-10кВ ПС 35/10кВ Хотьково | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 | ЗТП-630/630кВа №3 Дугино ВЛ1002 ПС Хотьк | Октябрь |  |
|  |  |  | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 | ТП-131 ВЛ-1005 ПС Хотьково | Октябрь |  |
| 225 | ПС 110/35/10 кВ Субботники | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1003 ПС Субботники | КТП-160кВа Ноздринка ВЛ1003 ПС Субботник | Июль | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1003 ПС Субботники | КТП-100кВа Субботн.-5 ВЛ1003 ПС Субботни | Июль |  |
| 226 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1008 ПС Субботники | КТП-630 кВа Соколино-1ВЛ 1008 ПС Субботн | Июль | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1008 ПС Субботники | КТП-100кВа Ярыгино ВЛ-1008 ПС Субботники | Июль |  |
| 227 | ПС 110/35/10 кВ Сычёвка | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ-10 кВ №1001 ПС Сычевка | КТП-630кВа Николаев.-3 ВЛ1001 ПС Сычевка | Июль | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1021 ПС Сычёвка | ЗТП-250/400 №10 ВЛ-1021 ПС Сычевка | Июль |  |
| 228 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1004 ПС Сычёвка | КТП-160кВа ул.Загородн. ВЛ1004 ПС Сычевк | Июль | АРТ-1М, введен (115±9x1.78) 10.2±0.2 |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1020 ПС Сычёвка | ЗТП-250кВа №16 ВЛ-1020 ПС Сычевка | Июль |  |
| 229 | ПС 35/10 кВ Аврора | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Аврора | МТП-100кВа Сидорово-1 ВЛ-1001 Пс Аврора | Июль |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Аврора | ТП-093 ВЛ-1003 ПС Аврора | Июль |  |
| 230 | ПС 35/10 кВ Лукино | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лукино | ТП 095 ВЛ-1001 ПС Лукино | Июль |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лукино | ТП 097 ВЛ-1001 ПС Лукино | Июль |  |
| 231 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Лукино | КТП-400кВа Торопчино-2 ВЛ-1017 ПС Лукин | Июль |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Лукино | КТП-60кВа Борщевка ВЛ-1017 ПС Лукино | Июль |  |
| 232 | ПС 35/10 кВ Сутормино | 1 с.ш. 10 кВ | Сычевскийский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Сутормино | ТП 080 ВЛ-1006 ПС Сутормино | Июль |  |
|  |  |  | Сычевскийский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Сутормино | ТП 066 ВЛ-1004 ПС Сутормино | Июль |  |
| 233 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычевскийский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | ТП 061 ВЛ-1014 ПС Сутормино | Июль |  |
|  |  |  | Сычевскийский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | ТП 057 ВЛ-1014 ПС Сутормино | Июль |  |
| 234 | ПС 35/10 кВ Караваево | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Караваево | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 | КТП-63кВа Пызино ВЛ-1016 ПС Караваево | Июль |  |
|  |  |  | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 | КТП-250кВа Юшино-2 ВЛ-1016 ПС Караваево | Июль |  |
| 235 | ПС 35/10 кВ Караваево | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Караваево | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 | КТП-63кВа Пызино ВЛ-1016 ПС Караваево | Октябрь |  |
|  |  |  | Сычевский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 | КТП-250кВа Юшино-2 ВЛ-1016 ПС Караваево | Октябрь |  |
| 236 | ПС 110/10 кВ Угра | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра | ТП 180 (д.Комбайн) | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра | КТП-250кВа Луги-2 ВЛ-1004 ПС Угра | Октябрь |  |
| 237 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Угра | КТП-40кВа Судаково ВЛ-1017 ПС Угра | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Угра | МТП-63кВа Заря ВЛ-1017 ПС Угра | Октябрь |  |
| 238 | 110/35/10 кВ Всходы | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1013 ПС Всходы | КТП-60кВа Ключи ВЛ-1013 ПС Всходы | Октябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1015 ПС Всходы | ТП 055 | Октябрь |  |
| 239 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1008 ПС Всходы | КТП-160кВа Арнишецы-3 ВЛ-1008 ПС Всходы | Октябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Всходы | МТП-250кВа Всходы-1 ВЛ-1010 ПС Всходы | Октябрь |  |
| 240 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Знаменка | МТП-100кВа Шипуны ВЛ-1010 ПС Знаменка | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка | КТП-60кВа Жолобово ВЛ-1012 ПС Знаменка | Октябрь |  |
| 241 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1024 ПС Знаменка | КТП-63кВа Сафоново ВЛ-1024 ПС Знаменка | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.5±0.15 |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1024 ПС Знаменка | ТП 315 (д.Дрожжино) | Октябрь |  |
| 242 | ПС 110/10 кВ Екимцево | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | 1002 | КТП Слободка-3 ВЛ1002 ПС Екимцево | Октябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | 1002 | КТП Слободка-1 ВЛ1002 ПС Екимцево | Октябрь |  |
| 243 | ПС 35/10 кВ Баскаковка | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка | ТП 284 (д.Ключики) | Октябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка | ТП 287 (д.Селище) | Октябрь |  |
| 244 | ПС 35/10 кВ Захарьевское | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1006 ПС Захарьевское | КТП-63кВа Захарьев.-3 ВЛ1006 ПС Захарьев | Октябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1003 ПС Захарьевское | КТП-60кВа Буда ВЛ-1003 ПС Захарьевская | Октябрь |  |
| 245 | ПС 35/10 кВ Темкино | 1 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Тёмкино | ТП 007 | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.3±0.15 |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Тёмкино | ТП 195 | Октябрь |  |
| 246 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1025 ПС Тёмкино | МТП-63кВа Поляны ВЛ-1025 ПС Темкино | Октябрь | АРТ-1Н, введен (115±9x1.78) 10.3±0.15 |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1025 ПС Тёмкино | КТП-160кВа Левкино-1 ВЛ-1025 ПС Темкино | Октябрь |  |
| 247 | ПС 35/10 кВ Кикино | 1 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Кикино | КТП-40кВа Бариново ВЛ-1002 ПС Кикино | Октябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Кикино | КТП-63кВа Кикино-1 ВЛ-1005 ПС Кикино | Октябрь |  |
| 248 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1011 ПС Кикино | КТП-100кВа Науменки ВЛ-1011 ПС Кикино | Октябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1014 ПС Кикино | ТП 121 | Октябрь |  |
| 249 | ПС 35/10 кВ Бекрино | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Бекрино | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1013 | ТП 173 ВЛ-1013 ПС Бекрино | Июль |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1013 | КТП-30кВа Юртово ВЛ-1013 ПС Бекрино | Июль |  |
| 250 | ПС 35/10 кВ Бекрино | 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ Бекрино | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1013 | ТП 173 ВЛ-1013 ПС Бекрино | Октябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1013 | КТП-30кВа Юртово ВЛ-1013 ПС Бекрино | Октябрь |  |

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 			_________А.Г. Чупахин