| Утверждаю: ____________________________ ____________________________ ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |  | Утверждаю: ____________________________ ____________________________ ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГРАНИЦ СУММАРНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ (УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ) С УДАЛЕННЫМ СБОРОМ ДАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ЛИЗИНГ

ФИЛИАЛУ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»-«ТАМБОВЭНЕРГО»

Шифр:_________________

|  |  | Согласовано: ____________________________ Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

г.____________ 20__

Лист согласования

| Компания | Должность | Фамилия И.О. | Подпись Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Проверка погрешностей измерительных комплексов учета электроэнергии	4

2. выбор измерительных трансформаторов 	6

3. Вторичные измерительные цепи 	8

4. Погрешность измерений СОЕВ 	9

1. Проверка погрешностей измерительных комплексов учета электроэнергии

# Измерительный канал включает в себя:

- измерительный комплекс;

- линии присоединения счетчика к концентратору данных.

Точность измерений электрической энергии по одному каналу и по группе каналов характеризуется пределом допускаемой относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 и пороговой мощностью, ниже которой происходит учет электроэнергии без нормирования точности.  При измерении энергии, оплачиваемой по тарифу, зависящему от времени суток, точность канала дополнительно характеризуется абсолютной погрешностью измерений времени. Поэтому:

# 1. Точность измерений по одному каналу и по группе каналов характеризуется следующими показателями:

# – пределом относительной погрешности по электрической мощности при доверительной вероятности 0,95;

# – диапазоном мощности, измеряемой с нормированной точностью.

# 2. Поскольку все компоненты СУЭиТМ, участвующие в измерении и вносящие погрешность, должны быть метрологически исправны и иметь действующие свидетельства о поверке, погрешность ИК оценивается расчетным методом. Исключение составляют погрешность и рассогласование по времени, так как они зависят от состояния каналов связи.

# Общая (суммарная) погрешность измерительного канала состоит из инструментальных и методических составляющих погрешностей.  Инструментальные составляющие погрешности определяют по документации на конкретные типы средств измерений. Методические составляющие погрешности определяются расчетным путем с учетом метрологических характеристик средств измерений.

# Суммарная погрешность измерительного канала складывается из погрешностей, вносимых отдельными элементами измерительного комплекса (измерительными трансформаторами, счетчиками, вторичными измерительными цепями между измерительными трансформаторами и счетчиками).

# Расчет пределов допускаемых относительных погрешностей выполнен в соответствии с требованиями:

# -	главы 1.5 ПУЭ;

# -	РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределений»;

# - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования.».

Предел допустимого значения относительной погрешности измерительного комплекса должен соответствовать значению, определяемому по формуле табл. 5 РД 34.11.333-97 «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии».

.

## Исходными данными для расчета погрешностей СУЭиТМ являются данные из паспортов-протоколов и реальные значения нагрузки конкретных измерительных каналов. Вспомогательной документацией являются паспорта и соответствующие ГОСТы на средства измерения.

## Нормы относительной погрешности измерения по каждому ИИК, для cos φ в интервале 0,8 - 1 не должны превышать:

## для области нагрузок до 5% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;

## для области малых нагрузок (5 – 20% включительно) не хуже 2,9%;

## для диапазона нагрузок 20 - 120% не хуже 1,7 %.

## Нормы относительной погрешности измерения по каждому измерительному комплексу, для значений для cos φ в интервале 0,5 - 0,8 не должны превышать:

## для области нагрузок до 5% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;

## для области малых нагрузок (5 - 20% включительно) не хуже 5,5%;

## для диапазона нагрузок 20 - 120 % не хуже 3,0%.

# 2.  Выбор измерительных трансформаторов.

## Трансформаторы напряжения и трансформаторы тока класса напряжения 10 кВ и выше на существующих точках учета не меняются в рамках данного проекта.

## Трансформаторы тока класса напряжения 0,4 кВ устанавливаются на вновь создаваемых точках учета, а также меняются на существующих точках учета при условии, что существующие трансформаторы не соответствуют классу точности 0,5S либо не имеют действующего свидетельства о поверке.

## Для выбора коэффициентов трансформации с целью удовлетворения требованиям по нагрузкам в таблице 4.4.1. приведены расчеты по номиналам применяемых трансформаторов тока.

## Методика расчета коэффициентов трансформации:

## Согласно п. 1.5.17 ПУЭ трансформаторы тока для питания счетчиков проверяются для режимов при максимальной и минимальной нагрузках на соответствующих присоединениях. При максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора должен составлять не менее 40% от номинального, при минимальной нагрузке не менее 5%.

## Ток во вторичной обмотке трансформатора тока при максимальной нагрузке:

## Ток во вторичной обмотке трансформатора тока при минимальной нагрузке:

где Smax и Smin – нагрузка присоединения в максимальном и минимальном режимах

Uн – номинальное напряжение присоединения.

Kтт – коэффициент трансформации трансформатора тока.

Для трансформаторов тока должны выдерживаться отношения:

где iном – номинальный ток - 5А.

Нагрузка присоединения в максимальном режиме Smax должна находиться между верхним пределом максимальной нагрузки Smax_вп и нижним пределом максимальной нагрузки Smax_нп

Нагрузка присоединения в минимальном режиме Smin должна превышать указанное в таблице значение.

## Таблица 4.1. Расчет нагрузок для выбора коэффициентов трансформации.

| # № | Номинал # ТТ | # KTT | UH # (кВ) | Iотн_max_вп, # % | Iотн_max_нп, # % | Iотн_min, # % | Smax_вп # (кВА) | Smax_нп # (кВА) | Smin # (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| # 1 | 40/5 | 8 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 27,7 | 11,1 | 1,4 |
| # 2 | 50/5 | 10 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 34,6 | 13,8 | 1,7 |
| # 3 | 75/5 | 15 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 51,9 | 20,8 | 2,6 |
| # 4 | 100/5 | 20 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 69,2 | 27,7 | 3,5 |
| # 5 | 150/5 | 30 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 103,8 | 41,5 | 5,2 |
| # 6 | 200/5 | 40 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 138,4 | 55,4 | 6,9 |
| # 7 | 250/5 | 50 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 173,0 | 69,2 | 8,7 |
| # 8 | 300/5 | 60 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 207,6 | 83,0 | 10,4 |
| # 9 | 400/5 | 80 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 276,8 | 110,7 | 13,8 |
| # 10 | 500/5 | 100 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 346,0 | 138,4 | 17,3 |
| # 11 | 600/5 | 120 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 415,2 | 166,1 | 20,8 |
| # 12 | 800/5 | 160 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 553,6 | 221,4 | 27,7 |
| # 13 | 1000/5 | 200 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 692,0 | 276,8 | 34,6 |
| # 14 | 1200/5 | 240 | 0,4 | 100,0 | 40,0 | 5,0 | 830,4 | 332,2 | 41,5 |

# При проведении строительно-монтажных работ допускается изменение Ктт при условии соответствия требованиям по нагрузке и подтверждения данных требований при оформлении паспорта-протокола на точку учета.

# 3. Вторичные измерительные цепи.

# Номинальное сопротивление вторичной обмотки, Ом:

# где S2Н = 5 ВА – допустимая нагрузка ТТ,

# I2Н = 5А – номинальный ток вторичной обмотки Минимальное сопротивление вторичной обмотки, Ом:

# где S2мин = 1 ВА – минимально допустимая нагрузка ТТ,

# I2Н = 5А – номинальный ток вторичной обмотки Общее сопротивление приборов, Ом:

# где Rсч = 0,001 Ом – сопротивление счетчика.

# Допустимые сопротивления проводника, Ом:

# где Rконт = 0,03 Ом – переходное сопротивление контактов вторичной цепи.

# Максимальная длина вторичной цепи составляет:

# где ρ - удельное сопротивление медной жилы 0,0179 (Ом*мм2/м),

# Sпр – сечение жилы проводника вторичной цепи,

# Минимальная длина вторичной цепи составляет:

# где ρ - удельное сопротивление медной жилы 0,0179 (Ом*мм2/м),

# Sпр – сечение жилы проводника вторичной цепи,

# Сечения жилы проводника для цепи учета ТТ выбираются из стандартного ряда значений, но не менее требований по механической прочности.

# Нижний предел вторичной нагрузки составляет 1 ВА, верхний – 5 ВА.

# Минимальные/максимальные длины вторичных цепей для различных сечений проводников, рассчитанные по формулам (8.1) (8.2) приведены в таблице 4.2:

# Таблица 4.2. Допустимые длины вторичных цепей.

| Sпр # (мм2) | S2Н # (ВА) | S2мин # (ВА) | R2ном (Ом) | R2мин # (Ом) | Rприб # (Ом) | Rконт # (Ом) | # L2макс (м) | # L2мин (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 5 | 1 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | 0,030 | 11,80 | 0,62 |
| 4 | 5 | 1 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | 0,030 | 18,88 | 1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | 0,030 | 28,32 | 1,50 |

# 4. Погрешность измерений СОЕВ

# Среднесуточную относительную погрешность измерения календарного времени ∆ КВ,, %, измерений в СУЭиТМ определяют по формуле:

# ∆ ТИВК — предел допускаемой погрешности синхронизации ИВК, с/сут.

# ∆ ТИВКЭ — предел допускаемой погрешности измерений текущего времени на уровне ИВКЭ, с/сут.

# ∆ ТСЧ — предел допускаемой погрешности измерений текущего времени счетчиком электроэнергии, с/сут.

# Составляющие среднесуточной погрешности измерений СУЭ календарного времени определяются по паспортным данным соответствующих СИ. Предел допускаемой погрешности синхронизации ИВК определяется компонентами, входящими в состав ИВК и определяемыми поставщиком ИВК.

# Синхронизация времени на ИВК должна быть настроена с применением ПО «Синхронизация времени», поставляемого в комплекте с УСВ-3. Связь сервера ИВК с УСВ-3 обеспечивается через интерфейс RS-232 по протоколу NMEA-0183. Скорость передачи данных интерфейса RS-232, по которому осуществляется обмен данными с УСВ-3, должна быть настроена на 115200 бит/с, формат обмена: биты данных 8, контроль честности - нет, кол-во стоповых битов – 1. Период синхронизации времени — 60 сек.

# Пределы допускаемой погрешности ∆ ТИВК синхронизации системных часов сервера ИВК от УСВ-3 получается путем суммирования абсолютной погрешности и погрешности на время передачи данных.

# — пределы допускаемой абсолютной погрешности текущего времени, формируемого УСВ-3 ± 0.0001 с (100 мкс) относительно UTC при каждом сеансе связи (раз в 60 с.).

# — предел погрешности, возникающей вследствие задержки передачи данных на сервер ИВК по интерфейсу RS-232, составляет (при максимальной длине сообщения NMEA-0183 79 байт + 3 служебных символа): (79 + 3) байт * (8 бит + 1 стоп-бит) / 115200 бит/с = 0,0064 с.

# Дополнительная температурная погрешность не нормируется и не учитывается, поскольку место расположения оборудования ИВК и УСВ-3 совпадают.

# Таким образом, ∆ ТИВК = 0,0065 с.

# Пределы допускаемой погрешности измерений текущего времени на уровне ИВКЭ ∆ ТИВКЭ получают суммированием основной и дополнительной температурной составляющих:

# — пределы допускаемой основной абсолютной погрешности текущего времени, измеряемого УСПД/концентратором данных ± 0,5 с/сут; Однако, учитывая настройки синхронизации уровня ИВКЭ от уровня ИВК (синхронизация при рассогласовании времени на УСПД/концентраторе данных более, чем на  ±1,0 с.), принимаем предел основной абсолютной погрешности текущего времени, измеряемого УСПД/концентратором данных равным ±1,0 с/сут.

# — пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени УСПД/концентратором данных ± 0,2 с/(°С·сут).

# Диапазон суточного изменения температуры в месте расположения СИ определяется согласно СП 131.13330.2012, по которому определяется наибольшее значение среднесуточной амплитуды изменения температуры воздуха для наиболее холодного и наиболее теплого месяцев года.

# Значение дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени оборудованием уровня ИВКЭ для максимального диапазона отклонения от нормальной области значений температуры окружающего воздуха в месте расположения оборудования (максимальный диапазон составляет ____ °С):

# ∆ tK_ИВКЭ = 0,2 с * °С  х 10,8 °С/сут. = 2,16 c/сут.

# Таким образом,

# ∆ ТИВКЭ = 2,16 c/сут. + 1,0 с/сут. = 3,16 с/сут.__

# Пределы допускаемой погрешности измерений текущего времени счетчиком электроэнергии ∆ ТСЧ получают суммированием основной и дополнительной температурной составляющих:

# — предел допускаемой основной абсолютной погрешности текущего времени, измеряемого счетчиком электроэнергии, составляет ± 0,2 с/сут. Поскольку, вне зависимости от хода часов ИИК выполняется принудительная синхронизация ИИК от уровня ИВКЭ не реже одного раза в сутки, то к расчету принимается данная величина.

# — пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени счетчиком электроэнергии ± 0,15 с/(°С·сут).

# Значение дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени счетчиком электроэнергии для максимального диапазона отклонения от нормальной области значений температуры окружающего воздуха в месте расположения оборудования (максимальный диапазон составляет ____ °С):

# ∆ tK_СЧ = 0,2 с * °С х 10,8 °С/сут. = 2,16 c/сут.

# Таким образом,

# ∆ ТСЧ = 2,16 c/сут. + 0,2 с/сут. = 2,36 с/сут.

# В результате расчета относительная погрешность измерения времени составляет:

# Абсолютная погрешность измерения времени составляет

# что удовлетворяет требованиям технического задания.