## Описание Объекта
Приложение Г. Паспорт Объекта (Пример)
Общие данные |  | Примечание | Тип Объекта | Тип Связи | Оператор | Типа подключений | Протоколы | Статус | Участок | Тип канала | Тип ТО | Модель УСПД
№ пп | 1 |  | Разъеденитель | 3G | Tele2 | Аварийный | МЭК 60870-5-104 | Ведутся плановые работы | Северный участок | Аналог | Не требует ТО | SM160-02M
РЭС | Арзамасский сельский РЭС |  | Реклоузер | 4G | Билайн | В работе | МЭК 61850 | Выведено из эксплуатации | Борисоглебский участок | Цифр | ИТ-ПТО | КМ ЭНТЕК E2R2-(G)-1
Наименование объекта | КТП №4410 | Диспетчерское наименование объекта | РП | GPRS | Мегафон | Выполнено | Проприетарный | Вышло из строя | Лискинский участок |  | Технологическое ПТО | УСПД СЕ805М
Тип Объекта | ТП |  | ТП | Спутник | МТС | Не выполнено |  | Эксплуатируется | Калачеевский участок |  | Полное
Наименование питающей ПС | ПС Выездное ПС Орбита |  | ИКЗ (за искл. Коморсан) | ВОЛС | Ростелеком | С замечаниями |  | Резерв | Исполнительный аппарат |  | Частичное
Наименование питающей линии | ВЛ №1003 ПС Орбита, ВЛ №1007 ПС Орбита, |  |  | БШПД | Yota | Тестирование |  | Свободное оборудование
Номер опоры | смонтировано на ТП 10/0,4 кВ |  |  | PLC
Адрес | Арзамас, рабочий поселок Выездное, ул. Пушкина 108 | Если адреса нет, указывать ближайший населенный пункт |  | LP WAN
Уст. Мощн | 630 кВа |  |  | Медь
Серийный № шкафа мониторинга | 5984 | заполняется на заводе |  | ВЧ
Широта | 55.388484 |  |  | РРЛ
Долгота | 43.772652 |  |  | МКЛС
Дата СМР, ПНР | 2019-08-22 |  |  | БШД
Дата последнего ТО |  |  |  | УКВ
Плановая дата ТО1 |  |  |  | Аренда
Плановая дата ТО2 (осмотра) |  |  |  | Нет
Идентификатор в Наумен | будет сформирован при создании
Дата последней аварии (ТН)
Каналы связи
Тип Связи 1 | GPRS
Оператор SIM-карта 1 | Мегафон
Номер SIM-карта 1 | 9200677442
Уровень сигнала 1 | -70
IP адрес внешний с ПС КС1 | 10.152.168.100
Тип Связи 2 | GPRS
Оператор SIM-карта 2 | Мегафон
Номер SIM-карта 2 | 9290438120
Уровень сигнала 2 | -70
IP адрес внешний с ПС КС2 | 10.152.168.101
Производитель антенны GSM/БШПД | Россия
Диапозон антены | 900-2100 МГц
Коэффициент усиления антены | 10дБи
ТМ и АСУЭ
УСПД (Коммуникационный контроллер)
Наименование УСПД | КМ ЭНТЕК E2R2-(G)-1 | заполняется на заводе
Версия ИС (прошивки) УСПД | EnLogic-ce805m build 16.08.2019-VQr | заполняется на заводе
IP-адрес LAN1 | 192.168.0.77 | заполняется на заводе
IP-адрес LAN2 | 192.168.0.77 | заполняется на заводе
Серийный №УСПД | 2000-5364 | заполняется на заводе
Версия ОС | Linux-4.1.39 | заполняется на заводе
Общий Адрес АСДУ | 1 | заполняется на заводе
Порт для подключения ЦППС ВЭ | 2404 | заполняется на заводе
Порт для подключения ЦППС РЭС | 2404 | заполняется на заводе
Порт для подключения Пирамида | 2222 | заполняется на заводе
Тип протокола ПД на ВУ АСДУ | МЭК 60870-5-104
Количество лицензий на опрос абоненских ПУ | 4000 лицензий (отсутствуют концентраторы для организации связи с абонентскими счетчиками)
Тип канала для опроса абоненских ПУ | Радиоканал 433 МГц только для исполнений -RF01, -RP01); Канал PLC (только для исполнений -RP01, -PL03, -PL04). Концентраторы отсутствуют.
Модули дискретных сигналов
Наименование 1 | ELM-UCTRL6 | заполняется на заводе
Количество 1 | 1 | заполняется на заводе
Зав.№ 1 |  | заполняется на заводе
Адрес 1 | 1 | заполняется на заводе
Наименование 2 | ELM-UCTRL2 | заполняется на заводе
Количество 2 | 1 | заполняется на заводе
Зав.№ 2 |  | заполняется на заводе
Адрес 2 | 2 | заполняется на заводе
Модули Аналоговых сигналов
Наименование 1 | отсутствует | заполняется на заводе
Количество 1 |  | заполняется на заводе
Зав.№ 1 |  | заполняется на заводе
Адрес 1 |  | заполняется на заводе
Наименование 2 | отсутствует | заполняется на заводе
Количество 2 |  | заполняется на заводе
Зав.№ 2 |  | заполняется на заводе
Адрес 2 |  | заполняется на заводе
Узел учета
Тип счетчика | Меркурий 234 ART2-03DP | заполняется на заводе
Адрес счетчика | 21, 22 | заполняется на заводе
Количество счетчиков | 38657819, 38617563 | заполняется на заводе
Тип ТТ | нет данных
№ ТТ | нет данных
Тип ТН | отсутствуют
№ ТН | отсутствуют
ИБП (Электропитание)
Тип ИБП | модуль суперконденсаторный Феникс МСК-42-26 | заполняется на заводе
Дата установки/замены | 2019-03-01 | заполняется на заводе
Дата замены АКБ
Дата следующей замены АКБ
СМР (шеф-монтаж)
Дата СМР ПНР | 2019-08-22
Подрядная организация | ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»
Исполнитель ФИО | Богдасаров М.А.
Подключение руклоузера
Подключение ТУ
Подключение доп.модулей
ПНР на объекте
Наладка внешних модулей
Наладка опроса ТУ
Наладка опроса реклоузера
Контроль выхода на ВУ
Реклоузер
Зав.№
Зав.№ ШУ
Зав. № ОМС
Ввод в эксплуатацию
Наладка и тестирование шкафа
Порт для подключения ЦППС РЭС | 2404 | заполняется на заводе
Порт для по WEB | 80 | заполняется на заводе
Порт для EnLogic | 30292 | заполняется на заводе
Порт для подключения Пирамида | 2222 | заполняется на заводе
Настроен СИМ менеджер | да | заполняется на заводе
Дата проведения тестирования | 2019-08-22 | заполняется на заводе
Подрядная организация | Сигнал г. Подольск | заполняется на заводе
Исполнитель ФИО |  | подпись
Данные вводимые Заказчиком
Данные вводимые по формату Заказчиком
Данные выбираемые из списка Заказчиком
Данные вводятся в процессе эксплуатации
Данные вводимые подрядчиком
Данные вводимые по формату подрядчиком
Данные выбираемые из списка подрядчиком
на текущий момент не видим смысла в заполнении данных ячеек
Note on A3: Pokusaev.VS: Заполняется в Воронежэнерго
Note on A5: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A7: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A8: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A9: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A10: Pokusaev.VS: Если адреса нет, указывать ближайший населенный пункт
Note on A12: Pokusaev.VS: Заполняется при наличие
Note on A16: Pokusaev.VS: Заполняется на участке
Note on A17: Pokusaev.VS: Заполняется на участке
Note on A18: Pokusaev.VS: Заполняется на участке
Note on A19: Pokusaev.VS: Заполняется заказчиком
Note on A20: Pokusaev.VS: Заполняется заказчиком
Note on A26: Pokusaev.VS: измеряется при ПНР, заполняется в dBi
Note on A31: Pokusaev.VS: измеряется при ПНР, заполняется в dBi
Note on A41: Галицкий Александр Петрович: заполняется при наличии
Note on A42: Галицкий Александр Петрович: заполняется при наличии

## Таблица телепараметров
Карта тегов МЭК 60870-5-104 (пример)
№ п/п | Общие свойства |  |  | МЭК 101/104 | Свойства для ОИК
| Группа | Имя (шифр параметра) | Тип | Адрес | Набор значений ТС (Значение 0 / Значение 1) | Тип ТС | Тип ТИ | Фаза | Тип ТС | Набор значений ТС | Тип ТИ | Фазы
1 | ТС | Вход 1. КМ | DI | 1 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  | Состояние коммутационного аппарата выкатной тележки | промежуточное состояние/откл/вкл/ошибка | Переток активной мощности | A
2 | ТС | Вход 2. КМ | DI | 2 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  | Контрольное состояние выкатной тележки | Нарушение/Норма | Переток реактивной мощности | B
3 | ТС | Вход 3. КМ | DI | 3 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  | Рабочее положение выкатной тележки | Норма/Нарушение | Напряжение | C
4 | ТС | Вход 4. КМ | DI | 4 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  | Сигнализация | Переход на резервный/В работе | Потребление реактивной мощности | ABCN
5 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 1 | DI | 11 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  | Состояние канала | Переход на основной/В работе | Полная мощность | ABN
6 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 2 | DI | 12 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | Нарушение связи/В работе | Генерация активной мощности | ACN
7 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 3 | DI | 13 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | Поднят/Сброшен | Утроенное напряжение нулевой последовательности | AN
8 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 4 | DI | 14 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | Убавлено/Прибавлено | Небаланс мощности на шинах | BCN
9 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 5 | DI | 15 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | Введено/Выведено | Число включенных секций | BN
10 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 6 | DI | 16 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | В работе/В резерве | Номер анцапфы | CN
11 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 7 | DI | 17 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | В работе/В ремонте | Минимум перетока активной мощности | N
12 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 8 | DI | 18 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | На контроле/Снят с контроля | Максимум перетока активной мощности
13 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 9 | DI | 19 | Нарушение/Норма | Сигнализация
14 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 10 | DI | 20 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  | 0/1 | COS f
15 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 11 | DI | 21 | Нарушение/Норма | Сигнализация |  |  |  |  | Энергия
16 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 12 | DI | 22 | Нарушение/Норма | Сигнализация
17 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 13 | DI | 23 | Нарушение/Норма | Сигнализация
18 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 14 | DI | 24 | Нарушение/Норма | Сигнализация
19 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 15 | DI | 25 | Нарушение/Норма | Сигнализация
20 | ТС | NL-16HV №1 Discret input 16 | DI | 26 | Нарушение/Норма | Сигнализация
21 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 1 | DI | 27 | Нарушение/Норма | Сигнализация
22 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 2 | DI | 28 | Нарушение/Норма | Сигнализация
23 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 3 | DI | 29 | Нарушение/Норма | Сигнализация
24 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 4 | DI | 30 | Нарушение/Норма | Сигнализация
25 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 5 | DI | 31 | Нарушение/Норма | Сигнализация
26 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 6 | DI | 32 | Нарушение/Норма | Сигнализация
27 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 7 | DI | 33 | Нарушение/Норма | Сигнализация
28 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 8 | DI | 34 | Нарушение/Норма | Сигнализация
29 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 9 | DI | 35 | Нарушение/Норма | Сигнализация
30 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 10 | DI | 36 | Нарушение/Норма | Сигнализация
31 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 11 | DI | 37 | Нарушение/Норма | Сигнализация
32 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 12 | DI | 38 | Нарушение/Норма | Сигнализация
33 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 13 | DI | 39 | Нарушение/Норма | Сигнализация
34 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 14 | DI | 40 | Нарушение/Норма | Сигнализация
35 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 15 | DI | 41 | Нарушение/Норма | Сигнализация
36 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 16 | DI | 42 | Нарушение/Норма | Сигнализация
37 | ТС | NL-16HV №2 Discret input 1 | DI | 43 | Нарушение/Норма | Сигнализация
38 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 2 | DI | 44 | Нарушение/Норма | Сигнализация
39 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 3 | DI | 45 | Нарушение/Норма | Сигнализация
40 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 4 | DI | 46 | Нарушение/Норма | Сигнализация
41 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 5 | DI | 47 | Нарушение/Норма | Сигнализация
42 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 6 | DI | 48 | Нарушение/Норма | Сигнализация
43 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 7 | DI | 49 | Нарушение/Норма | Сигнализация
44 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 8 | DI | 50 | Нарушение/Норма | Сигнализация
45 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 9 | DI | 51 | Нарушение/Норма | Сигнализация
46 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 10 | DI | 52 | Нарушение/Норма | Сигнализация
47 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 11 | DI | 53 | Нарушение/Норма | Сигнализация
48 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 12 | DI | 54 | Нарушение/Норма | Сигнализация
49 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 13 | DI | 55 | Нарушение/Норма | Сигнализация
50 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 14 | DI | 56 | Нарушение/Норма | Сигнализация
51 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 15 | DI | 57 | Нарушение/Норма | Сигнализация
52 | ТС | NL-16HV №3 Discret input 16 | DI | 58 | Нарушение/Норма | Сигнализация
53 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 1 | DI | 59 | Нарушение/Норма | Сигнализация
54 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 2 | DI | 60 | Нарушение/Норма | Сигнализация
55 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 3 | DI | 61 | Нарушение/Норма | Сигнализация
56 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 4 | DI | 62 | Нарушение/Норма | Сигнализация
57 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 5 | DI | 63 | Нарушение/Норма | Сигнализация
58 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 6 | DI | 64 | Нарушение/Норма | Сигнализация
59 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 7 | DI | 65 | Нарушение/Норма | Сигнализация
60 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 8 | DI | 66 | Нарушение/Норма | Сигнализация
61 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 9 | DI | 67 | Нарушение/Норма | Сигнализация
62 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 10 | DI | 68 | Нарушение/Норма | Сигнализация
63 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 11 | DI | 69 | Нарушение/Норма | Сигнализация
64 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 12 | DI | 70 | Нарушение/Норма | Сигнализация
65 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 13 | DI | 71 | Нарушение/Норма | Сигнализация
66 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 14 | DI | 72 | Нарушение/Норма | Сигнализация
67 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 15 | DI | 73 | Нарушение/Норма | Сигнализация
68 | ТС | NL-16HV №4 Discret input 16 | DI | 74 | Нарушение/Норма | Сигнализация
69 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Мощность активная суммарная | AIF | 101 |  |  | Потребление активной мощности
70 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Мощность реактивная суммарная | AIF | 102 |  |  | Потребление реактивной мощности
71 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Напряжение, фаза A | AIF | 103 |  |  | Напряжение | A
72 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Напряжение, фаза B | AIF | 104 |  |  | Напряжение | B
73 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Напряжение, фаза C | AIF | 105 |  |  | Напряжение | C
74 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Ток, фаза A | AIF | 106 |  |  | Ток | A
75 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Ток, фаза B | AIF | 107 |  |  | Ток | B
76 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Ток, фаза C | AIF | 108 |  |  | Ток | C
77 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 COS Фактор мощности суммарный | AIF | 109
78 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Межфазное напряжение AB | AIF | 110 |  |  | Напряжение | AB
79 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Межфазное напряжение BC | AIF | 111 |  |  | Напряжение | BC
80 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Межфазное напряжение AC | AIF | 112 |  |  | Напряжение | AC
81 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Энергия Тариф общий A0+ со сброса | AIF | 113 |  |  | Энергия
82 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 1 Энергия Тариф общий R0+ со сброса | AIF | 114 |  |  | Энергия
83 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Мощность активная суммарная | AIF | 121 |  |  | Потребление активной мощности
84 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Мощность реактивная суммарная | AIF | 122 |  |  | Потребление реактивной мощности
85 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Напряжение, фаза A | AIF | 123 |  |  | Напряжение | A
86 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Напряжение, фаза B | AIF | 124 |  |  | Напряжение | B
87 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Напряжение, фаза C | AIF | 125 |  |  | Напряжение | C
88 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Ток, фаза A | AIF | 126 |  |  | Ток | A
89 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Ток, фаза B | AIF | 127 |  |  | Ток | B
90 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Ток, фаза C | AIF | 128 |  |  | Ток | C
91 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 COS Фактор мощности суммарный | AIF | 129
92 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Межфазное напряжение AB | AIF | 130 |  |  | Напряжение | AB
93 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Межфазное напряжение BC | AIF | 131 |  |  | Напряжение | BC
94 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Межфазное напряжение AC | AIF | 132 |  |  | Напряжение | AC
95 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Энергия Тариф общий A0+ со сброса | AIF | 133 |  |  | Энергия
96 | ТИ | СПОДЭС.Счетчик 2 Энергия Тариф общий R0+ со сброса | AIF | 134 |  |  | Энергия
Примечание: В таблице указываются диспетчерские наименования сигналов.
Note on E3: Rem: Тип параметра в ЦППС Возможные типы приведены справочно на листе Типы сигналов

## Типы сигналов (для справки)
Общие
Типы тега
ID | Описание
DI | Дискретный вход
DO | Дискретный выход
AII | Аналоговый вход, целочисленный
AIF | Аналоговый вход, плавающий
AOI | Аналоговый выход, целочисленный
AOF | Аналоговый выход, плавающий
DTI | Вход дата/время
DTO | Выход дата/время
SI | Строковый вход
SO | Строковый выход
Пароль Для изменения
qwerty1!qaz