## Перечень объектов
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Организация измерения и автоматизациии на ГПБ и ТП 6-10/0,4 кВ | [32 empty] | Организация измерения и автоматизация существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ
[6 empty] | Средства измерения у физических и юридических потребителей на ГБП на ВЛ (КЛ) 6-10/0,4 кВ |  |  |  | Средства измерения на стороне 0,4 кВ потребительских ТП 6/10 кВ (коммерческий учет физических и юридических лиц) в случае установки не на ГБП |  |  |  | Средства измерения на ГБП ВЛ (КЛ) 6/10кВ |  |  |  | Организация учёта на ТП 6-10/0,4 кВ МРСК | [5 empty] | Наличие существующих приборов |  | Кол-во шкафов УСПД на ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (физических, юридических, МРСК) | [12 empty] | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | 3 ф ПУ с ТТ и ТН, шт | Количество приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных для последующей автоматизации | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | Существующие УСПД
[6 empty] | 1-ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во ТТ, шт | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во ТТ, шт | 3 ф ПУ с ТТ и ТН, шт | Кол-во ТТ, шт | ПКУ крепление на опоре, шт | ПКУ крепление на провод, шт | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во силовых трансф. | Кол-во отходящих линий, шт | Кол-во ТТ, шт | Количество существующих приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных на отходящих линиях 0,4 кВ подлежащих автоматизации | Тип установленных ПУ | ВАРИАНТ №1 | ВАРИАНТ №1а | ВАРИАНТ №1б | ВАРИАНТ №2а | ВАРИАНТ №2б | ВАРИАНТ №3а | ВАРИАНТ №3б | ВАРИАНТ №4а | ВАРИАНТ №4б | ВАРИАНТ №5а | ВАРИАНТ №5б | ВАРИАНТ №6а | ВАРИАНТ №6б | [6 empty] | Тип | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 208, КТП 209, КТП 210, КТП 211, КТП 2012, КТП 213, КТП 214,КТП215,КТП216,КТП218 |  | 769 | 247 | 2 | 2 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авдеевская | ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская | КТП 594,КТП596 |  | 84 | 2 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авдеевская | ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская | КТП 600,КТП601,КТП603, КТП 604, КТП 606, КТП 607, КТП 613, КТП 614 |  | 354 | 48 | 1 | 1 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авдеевская | ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская | КТП 618, КТП 620 |  | 111 | 9 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС П.Пригородная | ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Пригородная | КТП 235 |  | 195 | 14 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС П.Пригородная | ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная | КТП 246, КТП 247, КТП 248, КТП 691, СТП 695 |  | 307 | 89 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №5 | ВЛ 6кВ № 17 ПС №5 | ЗТП 193, КТП 194 |  | 93 | 102 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 15 ПС Тамбовская №6 | КТП 067, КТП 068, КТП 069, КТП 070 |  | 339 | 39 | 2 | 2 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская | КТП 168, КТП 169 |  | 141 | 15 | 3 | 3 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 7 ПС Н.Лядинская | КТП 153 |  | 20 | 5 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №5 | ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 | ЗТП 188, СТП 917 |  | 68 | 17 | 10 | 10 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 | КТП 063, КТП 064, СТП 797, СТП 798, СТП 799, СТП 777, СТП 801, СТП 805, СТП 806, КТП 807, СТП 808, СТП 809, СТП 810, СТП 811, СТП812, СТП 813, СТП 814, СТП 816, СТП 823, СТП 824, СТП 825, СТП 826, СТП 827, СТП 828, КТП 842, СТП 844, СТП 784, КТП 785 |  | 362 | 400 | 1 | 1 | [13 empty] | 28 | [6 empty] | 28
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская | КТП 507, КТП 510, КТП 516 |  | 40 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская | КТП 479, КТП 481 |  | 51 | 8 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская | КТП 149, КТП 150, КТП 151, КТП 152 |  | 44 | 21 | 0 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Столовская | ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская | КТП 834 |  | 3 | 15 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 379, КТП 380, КТП 381, КТП 382, КТ 383, КТП 384, КТП 385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская | КТП 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская | КТП 155, КТП 156, КТП 157, КТП 158, КТП 159, КТП 160, КТП 161, КТП 162, КТП 163, КТП 164, КТП 166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 11 | [6 empty] | 11
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Селезневская | ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская | КТП 252, КТП 258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Селезневская | ВЛ 10кВ № 9 ПС Селезневская | КТП 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Н.Лядинская | ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская | КТП 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская | КТП 525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Селезневская | ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская | КТП 307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 2981 | 1032 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 8083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Вариант ТП | Описание | Краткое описание технического решения | Перечень сигналов
|  |  | ТС | ТИ
1 | - ТП с одним трансформатором, мощностью до 63 кВА; | Установка счетчика (GSM-технология) на вводе в ТП с возможностью передачи телеизмерений | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Протяженность фидера до 150 м. | , телесигнализации и данных учета, встроенный ИБП. Поддержка протокола передачи СПОДЭС и МЭК -60870-5-104. | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- контроль наличия напряжения на вводе в устройство
1а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология в случае отсутствия УСПД или контроллера), модуль(и) ввода-вывода (9ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, возможна комплектация УСПД или коммуникационным контроллером, для передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных на верхний уровень МЭК 60870-5-104, СПОДЭС (в случае отсутствия УСПД или контроллера). | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ;
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах не более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); | - Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство
2а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ;
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); | - Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
2б | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
3а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
3б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
- Положение секционного КА.
4а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
4б | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
5а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
5б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
- Положение секционного КА.
6а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
6б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
Примечание: Для ТП с количеством фидеров более 24, решение основывать на базе решения 6б с учетом дополнительных модулей ввода/вывода и возможного увеличения количества счетчиков для ТП более чем с двумя вводами
Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ
| Вариант ТП | Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ
| 1 | - Счетчик должен обеспечивать сбор данных учета электроэнергии и ТИ, передачу информации посредствам GSM-модема в ИВК АСУЭ по протоколу:
· СПОДЭС в ПО «ПирамидаСети»
· МЭК 60870-5-104 в ОИК по протоколу в режиме «реального времени» (спорадически, циклически и по запросу);
- Для передачи ТИ и ТС должно быть организовано бесперебойное питание устройства посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 1 мин). Возможны варианты с организацией бесперебойного питания в самом устройстве;
- Все оборудование должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С;
- Оборудование должно размещаться в едином шкафу на ТП;
- Возможно использование модулей дискретных входов на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения);
- Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ.
- Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих кабелей.
| 1а-6б | - Контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации и передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) в ОИК по протоколам МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 в режиме «реального времени» (спорадически, циклически, по запросу) и в ИВК АСУЭ на базе ПО «Пирамида-Сети»;
- Бесперебойное питание устройств в шкафу должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин);
- Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая блоки питания, реле и пр., должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С (никакого дополнительного обогрева в шкафу не должно быть);
- Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая счетчики на вводе в ТП, должно размещаться в едином шкафу на ТП.
- Возможно использование модулей дискретных входов на 220В и на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения);
- Требования к модулям (контроллерам) дискретных входов (возможна интеграция модуля ТС в счетчик):
· (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) 24 В и/или 230 В переменного тока;
· Уровни дискретных сигналов 24 В постоянного тока: низкий уровень сигнала от 0 до 5 В, высокий уровень сигнала от 15 до 30 В;
· Номинальный ток дискретных сигналов на 24 В при замкнутых контактах от 5 мА до 10 мА;
· Уровни дискретных сигналов 230 В переменного тока: низкий уровень сигнала от 5 до 15 % от Uном, высокий уровень сигнала от 75 до 125 % от Uном;
· Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений;
· Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов: 10 мс и более с шагом 1 мс;
· Гальваническая изоляция входов не менее 2500В.
- Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ.
- Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих контрольных кабелей.
- для цепей контроля напряжения в шкафу должны быть предусмотрены вводные клеммы с размыкателем.
Примечание: В случае, если на ТП уже установлено современное оборудование ТМ или АСУЭ (отвечающее указанным техническим требованиям), то необходимо рассмотреть возможность его дальнейшего использования.