Приложение №7

к техническому заданию

| Утверждаю: ____________________________ ____________________________ ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |  | Утверждаю: ____________________________ ____________________________ ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

Программа и методика проведения испытаний

оборудования допущенного к использованию в проекте

«Создание комплексной автоматизированной системы (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг

филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

Шифр:_________________

|  |  | Согласовано: ____________________________ Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» ___________________ _____________ (по доверенности №__________ от ____.____.20__г.) «___» ____________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

г.____________ 20__

Лист согласования

| Компания | Должность | Фамилия И.О. | Подпись Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	6

1.1	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ	6

1.2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	7

2.1	ЦЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ	7

2.2	ЦЕЛЬ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

2.3	ЦЕЛЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ	8

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.1	ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТ ИСПЫТАНИЯ	9

3.2	МЕСТО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ	9

3.3 ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИСПЫТАНИЯХ	10

3.4 ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА ИСПЫТАНИЯ ДОКУМЕНТЫ	11

4. ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ	12

4.1	ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ	12

4.1.1	ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	12

4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК	13

4.2.1 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ СУИТМ	13

4.2.2 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ	13

4.2.3 ПРОВЕРКА МАРКИРОВКИ И ПЛОМБИРОВАНИЯ	13

4.2.4 ПРОВЕРКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	13

4.2.5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СУЭИТМ В ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	13

4.2.6 ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ	14

4.2.7 ПРОВЕРКА ЗАЩИЩЕННОСТИ	15

4.2.8 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ	15

4.2.9 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПЕРСОНАЛУ	15

4.2.10 ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

4.3 ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ	15

4.5 ПРОГРАММА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ	18

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	18

5.1 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	18

5.2 УСЛОВИЯ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ИСПЫТАНИЙ	19

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	19

5.4 МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗАВАРИЙНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	20

5.5 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПЫТАНИЯХ	21

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ	22

6.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ	22

6.2	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ	22

7. ОТЧЕТНОСТЬ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ А.	23

А.1.  МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКТНОСТИ СУЭИТМ	24

А.2.	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ	25

А.3.	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ МАРКИРОВКИ И ПЛОМБИРОВАНИЯ	26

А.4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ	27

А.5. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СУЭИТМ В ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	29

А.7. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ	32

А.9. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСОНАЛУ	35

А.10. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	35

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1-Б.5.	38

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	39

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.3	41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.4	42

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.5	47

Перечень обозначений и сокращений

| АРМ | ‒ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| АС | ‒ | Автоматизированная система |
| АСКУЭ | ‒ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСТУ | ‒ | Автоматизированные системы технологического управления |
| БД | ‒ | База данных |
| ЗИП | ‒ | Запасные части, инструменты, принадлежности |
| ИВК | ‒ | Информационно-вычислительный комплекс |
| ИВКЭ | ‒ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки |
| ИИК | ‒ | Измерительно-информационный комплекс |
| МРСК | ‒ | Межрегиональная распределительная сетевая компания |
| МЭК | ‒ | Международная электротехническая комиссия |
| НСИ | ‒ | Нормативно-справочная информация |
| ОЭ | ‒ | Опытная эксплуатация |
| Объект | ‒ | совокупность оборудования ИИК, ИВКЭ, ИВК, относящегося к одной трансформаторной подстанции, от отходящих линий которой производится электроснабжение потребителей |
| ПД | ‒ | Проектная документация |
| ПИ | ‒ | Предварительные испытания |
| ПСИ | ‒ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПМИ | ‒ | Программа и методика испытаний |
| ПО | ‒ | Программное обеспечение |
| ППО | ‒ | Предпроектное обследование |
| ПУЭ | ‒ | Правила устройства электроустановок |
| РД | ‒ | Рабочая документация |
| СОЕВ | ‒ | Система обеспечения единого времени |
| СУЭиТМ | ‒ | Система учета электроэнергии и телемеханики |
| ТЗ | ‒ | Техническое задание |
| ТП | ‒ | Трансформаторная подстанция |
| ТУ | ‒ | Точка учёта |
| УСПД | ‒ | Устройство сбора и передачи информации |
| Целевой ИВК | ‒ | Программно-аппаратный комплекс на базе ПО «Пирамида Сети» |
| ЭД | ‒ | Эксплуатационная документация |

# 1. Объект испытаний

# Настоящая программа и методика испытаний, в дальнейшем – ПМИ, распространяется на организацию и проведение испытаний системы учета электроэнергии и системы телемеханики.

Объектом испытаний является  комплексная автоматизированная система  (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго».

Комплектность предъявляемой на испытания комплексной автоматизированной системы  (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» должна соответствовать ведомости смонтированного оборудования.

Основания выполнения - Договор лизинга № _____________ от «____» _____________ 20____ года: «______________________________».

  - Полное наименование, обозначение

Полное наименование  – Комплексная автоматизированная система  (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго».

Сокращенное наименование системы: СУЭиТМ.

  - Область применения

Комплексная автоматизированная система  (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» предназначена для:

- своевременного и надежного обеспечения участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии;

-  автоматизированного/автоматического управления нагрузкой потребителей;

- автоматизации процессов управления получения, сбора, хранения, обработки данных учета электроэнергии;

- автоматизация составления балансов потребления электроэнергии и локализация источников сверхнормативных потерь;

- автоматизации процессов, мероприятий, процедур снижения потерь электрической энергии;

# - контроля и управления территориально распределенными технологическими процессами распределения электроэнергии (диспетчеризация).

# 2. цель испытаний

Целью испытаний является установление соответствия создаваемой СУЭиТМ требованиям Технического задания.

Проведение испытаний осуществляется в 3 этапа:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемо-сдаточные испытания.

## 2.1	Цель предварительных испытаний

Целью предварительных испытаний является:

-  проверка настроек приборов учета и оборудования сбора и передачи данных;

- проверка доступа к приборам учета и оборудованию сбора и передачи данных с ИВК верхнего уровня для автоматизированного сбора данных с СУЭиТМ;

- проверка функционирования СУЭиТМ в соответствии с методикой испытаний;

-  оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

Предварительные испытания проводятся после завершения пусконаладочных работ с целью определения работоспособности СУЭиТМ  в целом. По результатам данных испытаний принимается решение о возможности проведения опытной эксплуатации СУЭиТМ.

Результаты предварительных испытаний оформляются протоколом. Подписанный со стороны разработчика СУЭиТМ протокол предоставляется перед началом опытной эксплуатации. В резолютивной части протокола отмечается о возможности передачи СУЭиТМ в опытную эксплуатацию.

## 2.2	Цель опытной эксплуатации

Целью проведения опытной эксплуатации СУЭиТМ является:

- определение фактических значений количественных и качественных характеристик СУЭиТМ;

- определение фактического выполнения функций СУЭиТМ;

- корректировка (при необходимости) документации и ПО СУЭиТМ;

- дополнительная наладка (при необходимости) технических и программных средств СУЭиТМ;

# - решение вопроса о возможности завершения	опытной эксплуатации и проведения приемочных испытаний.

## 2.3	Цель приемо-сдаточных испытаний

Целью приемочных испытаний является определение соответствия СУЭиТМ требованиям Технического задания, Технорабочему проекту и эксплуатационной документации, нормативно-технической документации, перечню установленного оборудования и готовности СУЭиТМ к эксплуатации.

# По результатам опытной эксплуатации СУЭиТМ принимается решение о возможности предъявления СУЭиТМ на приемочные испытания, оформляется Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске СУЭиТМ к приемочным испытаниям. По результатам приемочных испытаний составляется Акт о приемке СУЭиТМ в эксплуатацию.

# 3. общие положения

Испытания и проверки проводятся по мере завершения пусконаладочных работ.

## 3.1	Документы, на основании которых проводят испытания

Настоящая программа и методика испытаний разработана в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- «Техническое задание на создание комплексной автоматизированной системы  (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»».

## 3.2	Место и продолжительность испытаний

Испытания проводятся на СУЭиТМ. Местом проведения проверок является территория, на которой смонтирована СУЭиТМ.

Продолжительность предварительных и приемочных испытаний определяется временем, необходимым для достижения целей испытаний. Предварительные и приемочные испытания могут проводиться с перерывами. Рекомендуемая продолжительность предварительных и приемочных испытаний – не более 5-ти рабочих дней.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования СУЭиТМ при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 30 календарных дней, при условии отсутствия нарушений в работе СУЭиТМ.

В случае подтвержденных совместным актом Лизингодателя, Поставщика и Лизингополучателя  фактов внешнего воздействия на приборы учета (контроллер, УСПД), повлекших нарушение критериев прохождения опытной эксплуатации, Лизингополучатель организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими несанкционированное воздействие на СУЭиТМ, при этом опытная эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Поставщику для устранения последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности СУЭиТМ, осуществляется возобновление опытной эксплуатации до достижения суммарно не менее тридцати дней успешного функционирования СУЭиТМ (последний период опытной эксплуатации должен продолжаться не менее 15 дней подряд).

В случае конструктивной неисправности приборов учета (контроллер, УСПД), которая не подтверждается совместным актом Лизингодателя, Поставщика и Лизингополучателя, Поставщик устраняет неисправности, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности СУЭиТМ, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного функционирования СУЭиТМ.

## 3.3 Организации, участвующие в испытаниях

В проведении испытаний участвуют следующие организации:

- Поставщик – _____;

- Лизингодатель – _____;

- Лизингополучатель – _____.

Для проведения испытаний распоряжением (приказом) Лизингополучателя создается рабочая приемочная комиссия, назначается Председатель, имеющий право утверждать график работы комиссии.

В состав рабочей приемочной комиссии включают:

- представителей Поставщика;

- представителей Лизингодателя;

- представителей Лизингополучателя.

## 3.4 Предъявляемые на испытания документы

Таблица 1. Предъявляемые на испытание документы.

| № п/п | Наименование документа | Вид испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИ | ОЭ | ПСИ |
|  | Организационно-распорядительные документы |  |  |  |
|  | Письмо Поставщика о готовности к проведению испытаний на объекте | да |  |  |
|  | План-график проведения испытаний СУЭиТМ по Единице Имущества | да | да | да |
|  | Настоящая программа и методика испытаний | да | да | да |
|  | Распоряжение (приказ) Лизингополучателя о создании рабочей приемочной комиссии | да | да | да |
|  | Техническое задание |  |  |  |
|  | «Техническое задание на создание комплексной автоматизированной системы (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для передачи в Лизинг филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» | да | да | да |
|  | Проектная документация |  |  |  |
|  | Технорабочий проект | да | да | да |
|  | Исполнительная документация |  |  |  |
|  | Ведомость объемов работ | да |  | да |
|  | Ведомость материалов и оборудования | да |  | да |
|  | Монтажная таблица | да | да | да |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Перечень средств измерений в составе информационно- измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности | да |  |  |
|  | Схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока | да |  |  |
|  | Паспорта-протоколы на измерительные комплексы (точки учета полукосвенного и косвенного включения) | да |  |  |
|  | Паспорта на оборудование СУЭиТМ | да |  |  |
|  | Методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности средств измерений | да |  |  |
|  | Документация по метрологическому обеспечению |  |  |  |
|  | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений на оборудование, применяемое в СУЭиТМ, и описание типов средств измерений |  |  | да |
|  | Отчетная документация |  |  |  |
|  | Акты допуска приборов учета в эксплуатацию |  |  | да |
|  | Журнал опытной эксплуатации |  |  | да |
|  | Документальные подтверждения устранения замечаний, выявленных на этапе работы комиссии по приемке в опытную эксплуатацию (в случае наличия таковых) |  |  | да |
|  | Акты ввода СУЭиТМ в опытную эксплуатацию Единицы Имущества | да |  |  |
|  | Акт о завершении опытной эксплуатации |  | да |  |
|  | Акт ввода СУЭиТМ в эксплуатацию Единицы Имущества |  |  | да |
|  | Акт ввода СУЭиТМ в эксплуатацию по всем Единицам Имущества |  |  | да |
|  | Локальный сметный расчет на организацию СУЭиТМ |  |  | да |

# 4. объем испытаний

## 4.1	Этапы испытаний

## 4.1.1	Очередность проведения испытаний

Настоящей программой, в соответствии с требованиями Технического задания, устанавливаются следующие этапы испытаний:

1) предварительные	испытания (при	 приемке  СУЭиТМ в опытную эксплуатацию).

Предварительные испытания проводятся в следующей очередности:

- автономные (проводятся Поставщиком при выполнении работ);

- комплексные испытания (при завершении монтажных и пуско-наладочных работ).

2) опытная эксплуатация;

3) приемо-сдаточные испытания (при приемке СУЭиТМ в эксплуатацию).

## 4.2 Перечень проверок

## 4.2.1 Проверка комплектности СУиТМ

Проверка проводится с целью установления соответствия предъявленной на испытания СУЭиТМ комплектности, указанной в ведомости работ, оборудования, материалов.

## 4.2.2 Проверка комплектности документации

Проверка проводится с целью установления наличия полного комплекта проектной, исполнительной и эксплуатационной документации и соответствие предъявленной на испытания СУЭиТМ этой документации.

## 4.2.3 Проверка маркировки и пломбирования

Проверка проводится с целью установления наличия и качества маркировки и пломбирования оборудования СУЭиТМ.

## 4.2.4 Проверка строительно-монтажных работ

Проверка проводится с целью контроля правильности и качества монтажа комплекса технических средств СУЭиТМ, отсутствия механических повреждений оборудования.

## 4.2.5 Проверка работоспособности СУЭиТМ в части функционального назначения

Проверка проводится с целью установления возможности выполнения СУЭиТМ следующих основных функций:

- обеспечение правильности включения приборов учета непосредственного включения, фазировки и подключения вторичных измерительных цепей к приборам учета электроэнергии полукосвенного и косвенного включения (направления учета, схемы включения);

- обеспечение отображения приборами учета электроэнергии  информации о потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии;

- обеспечение телесигнализации (ТС) пофазно о пропадании напряжения на секции 0,4кВ и отходящих фидерах 0,4 кВ;

- обеспечение телесигнализации (ТС) об отсутствии напряжения питания шкафа СУЭиТМ;

- обеспечение телесигнализации (ТС) об открытии дверей по периметру ТП, дверей шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ-0,4 кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП/РП);

- обеспечение телеизмерений (ТИ): мгновенные значения величин на вводах в ТП - фазное напряжение в каждой фазе, линейное напряжение, фазный ток в каждой фазе, активная, реактивная и полная мощность (по фазам и суммарно), коэффициент мощности суммарно и пофазно, частота сети;

- обеспечение передачи данных контроллерами/электросчетчиками  телеметрической информации в ОИК АСДУ по МЭК 60870-5-104 (спорадически с апертурой, циклически, по запросу);

- обеспечение передачи массива информации с ИИК в ИВК верхнего уровня;

- обеспечение передачи массива информации с ИВКЭ в ИВК верхнего уровня;

- обеспечение единого системного времени

## 4.2.6 Проверка надежности

Проверка проводится с целью установления способности СУЭиТМ сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, определенные Техническим заданием.

## 4.2.7 Проверка защищенности

Проверка проводится с целью установления способности СУЭиТМ обеспечивать требуемый уровень безопасности, определенный Техническим заданием.

## 4.2.8 Проверка функциональной полноты

Проверка проводится с целью установления способности СУЭиТМ обеспечивать необходимый уровень функциональной полноты, определенный Техническим заданием.

## 4.2.9 Проверка соответствия требованиям к персоналу

# Проверка проводится с целью установления возможности выполнения персоналом Лизингополучателя самостоятельного и эффективного управления процессами эксплуатации и обслуживания пунктов учета электроэнергии с функциями удаленного сбора данных.

## 4.2.10 Проверка выполнения требований к опытной эксплуатации

Проверка проводится с целью контроля выполнения требований Технического задания к опытной эксплуатации.

## 4.3 Программа предварительных испытаний

Испытания и проверки СУЭиТМ с целью установления соответствия техническим требованиям проводятся во время предварительных испытаний при сдаче в опытную эксплуатацию.

Перечень проверочных процедур при проведении предварительных испытаний и последовательность их проведения приведены в Таблице 2. Автономные испытания проводятся Поставщиком самостоятельно при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и выборочно контролируются приемочной комиссией при проведении комплексных испытаний.

Таблица 2 –Проверочные процедуры при проведении предварительных испытаний СУЭиТМ

| № п/п | Наименование испытаний и проверок | Номер пункта перечня проверок | Номер пункта методов испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка качества монтажных работ | 4.2.4 | А.4 | Автономно |
|  | Проверка маркировки и пломбирования | 4.2.3 | А.3 | Автономно |
|  | Проверка работоспособности СУЭиТМ в части функционального назначения | 4.2.5 | А.5 | Автономно |
|  | Проверка комплектности СУЭиТМ | 4.2.1 | А.1 |  |
|  | Проверка комплектности документации | 4.2.2 | А.2 |  |
|  | Проверка надежности | 4.2.6 | А.6 |  |
|  | Проверка защищенности | 4.2.7 | А.7 |  |
|  | Проверка функциональной полноты | 4.2.8 | А.8 |  |

4.4 Программа опытной эксплуатации

До ввода в опытную эксплуатацию СУЭиТМ все применяемые средства измерения должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений и описание типа средств измерений.

Начало опытной эксплуатации устанавливается после 72 часов непрерывной работы СУЭиТМ в условиях работающего основного электротехнического оборудования.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования СУЭиТМ при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 30 календарных дней.

Во время проведения опытной эксплуатации Лизингополучателем  ведется журнал опытной эксплуатации, в котором фиксируется информация об отказах и нарушениях в работе СУЭиТМ с указанием времени и характера происшествия, принятые Поставщиком меры по восстановлению работоспособности и рекомендации по внесению изменений.

В случае несоответствия СУЭиТМ заявленным требованиям опытная эксплуатация приостанавливается, Поставщик  устраняет несоответствия, СУЭиТМ повторно вводится в опытную эксплуатацию на срок тридцать календарных дней.

При проведении опытной эксплуатации должен быть обеспечен:

- автоматический ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам;

- автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал;

- автоматический сбор записей журналов событий приборов учета;

- формирование баланса электроэнергии по элементам сети (фидер 6-10 кВ, ТП).

- возможность удаленного (с рабочего места оператора) управления (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета электроэнергии с возможностью коммутации нагрузки (реле управления нагрузкой);

- возможность удаленного (с рабочего места оператора) параметрирования приборов учета электроэнергии и их групп;

- непрерывная передача ТС и передача ТИ по апертуре в ОИК АСДУ.

Поставщик обеспечивает устойчивую работу элементов СУЭиТМ в период опытной эксплуатации, включая устранение причин инцидентов (сбоев) в СУЭиТМ.

Перечень проверочных процедур для опытной эксплуатации СУЭиТМ и последовательность их проведения приведены в Таблице 3.

Таблица 3 –Проверочные процедуры при проведении опытной эксплуатации СУЭиТМ

| № п/п | Наименование испытаний и проверок | Номер пункта перечня проверок | Номер пункта методов испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности документации | 4.2.2 | А.2 |  |
|  | Проверка выполнения требований к опытной эксплуатации | 4.2.10 | А.10 |  |

# При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования требованиям, приведенным в техническом задании. Нарушения отражаются в журнале опытной эксплуатации (Форма Б3).

## 4.5 Программа приемо-сдаточных испытаний

Перечень проверочных процедур для приемо-сдаточных испытаний СУЭиТМ и последовательность их проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 –Проверочные процедуры при проведении приемо-сдаточных испытаний СУЭиТМ

| № п/п | Наименование испытаний и проверок | Номер пункта перечня проверок | Номер пункта методов испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности СУЭиТМ | 4.2.1 | А.1 |  |
|  | Проверка комплектности документации | 4.2.2 | А.2 |  |
|  | Проверка соответствия требованиям к персоналу | 4.2.9 | А.9 |  |

# 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

## 5.1 Условия проведения испытаний

Испытания СУЭиТМ проводятся в границах климатических условий, предусмотренных Техническим заданием.

Размещение и установка оборудования, схемы подключений и соединений должны соответствовать проектной документации.

Качество электрической сети переменного тока должно соответствовать действующим стандартам.

Испытания СУЭиТМ производятся при условии непрерывной круглосуточной работы. При необходимости испытуемая часть СУЭиТМ может быть временно выведена из штатного режима работы в сервисный режим работы.

После проведения испытаний СУЭиТМ должен быть восстановлен штатный режим ее работы.

Проектная и эксплуатационная документация должна находиться на рабочих местах.

## 5.2 Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний

Испытания проводить по программам испытаний для каждого этапа испытаний (раздел 4 настоящей ПМИ). Методы испытаний в соответствии с Приложением А к настоящей ПМИ. По согласованию с приемочной комиссией возможно изменение последовательности проведения проверок для отдельных этапов испытаний.

Решение об успешности прохождения этапа производить на основании критериев, приведенных в Приложении А к настоящей ПМИ. Отметку о прохождении отдельных проверок и испытаний в целом делать в протоколе испытаний.

При получении отрицательных результатов испытаний по отдельным проверочным процедурам проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин, их вызвавших. После устранения неисправностей проводятся повторные испытания по тем пунктам ПМИ, при проверках которых были получены несоответствия приемочным критериям.

В случае соответствия результатов испытаний указанным критериям (для каждого этапа), комиссия принимает решение о возможности перехода к следующему этапу испытаний.

## 5.3 Требования к техническому обслуживанию

Техническое обслуживание технических средств СУЭиТМ в период проведения опытной эксплуатации проводится персоналом Лизингополучателя.

# Дополнительных требований к техническому обслуживанию в период проведения предварительных и приемо-сдаточных испытаний не предъявляется.

## 5.4 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний

При проведении испытаний должны соблюдаться правила охраны труда в соответствии с положениями, действующими на электроустановках.

Переключатели и другие органы управления, состояние которых может повлиять на безопасность персонала, должны иметь маркировку, обозначающую выполняемые ими функции.

Работу с испытательным и испытываемым оборудованием производить строго в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования.

Все коммутации, заземление корпусов основного и вспомогательного оборудования, а также измерительных приборов производить только при отключенном первичном электропитании.

Подключение и отключение устройств в процессе проведения испытаний не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей ПМИ и замен неисправного оборудования.

При работе с оборудованием категорически запрещается:

- заменять оборудование, изменять состояние разъемов, выполнять другие сборочно- монтажные операции при включенном электропитании;

- разрывать токовые цепи или закорачивать цепи напряжения при работе во вторичных цепях напряжения и тока;

- прикасаться к любым токоведущим частям и контактам при включенном электропитании.

Безопасность проведения работ обеспечивает персонал эксплуатирующей организации, он несет полную ответственность за выполнение организационных и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ. Все организации, участвующие в испытаниях несут ответственность за подготовку персонала своего предприятия, привлекаемого к испытаниям.

## 5.5 Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях

Проведение испытаний СУЭиТМ обеспечивает рабочая приемочная комиссия, председателем которой является уполномоченный представитель Лизингополучателя, заместитель председателя комиссии – представитель Лизингодателя, членами рабочей приемочной комиссии являются представители Поставщика.

Уведомление о проведении испытаний СУЭиТМ направляется Поставщиком в адрес Лизингодателя и Лизингополучателя до даты начала испытаний.

Поставщик обеспечивает организационные и технические мероприятия для проведения испытаний. Лизингодатель и Лизингополучатель осуществляют контроль проведения испытаний.

Председатель приемочной комиссии:

- осуществляет оперативное руководство подготовкой СУЭиТМ к испытаниям;

- осуществляет оперативное руководство проведением испытаний в соответствии с настоящей ПМИ;

- участвует в обсуждении результатов испытаний и отвечает за оформление результатов испытаний;

- подписывает документы проведения испытаний.

Члены приемочной комиссии:

- участвуют в подготовке СУЭиТМ к проведению испытаний;

- участвуют в испытаниях;

- участвуют в обсуждении результатов испытаний;

- подписывают документы проведения испытаний.

Допускается привлечение представителей организаций - изготовителей (поставщиков) составных частей СУЭиТМ в качестве экспертов при разрешении сложных вопросов, связанных с функционированием их изделий или отказами.

# Лизингополучатель обеспечивает допуск представителей организаций, участвующих в испытаниях, на объекты.

# 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

## 6.1 Материально-техническое обеспечение испытаний

Поставщик обеспечивает проведение испытаний:

- инструментом;

- испытательным оборудованием и приборами;

- транспортом.

Лизингополучатель обеспечивает проведение испытаний:

- наличием организационно-распорядительной документации;

- средствами связи;

- помещениями и мебелью для организации рабочих мест комиссии.

## 6.2	Метрологическое обеспечение испытаний

Средства измерения (СИ), используемые при проведении контроля, должны быть поверенными, технически исправными и обеспечивать требуемую точность измерений.

# Должны применяться только СИ, включенные в Госреестр СИ.

# 7. ОТЧЕТНОСТЬ

В процессе проведения предварительных испытаний СУЭиТМ ведется протокол, в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

По результатам проведения предварительных испытаний СУЭиТМ составляется Акт ввода в опытную эксплуатацию, подтверждающий выполнение программы предварительных испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки СУЭиТМ в опытную эксплуатацию.

При проведении опытной эксплуатации необходимо вести журнал опытной эксплуатации, в котором должны быть отражены выявленные недостатки (отказы) и информация об их устранении.

По результатам проведения опытной эксплуатации составляется Акт о завершении опытной эксплуатации (допускается оформлять Акт по отдельной Единице Имущества).

В процессе проведения приемо-сдаточных испытаний СУЭиТМ  ведется протокол, в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

# По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний составляется Акт ввода СУЭиТМ в эксплуатацию, подтверждающий выполнение программы испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки СУЭиТМ в эксплуатацию.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А.

# МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

## А.1.  Методика проверки комплектности СУЭиТМ

Компоненты СУЭиТМ, на которых проводят испытания:

Все компоненты СУЭиТМ.

Порядок проведения испытаний:

Проверка комплектности проводится путем сопоставления состава предъявленной на испытания СУЭиТМ ведомостям работ, оборудования, материалов, комплектности оборудования, указанной в паспортах на оборудование и предусмотренной к поставке. Лизингополучатель вправе произвести выборочную или полную ревизию предъявляемой на испытание Единицы Имущества.

Производится выборочное сравнение состава, количества, серийных номеров оборудования с данными, указанными в ведомостях, монтажных таблицах, паспортах. Допускается контроль состава СУЭиТМ через ИВК верхнего уровня.

Критерии приемки:

Проверка комплектности считается положительной, если:

- не обнаружены несоответствия комплектности смонтированной СУЭиТМ предъявленным документам;

- оборудование исправно;

- серийные номера соответствуют друг другу;

- нет замечаний по оформлению документации;

- обеспечена передача полного объема данных, в соответствии с согласованной конфигурацией приборов учета электроэнергии, со всего смонтированного оборудования в ИВК.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

Результат проверки комплектности СУЭиТМ должен быть зафиксирован в протоколе испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1. Если обнаружено несоответствие предъявленных ведомостей фактическому состоянию, то в протоколе указываются способы и сроки устранения выявленного несоответствия.

## А.2.	Методика проверки комплектности документации

Порядок проведения испытаний:

Проверка комплектности проводится путем сопоставления состава предъявленной на испытания СУЭиТМ ведомостям работ, оборудования, материалов, комплектности оборудования, указанной в паспортах на оборудование и предусмотренной к поставке. Лизингополучатель вправе произвести выборочную или полную ревизию предъявляемой на испытание Единицы Имущества.

Проверить наличие документации на соответствующем этапе испытаний согласно таблице 1 настоящей ПМИ.

Проверить соответствие предъявленной документации требованиям Технического задания.

Критерии приемки:

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если:

- имеется в наличии полный комплект документации по соответствующему этапу испытаний.

- Исполнение документации соответствует требованиям Технического задания и Технорабочего проекта.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

# Факт проверки документации, и ее соответствие требованиям фиксируется в протоколе испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

## А.3.	Методика проверки маркировки и пломбирования

Компоненты СУЭиТМ, на которых проводят испытания:

Технические средства СУЭиТМ, подлежащие маркировке и пломбированию.

Порядок проведения испытаний:

Проверить наличие на технических средствах СУЭиТМ маркировки, выполненной в соответствии с требованиями Технического задания и Технорабочего проекта.

Проверить наличие на приборах учета электроэнергии и трансформаторах тока маркировочных табличек (шильдов), содержащих:

- наименование изделия;

- обозначение изделия;

- заводской номер изделия;

- дату изготовления (выпуска) изделия;

- дату первичной поверки изделия.

Проверить наличие на проводах и кабелях с двух сторон маркировки с позиционными обозначениями в соответствии с проектной документацией.

Проверка маркировки технических средств и компонентов СУЭиТМ проводится автономно Поставщиком при проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

При проведении приемо-сдаточных испытаний проверка маркировки технических средств и элементов СУЭиТМ проводится выборочно, право выбора технических средств и элементов принадлежит Лизингополучателю.

Проверка пломбирования производится визуальным контролем наличия и целостности пломб и специальных защитных знаков, установленных производителем оборудования. Производится проверка наличия пломб:

- государственного поверителя на защитном кожухе счетчика;

- на выводах вторичных цепей измерительных трансформаторов;

- защиты цепей напряжения;

- на крышке клеммной колодки счетчика/на крышке счетчика, закрывающей доступ к кнопке сброса;

- на испытательной коробке;

- на шкафу (разъемов) УСПД;

- на шкафу учета (БиЗ).

Критерии приемки:

Если после выполнения вышеуказанных испытаний определена правильность нанесения маркировки и нанесенная маркировка сохранила однозначную считываемость, то качество маркировки признается удовлетворительным, а результаты испытаний положительными. Наличие перечисленных выше пломб является положительным результатом проверки, о чем делается соответствующая запись в протокол испытаний.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

# Результаты проверки заносятся в протокол испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

## А.4. Методика проверки качества монтажных работ

Компоненты СУЭиТМ, на которых проводят испытания:

Все компоненты СУЭиТМ

Порядок проведения испытаний:

Проверка качества выполнения монтажа проводится путем визуального осмотра смонтированного комплекса технических средств и установления его соответствия принятым проектным решениям.

Проверить отсутствие механических повреждений корпусов шкафов, блоков, модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий.

Проверить отсутствие сколов, трещин, вмятин, нарушений лакокрасочного покрытия.

Проверка правильности соединений осуществляется путем выборочной проверки фактического подключения проводов и кабелей и визуальным осмотром маркировки кабелей проводов и кабелей на соответствие плану расположения оборудования и проводок и схеме подключения информационных цепей.

Проверка качества монтажа проводится автономно Поставщиком при проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Проверка качества и полноты выполненных строительно-монтажных работ в момент испытаний может по усмотрению Лизингополучателя проводиться выборочно или в полном объеме предъявляемого на испытание объекта.

Критерии приемки:

Проверка монтажа считается положительной, если:

- монтаж оборудования выполнен в отношении каждой точки поставки;

- монтаж комплекса технических средств СУЭиТМ соответствует согласованной и утвержденной документации;

- отсутствуют механические повреждения корпусов блоков, шкафов, модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий;

- отсутствуют сколы, трещины, вмятины, нарушения лакокрасочного покрытия;

- отсутствуют повреждения изоляции кабелей и проводов;

- подключение кабелей связи соответствует плану расположения оборудования и проводок и схемам подключения информационных цепей;

- болтовые, винтовые, клеммные и др. соединения, обеспечивают надежную фиксацию.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

# Результаты проверок заносятся в протокол испытаний. Замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ фиксируется в протоколе испытаний в разрезе каждой точки. По итогам устранения замечаний проводится повторная проверка.

## А.5. Методика проверки работоспособности СУЭиТМ в части функционального назначения

Порядок проведения испытаний:

Проверка правильности включения приборов учета электроэнергии осуществляется путем визуального осмотра фактически подключенных к приборам учета цепей, а также путем визуального считывания показаний дисплея с подключенных приборов учета электроэнергии на отсутствие ошибок в подключении, диагностируемых прибором учета электроэнергии.

Проверка включения приборов учета электроэнергии полукосвенного и косвенного включения и направления учета осуществляется путем снятия векторной диаграммы с прибора учета электроэнергии.

Проверка отображаемых на цифровом табло прибора учета или удаленном дисплее параметров проводится путем визуального контроля.

Проверка обеспечения телесигнализации (ТС) пофазно о пропадании напряжения на секции 0,4кВ и отходящих фидерах 0,4 кВ осуществляется путем проверки наличия данных с датчиков и контроллеров данных (УСПД) в центре управления ОИК АСДУ.

Проверка обеспечения телесигнализации (ТС) об отсутствии напряжения питания шкафа СУЭиТМ осуществляется путем проверки наличия данных с датчиков и контроллеров данных (УСПД) в ОИК АСДУ.

Проверка наличия и функционирования резервного питания оборудования осуществляется путем проверки наличия питания при отключении вводного автоматического выключателя в шкафу СУЭиТМ.

Проверка уровня сигнала по основному и резервному (при наличии) каналам связи. Выполняется по информации с контроллера об уровне сигнала сотовой сети.

Проверка резервирования каналов связи осуществляется путем проверки наличия данных с датчиков и контроллеров данных (УСПД) в ОИК АСДУ при переключении основного и резервного каналов связи.

Проверка времени опроса счетчиков (при наличии) контроллером осуществляется путем проверки периодического обновления телеизмерений в контроллере данных (УСПД).

Проверка обеспечения телесигнализации (ТС) об открытии дверей по периметру ТП, дверей шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ-0,4 кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП/РП) осуществляется путем проверки наличия данных с датчиков и контроллеров данных (УСПД) в центре управления ОИК АСДУ.

Проверка обеспечения телеизмерений (ТИ): мгновенные значения величин на вводах в ТП - фазное напряжение в каждой фазе, линейное напряжение, фазный ток в каждой фазе, активная, реактивная и полная мощность (по фазам и суммарно), коэффициент мощности суммарно и пофазно, частота сети осуществляется путем проверки наличия данных с приборов учета и контроллеров данных (УСПД) в центре управления ОИК АСДУ;

Проверка обеспечения передачи данных контроллерами /электросчетчиками телеметрической информации по МЭК 60870-5-104 (спорадически с апертурой, циклически, по запросу) осуществляется путем проверки наличия данных с приборов учета и контроллеров данных (УСПД) в центре управления ОИК АСДУ;

Проверка обеспечения передачи массива информации с ИИК в ИВК верхнего уровня и с ИВКЭ в ИВК верхнего уровня осуществляется путем проверки наличия данных с приборов учета и контроллеров данных (УСПД) в ИВК верхнего уровня в объеме, предусмотренном перечнем проверяемых функций приведенном в приложении Б.4.

Проверка обеспечения единого системного времени проводится путем сравнения текущего календарного времени, системного времени в ИВК верхнего уровня, считываемого времени с ИВКЭ, считываемого времени с приборов учета.

При проведении приемо-сдаточных испытаний проверка работоспособности СУЭиТМ в части функционального назначения может проводится выборочно или в полном объеме предъявляемого на испытание объекта, право выбора технических средств и элементов, подлежащих проверке, принадлежит Лизингополучателю.

Критерии приемки:

- отсутствуют ошибки при подключении приборов учета;

- приборы учета отображают показания;

- ведется сбор информации телеизмерений (измерение физических показателей) и датчиков телесигнализации (ТС) (контроль состояния коммутационного оборудования и формирование дискретных сигналов этого оборудования);

- данные ТИ и ТС передаются в центр управления ОИК АСДУ;

- данные с ИИК передаются корректно и соответствуют данным с конфигуратора;

- данные с ИВКЭ передаются;

- отклонение времени компонентов СУЭиТМ от календарного времени не превышает ±5с.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

А.6. Методика проверки надежности

Порядок проведения испытаний:

Проверить показатели надежности применяемых в СУЭиТМ компонентов, по которым нормируются показатели надежности (трансформаторов тока, приборов учета электроэнергии, УСПД/контроллеров данных, ПКУ), на соответствие требованиям по надежности, предъявляемым техническим заданием. Проверка производится путем сравнения требований технического задания к компонентам СУЭиТМ и данных по показателям надежности, декларируемых производителем оборудования в описаниях типа средств измерений и паспортах на изделия. Допускается однократное проведение испытания показателей надежности компонентов по всему составу применяемого в СУЭиТМ оборудования, которое будет приниматься для всех объектов.

Критерии приемки:

Показатели надежности применяемых в СУЭиТМ компонентов соответствуют требованиям технического задания.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

# Результаты проверок заносятся в протокол испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

## А.7. Методика проверки защищенности

Порядок проведения испытаний:

Проверка защищенности СУЭиТМ на физическом уровне считается произведенной на этапе проверки пломб и маркирования в соответствии с методикой А.3.

Проверка защищенности цепей прибора учета проводится путем вскрытия клеммной крышки прибора учета. При этом, контролируется появление записи о вскрытии клеммной крышки в журнале событий прибора учета.

Проверка защищенности от воздействия магнитного поля производится путем воздействия магнитным полем силой, нормируемой производителем оборудования, на прибор учета. При этом, контролируется отсутствие изменений значений измеряемых параметров на 60-и минутном интервале с фиксацией в журнале событий.

Проверка защищенности доступа к программному обеспечению прибора учета проверяется путем ввода правильного и заведомо неправильного паролей. При этом, контролируется появление соответствующих записей в журнале событий прибора учета.

Проверка защищенности доступа к программному обеспечению УСПД проверяется путем ввода правильного и заведомо неправильного паролей доступа к УСПД. При этом, контролируется появление соответствующих записей в журнале событий УСПД. Также, производится проверка защищенности УСПД от зацикливания 'watchdog' (с изменением интервала времени)

Проверка защищенности на уровне ИВК должна быть произведена при проведении испытаний программного обеспечения верхнего уровня, предоставляемого Лизингополучателем, на соответствие требованиям Технического задания, предъявляемым к ИВК верхнего уровня.

Испытания по данной методике проводятся однократно для каждого типа ПУ и принимаются для всех Единиц Имущества.

Критерии приемки:

- успешное прохождение этапа проверки пломб и маркирования по методике А.3;

- наличие корректных записей в журналах событий испытываемого оборудования.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

А.8. Методика проверки функциональной полноты

Порядок проведения испытаний:

Проверить функциональную полноту испытываемой СУЭиТМ на соответствие требованиям технического задания, установленным к функциональным возможностям компонентов СУЭиТМ указанным в Приложении Б.4.

Критерии приемки:

Результат проверки считается положительным, если выполняются требования технического задания, установленные к функциональным возможностям компонентов СУЭиТМ.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний, форма которого приведена в Приложении Б.1.

## А.9. Методика проверки соответствия требований к персоналу

Порядок проведения испытаний:

Проверить, что персонал Лизингополучателя прошел инструктаж в соответствии с Программой инструктажа, согласованной с Лизингополучателем.

Программа инструктажа представляется Лизингополучателю по факту окончания производства строительно-монтажных работ.

Критерии приемки:

Результат проверки считается положительным, если Поставщик предоставил Лизингополучателю копии журнала инструктажа и протоколы инструктажа персонала Лизингополучателя.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

# Копии журнала инструктажа и протокола инструктажа.

## А.10. Методика проверки выполнения требований к опытной эксплуатации

Порядок проведения испытаний:

В течение опытной эксплуатации с целью фиксации нарушений в работе СУЭиТМ и ее элементов Лизингополучателем ведется журнал опытной эксплуатации.

В период опытной эксплуатации производится инструктаж персонала Лизингополучателя, целью которого является обеспечение возможности самостоятельного и эффективного использования управления процессами эксплуатации и обслуживания пунктов учета электроэнергии с функциями удаленного сбора данных по истечению опытной эксплуатации производится оценка результатов опытной эксплуатации.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:

Критерием успешного прохождения опытной эксплуатации является бесперебойное функционирование СУЭиТМ в течение 30 календарных дней с достижением следующих требований:

- автоматический ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам - не более 5% случаев неудачных опросов;

- автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал - не более 5% случаев неудачных опросов;

- автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 5% случаев неудачных опросов за день;

- формирование балансов электроэнергии по объекту с погрешностью, не превышающую допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94);

- удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

- удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

- удаленное параметрирование УСПД;

- максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы - не более 5% от общего количества узлов, входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

- количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета, УСПД, сервера), % от общего числа приборов учета - не более 5%;

- среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента не должно превышать 4 часов без учета времени на доставку ЗИП и организацию допуска для отключения потребителей;

- количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Лизингополучателя - не более 5% в первый месяц опытный эксплуатации;

- количество нарушений при формировании структуры энергообъектов и системы классификации в ИВК верхнего уровня - не более 1 случая в день;

- количество сбоев СОЕВ - не более 5% за период опытной эксплуатации;

- количество нарушений в подсистеме сбора данных энергопотребления - не более 5% за период опытной эксплуатации;

- время работы в автономном режиме должно соответствовать требованиям технического задания;

- уровень сигнала сотовой связи не менее 12 условных единиц (не менее 100 дБм) -   обеспечивающий нормальный режим передачи информации;

- время обновления всех телеизмерений в контроллере не должно превышать 60 секунд. При наличии ненулевых и изменяющихся значений телеизмерений должно производится обновление телеизмерений в ОИК АСДУ с временем отправки с контроллера уровня объекта не превышающем 5 секунд. При нулевых или не меняющихся значениях спорадической посылки телеинформации происходить не должно. Так же должна выполняться проверка периодической передачи данных и данных по запросу;

- время, прошедшее с момента замыкания контакта ТС до момента начала передачи информации в ОИК АСДУ, не должно превышать 5 секунд.

- сформированная в ИВК верхнего уровня база атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающая всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учёта и УСПД.

- проведение инструктажа персоналу Лизингополучателя.

В случае несоответствия СУЭиТМ заявленным требованиям опытная эксплуатация приостанавливается, Поставщик устраняет несоответствия, СУЭиТМ повторно вводится в опытную эксплуатацию.

Состав комиссии для проведения испытаний:

Представитель Поставщика;

Представитель Лизингодателя;

Представитель Лизингополучателя.

Результат испытаний:

Результаты проверок фиксируются в журнале опытной эксплуатации. В случае соответствия СУЭиТМ заявленным требованиям и проведении инструктажа персоналу Лизингополучателя оформляется Акт о завершении опытной эксплуатации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1-Б.5.

## ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАБОЧИМИ ПРИЕМОЧНЫМИ КОМИССИЯМИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1

Форма протокола испытаний

Протокол испытаний СУЭиТМ  №______ (наименование Единицы Имущества)

Дата: «____» _____________ ______

Приемочная комиссия, назначенная Приказом № ___ от ______, в составе:

представителя Лизингополучателя: ____________________________________________________________

представителя Лизингодателя: __________________________________________________________________________________

представителя Поставщика: __________________________________________________________________________________

с целью определения соответствия СУЭиТМ требованиям технического задания провела испытания Единицы Имущества №_________ (наименование Единицы Имущества).

Испытания проводились с ______________ по ______________ в соответствии с Программой и методикой испытаний СУЭиТМ (№ документа).

Результаты испытаний:

| №п/п | Проверяемая функция (требования к функциям) | Номер пункта перечня проверок к | Номер пункта методов испытаний | Ожидаемый результат | Результаты проверки | Предложения по устранению замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи членов комиссии:

Лизингополучатель: 	____________________/_________________________/

Лизингодатель: 	           _____________________/_________________________/

Поставщик: 	           _____________________/_________________________/

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2

Форма акта ввода в опытную эксплуатацию

Акт №___

ввода в опытную эксплуатацию

Единица Имущества №_________

Дата: «____» _____________ ______

Приемочная комиссия, назначенная Приказом № _______ от _____________, в составе:

представителя Лизингополучателя: _____________________________________________________________

представителя Лизингодателя: ____________________________________________

представителя Поставщика: _______________________________________________

провела работы по оценке готовности к опытной эксплуатации СУЭиТМ по Единице Имущества  №____.

Рабочей приемочной комиссией установлено:

- Поставщиком выполнены работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке СУЭиТМ Единицы Имущества  №________.

- Рабочей приемочной комиссией проведены испытания СУЭиТМ в соответствии с согласованной Программой и методикой испытаний (указать номер документа).

- Комиссией по результатам проведенных испытаний установлено соответствие/ несоответствие СУЭиТМ по Единице Имущества №__________ (название) требованиям технического задания.

Приемочная комиссия на основании полученных данных решила:

1. СУЭиТМ по Единице Имущества №___________________ (наименование Единицы Имущества) перевести в опытную эксплуатацию.

2. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Акту.

К Акту прилагаются:

1. Ведомость замечаний с плановыми сроками их устранения.

2. Протокол испытаний СУЭиТМ по Единице Имущества №__________ (наименование Единицы Имущетства).

Подписи членов комиссии:

Лизингополучатель: 	_____________________/_________________________/

Лизингодатель: 	           _____________________/_________________________/

Поставщик: 	           _____________________/_________________________/

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.3

Форма журнала опытной эксплуатации

Журнал опытной эксплуатации

Наименование и Номер Единицы Имущества ________________________________

Дата начала опытной эксплуатации: «____» ________________ ______

Дата окончания опытной эксплуатации: «____» _____________ ______

Ответственный за опытную эксплуатацию: _______________________

| №п/п | Дата и время выполнения работ |  | Описание проведенных работ (мероприятий) | Результат | Предложения и рекомендации по доработке | ФИО ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |  |  |  |

Обобщенные выводы по результатам проведенной опытной эксплуатации:

# Подпись ответственного лица: __________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.4

Перечень проверяемых функций СУЭиТМ

| № п/п | Функциональные требования Технического задания | Номер пункта методов испытаний | Периодичность испытаний | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Применяемые технические решения должны отвечать: - требованиям Стандарта организации «Техническая политика. Системы учета электрической энергии и телемеханики с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети»»; - требованиям СТО на ПУ и УСПД (Распоряжение ПАО «Россети» №43р от 01.02.2019). | А8 | Однократно при приеме в эксплуатацию первой Единицы Имущества |  |
|  | Программное обеспечение, применяемые протоколы и коды с СУЭиТМ должны быть открытыми, стандартизированными, и обеспечивать возможность интеграции в существующий программно-технический комплекс | А8 | Однократно при приеме первой Единицы Имущества | Подтверждается Актом об интеграции данных в целевой ИВК, подписывается после проведения испытаний |
|  | Формирование балансов электрической энергии по элементам электрической сети (ВЛ 6-10 кВ – по вводам ТП и по конечным потребителям, ТП 6-10 кВ, ВЛ 0,2-0,4 кВ) в ручном и автоматическом режиме в пределах количества объектов, включенных в договор | А5 | Для каждой Единицы Имущества. | 1. Представляется в формате, реализованном в целевом ИВК |
|  | Расширение СУЭиТМ не должно вызывать необходимости доработки создаваемой СУЭиТМ с автоматизированным удаленным сбором данных: - добавление новых счетчиков | А5 | См. п. 1. примечаний |  |
|  | СУЭиТМ должна обеспечивать: |  |  |  |
|  | производить автоматический сбор с заданной периодичностью данных измерений и хранение их в базе данных в течение 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации | А8 | См. п. 2. примечаний |  |
|  | Ведение нормативно-справочной информации в объеме не менее разделов согласованной монтажной таблицы | А5 | Для каждой Единцы Имущества. |  |
|  | Ведение «Журналов событий»: Для всех типов ПУ: - вскрытие/закрытие крышки зажимов, корпуса и прочих деталей, оборудованных датчиками; - воздействие сильного магнитного поля, с фиксацией даты и времени начала и окончания воздействия; - перефазировка, в т.ч. изменение порядка чередования фаз; - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях; - корректировка встроенных часов; - прерывание питания; - восстановление питания; - отклонение напряжения от заданных пределов; - изменение направления перетока мощности (для 1ф приборов учета и 3ф приборов учета прямого включения); - дата последнего перепрограммирования; - ошибка в работе прибора (самодиагностика) (возможно только для неисправных приборов). Дополнительно для счетчиков непосредственного включения: - отключение нагрузки (причина и значение мощности); - включение нагрузки; - сбой при отключении/подключении нагрузки (при наличии данного события в накопленных данных на момент проведения испытаний). Для Контроллера/УСПД: - корректировка встроенных часов; - прерывание питания; - восстановление питания; - ошибка в работе УСПД (самодиагностика) (при наличии данного события в накопленных данных на момент проведения испытаний). | А5 | См. п. 1. примечаний | В части реализованного функционала ИВК верхнего уровня для ИИК, ИВКЭ |
|  | Формирование отчетных документов | А8 | См. п. 2. примечаний |  |
|  | Конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения: - чтение, запись и изменение тарифного расписания прибора учета; - чтение, установка и коррекция времени на приборе учета и УСПД. | А5 | См. п. 1. примечаний | В части реализованного функционала в ИВК верхнего уровня |
|  | Диагностика работы технических средств и программного обеспечения (с сохранением получаемой информации в БД с заданной периодичностью): - передача на уровень ИВК перечня приборов учета, связь с которыми присутствует; - сбор данных о состоянии средств и объектов измерений, со всех подключенных ИИК. | А5 | См. п. 1. примечаний | В части реализованного функционала ИВК верхнего уровня |
|  | Обеспечение регулярного резервирования баз данных на внешних носителях информации | А8 | См. п. 2. примечаний |  |
|  | Разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных | А8 | См. п. 2. примечаний | В части ИВК верхнего уровня |
|  | Предоставление дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии объектов и средств измерений по запросу в соответствии с процедурой дистанционного доступа и форматом запроса данных | А8 | См. п. 2. примечаний | В части ИВК верхнего уровня |
|  | Чтение данных со всех контролируемых ИИК электрической энергии на единый момент времени в объеме согласованной конфигурации приборов учета: для приборов учета непосредственного включения: - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало суток; - показания по активной энергии (по каналу прием) для тарифа Т1, Т2 на начало суток; - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало месяца; - показания по активной энергии (по каналу прием) для тарифа Т1, Т2 на начало месяца. для приборов учета полукосвенного включения: - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало суток; - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало месяца. для приборов учета косвенного включения: - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало суток; - показания активной и реактивной энергии (по каналам прием и отдача) на начало месяца. | А5 | См. п. 1. примечаний |  |
|  | Полнота объема собранной информации со всех контролируемых ИИК – не менее 95 % данных по показаниям активной и реактивной энергии в соответствии с согласованной конфигурацией приборов учета в разрезе каждой технологической площадки. | А8 | Для каждой Единицы Имущества. | Проверяется наличие данных в СУЭиТМ. |
|  | Функция диспетчеризации - контроль и управление территориально распределенными технологическими процессами распределения электроэнергии. Сбор информации телеизмерений (мгновенные значения величин на вводах в ТП - фазное напряжение в каждой фазе, линейное напряжение, фазный ток в каждой фазе, активная, реактивная и полная мощность (по фазам и суммарно), коэффициент мощности суммарно и пофазно, частота сети) и датчиков телесигнализации (ТС) (телесигнализация пофазно о пропадании напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ и телесигнализация об открытии дверей по периметру ТП, дверей шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ-0,4 кВ, а также, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП/РП)). | А5 | См. п. 1. примечаний | в части ИИК и ИВКЭ |
|  | Функционирование СУЭиТМ обеспечения единого времени |  | См. п. 1. примечаний | в части ИИК и ИВКЭ |
|  | Дистанционное управление потреблением электроэнергии: - отключение встроенного реле прибора учета по команде оператора; - включение встроенного реле прибора учета по команде оператора. | А5 | См. п. 1. примечаний | В части реализованного функционала ИВК верхнего уровня |
|  | Разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных | А8 | См. п. 2. примечаний |  |
|  | Требования к ИВКЭ |  |  |  |
|  | Автоматическую синхронизацию времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Сбор и передачу накопленных данных (профилей, суточных показаний, параметров энергопотребления и служебной информации с приборов учета) на уровень ИВК для их дальнейшей обработки и хранения | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Трансляцию управляющих команд с уровня ИВК на уровень ИИК и передачу подтверждения выполнения команды от счетчика на ИВК: - отключение встроенного реле прибора учета по команде оператора; - включение встроенного реле прибора учета по команде оператора; - отключение встроенного реле прибора учета при достижении установленной величины мощности; - включение встроенного реле прибора учета при достижении установленной величины мощности. | А5 | См. п. 1. примечаний |  |
|  | Автоматический сбор результатов измерений | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Сбор данных о состоянии средств и объектов измерений, со всех подключенных ИИК | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Передача данных телеметрической информации (ТИ и ТС) в ОИК АСДУ по МЭК 60870-5-104 (спорадически, циклически, по запросу) | А5 | Для каждой Единицы Имущества. | В части возможно реализованного функционала ИВК верхнего уровня |
|  | Ретрансляция данных ТИ и ТС на другие уровни диспетчерского управления, при необходимости | А5 | Для каждой Единицы Имущества. | В части возможно реализованного функционала ИВК верхнего уровня |
|  | Предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |
|  | Предоставление интерфейса дистанционного доступа к собранной информации приборами учета (посредствам прозрачного канала) | А5 | Для каждой Единицы Имущества. |  |

Выводы комиссии:

Функциональные требования соответствуют/ не соответствуют требованиям ТЗ.

Подписи членов комиссии:

Лизингополучатель: 	_____________________/_________________________/

Лизингодатель: 	           _____________________/_________________________/

Поставщик: 	           _____________________/_________________________/

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.5

Форма Акта об интеграции данных в целевой ИВК «Пирамида-Сети»