|  | «Утверждаю» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ______________________ Е.А.Смирнов «___»____________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вольтодобавочных трансформаторов.

Лот № 301 Е

- Общая часть

Для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка вольтодобавочных трансформаторов (далее – ВДТ) для распределительной сети 0,4 кВ.

Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным техническим заданием (далее – ТЗ):

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Мощность номинальная, кВА | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромаэнерго | Авто/ЖД | г.Кострома, ул.Катушечная д.157 | До 30.09.2016 | 105 | 5 |

- Технические требования к оборудованию

Технические данные ВДТ должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВА | 105 |
| Ток номинальный, А | 160 |
| Напряжение U1/Uф, В | 380/220 |
| Стабилизированное фазное напряжение, В | 225 |
| Потери ХХ, Вт | 370 |
| КПД, % | 96 |
| Коэффициент мощности, % | 0,98 |
| Скорость стабилизации сигнала, мс | 300 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 1-4 |
| Пределы повышения напряжения, % | 0-10 |
| Дополнительные опции: |  |
| Байпас | Да |
| Симметрирующая функция | Да |
| Защита от токов КЗ | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Исполнение | 3-х фазное |
| Регулирование | да |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для оборудования российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие параметров оборудования техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Система сертификации электрооборудования и электрической энергии (утв. Постановлением Госстандарта России от 16.07.1999 № 36).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен обеспечивать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения: упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы, оборудование и СМР должна составлять не менее чем 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого ВДТ должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Сроки и очередность поставки оборудования

Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению Центральной Конкурсной Комиссии ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного в настоящем ТЗ оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на складе.

В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.

Начальник УРС		_____________________                                          А.А.Чутков

(подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в части сроков поставки

Заместитель директора по

капитальному строительству	 _________________                                 А.Ю.Розысков

(подпись, Ф.И.О.)

Плюснин А.Н.

13-26