## свод
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
306I | 2334989 | Модуль управления TER_СМ_16_2 (220_1) | Производитель ООО «НТЦ «Механотроника» Оперативное питание Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В постоянный/переменный ток (действующее значение) 132 … 276 Время подготовки к отключению не более, с после подачи оперативного питания 0,5 Время подготовки к включению не более, с 9 после подачи оперативного питания 9 после предыдущей операции включения 8 после предыдущей операции отключения 0,3 бросок тока при включении не более, А 10 Время готовности к отключению после пропадания оперативного питания не более, с 9 Параметры цикла "ВО" Выполняемый цикл автоматического повторного включения О–0,3с–ВО-3с–ВО Параметры выходов Количество дискретных выходов, шт 2 Коммутируемое напряжение, В, не менее 276 Параметры входов Количество входов «Сухие контакты», шт 3 Параметры выхода управления электромагнитом Амплитуда импульса включения, В 185 – 236 Амплитуда импульса отключения, В 100 – 236 Длительность импульса включения, мс 65,0 + 6,5 длительность импульса отключения, мс: для импульса отключения амплитудой свыше 180 до 236 В включитель-но 15,0 ±1 для импульса отключения амплитудой от 100 до 180 В включительно 28,0 ±1 Питание от токовых цепей Да Рабочий диапазон температур, ГСЦ -40 - +55 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия +  на каждом изделии должно быть указано: год выпуска, марка, завод-изготовитель  поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде | ШТ | 6 | СРЗАИиМ
306I | 2309038 | Блок управления БУВВ-СЭЩ-Б1 | Оперативное питание Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В постоянный ток переменный ток (действующее значение) 85 … 265 85 … 265 Время подготовки к отключению не более, с после подачи оперативного питания 0,1 Время подготовки к включению не более, с после подачи оперативного питания 15 после предыдущей операции включения 10 после предыдущей операции отключения 0,3 Средняя потребляемая активная мощность, не более, Вт 5 Максимальная мощность потребляемая во время заряда конденсаторов, не более, Вт 60 Бросок тока при включении не более, А 18 Постоянная времени броска тока, с 0,004 Время Готовности к отключению после пропадания оперативного питания не менее, с 60 Параметры цикла "ВО" Выполняемый цикл автоматического повторного включения О–0,3с– ВО–10с–ВО-10с–ВО Максимальное количество циклов В-О в час не более 100 Параметры выходов Номинальное напряжение переключения, В 240 Номинальный ток (~), А 16 Мощность переключения (переменный ток), В•А 4000 Ток переключения (постоянный ток), А 250 В - 0,35 125 В - 0,45 48 В - 1,3 24 В - 12 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия +  на каждом изделии должно быть указано: год выпуска, марка, завод-изготовитель  поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде | ШТ | 2 | СРЗАИиМ
306I | 2359685 | Электромагнит отключения токовый ТЭО-2 | Номинальный воздушный зазор - 36 мм Номинальный ток срабатывания - 3,5 А Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 | ШТ | 2 | СРЗАИиМ
306I | 2403402 | Камера дугогасительная КДВМ-21-1 УХЛ2 | ГОСТ 24126-80 | ШТ | 150 | СПС
306I | 2231956 | Лебедка 6БП.773.006 | 6БП.773.006 | ШТ | 2 | СПС
306I | 2376772 | Электромагнит вкл. ВК-10 220В пост. ток | включающий электромагнит с питанием от независимого источника оперативного тока ЭОнп привода масляного выключателя ВК10 с катушкой 5КА.520.069-03 | ШТ | 8 | СПС
306I | 2376782 | Электромагнит откл. ВК-10 220В пост. ток | отключающий электромагнит с питанием от независимого источника оперативного тока ЭОнп привода масляного выключателя ВК10 с катушкой 5КА.520.069-03 | ШТ | 7 | СПС
306I | 2027904 | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | ВИЕЮ.685.452.002-03 | ШТ | 11 | СПС
306I | 2317621 | ЭД КЛ50АВВ У3 220В перем. тока | Двигатель мотор-редуктор КЛ-50 АВВ У3 | ШТ | 11 | СПС
306I | 2013282 | Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110 | ВИЛЕ.757.492.013 | ШТ | 24 | СПС
306I | 2014003 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | ВИЕЦ.754.127.001 | ШТ | 31 | СПС
306I | 2316178 | Катушка отключения привода ПП-67 | ГОСТ 688-67 | ШТ | 26 | СПС
306I | 2123689 | Устройство КСАМ11-21-21104 УХЛ3 | Номинальное напряжение переменного тока частотой 50, 60 Гц, В 220/380 Номинальное напряжение постоянного тока, В 220 Номинальный коммутируемый ток при переменном напряжении 220/380В, А 10/5 Номинальный коммутируемый ток при постоянном напряжении, А 1 Значение максимально-допустимой частоты, включений в час 300 Режим работ продолжительный,прерывисто продолжительный Степень защиты от прикосновения с токоведущими частями IР00 Коммутационная износостойкость, циклов ВО 10000 Зажимы выводов должны обеспечивать присоединение одного проводника, разделенного под штырь, сечением от 1,0 до 2,5 мм2 | ШТ | 8 | СПС
306I | 2310506 | Кнопка включения привода ПП-67 | ГОСТ 688-67 | ШТ | 22 | СПС
306I | 2316314 | Катушка включения привода ПП-67 | ГОСТ 688-67 | ШТ | 22 | СПС
306I | 2001175 | Катушка отключения 5СЯ.520.307-06 | 5СЯ.520.307-06 | ШТ | 2 | СПС
306I | 2065243 | Катушка включения 5СЯ.520.307 | 5СЯ.520.307 | ШТ | 2 | СПС
306I | 2276886 | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 | Состав ремкомплекта 8СЯ.205.662 Ось 3 шт 8БП.370.780 Кольцо 3 шт 8БП.370.048 Кольцо 6 шт 8СЯ.766.068 Прокладка 12 шт 8БП.155.022 Прокладка 3 шт 8СЯ.370.425 Прокладка 3 шт 8СЯ.370.438 Кольцо уплотнительное 3 шт 8СЯ.370.439 Кольцо 3 шт 8СЯ.370.441 Кольцо 3 шт 8СЯ.370.443 Кольцо 3 шт 8СЯ.370.444 Кольцо 3 шт 8СЯ.370.470 Кольцо 12 шт 8СЯ.370.469 Кольцо 3 шт 8Ся.371.254 Прокладка 3 шт 8СЯ.371.181 Прокладка 3 шт 8СЯ.373.017 Манжета 3 шт 010-014-25-2-2 Кольцо 6 шт 012-016-25-2-2 Кольцо 3 шт 055-065-58-2-2 Кольцо 3 шт 8СЯ.370.427 Кольцо 3 шт 8СЯ.770.130 Трубка 3 шт | ШТ | 1 | СПС
306I | 2000884 | Блок-контакт КБВ 5БП.551.094-01 | 5БП.551.094-01 | ШТ | 1 | СПС
306I | 2001524 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | 6БП.349.008 | ШТ | 6 | СПС
306I | 2312861 | Изоляция бака 8БП.750.410 | 8БП.750.410 | ШТ | 1 | СПС
306I | 2321864 | Стекло маслоуказателя 8БП.771.213-01 | 8БП.771.213-01 | ШТ | 6 | СПС
306I | 2047065 | Контакт 5БП.551.726 | 5БП.551.726 | ШТ | 24 | СПС
306I | 2230592 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | ВИЕЦ.685.174.002 | ШТ | 20 | СПС
306I | 2256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 | ГОСТ 688-67 | ШТ | 49 | СПС
306I | 2002133 | Прокладка 8КА.371.053 | 8КА.371.053 | ШТ | 63 | СПС
306I | 2002134 | Прокладка 8КА.371.089 | 8КА.371.089 | ШТ | 63 | СПС
306I | 2068452 | Маслоуказатель 8КА.441.032 | 8КА.441.032 | ШТ | 24 | СПС
306I | 2111026 | Стержень ВИЕЮ.685.174.010 | ВИЕЮ.685.174.010 | ШТ | 39 | СПС
306I | 2101162 | Привод ПП-67К | ТУ 34-09-1671-76, ГОСТ Р 52565-2006, обозначение ПП-67К ИС.00.001.П | ШТ | 2 | СПС
306I | 2068439 | Блок-замок ЗБ-1М | Рабочий ход стержня, мм: 14 +2, –1 | ШТ | 21 | СПС
306I | 2070783 | Ламель контактных ножей КЛ8.572.007 | Чертёж № КЛ8.572.007 | ШТ | 42 | СПС
306I | 2298179 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | Исполнение 3.2.0-90 | ШТ | 1 | СПС
306I | 2326474 | Тягоуловитель разъединителя РЛНД | Комплектация: 1. Хомут Х-42 – 1 шт.; 2. Шайба М-16 – 2 шт.; 3. Гайка М-16 – 2 шт.; 4. Уголок стальной равнополочный 50*4 – 320 мм; 5. Полоса стальная 40*4 – 2400 мм. Примечание: соединение уголка и полосовой стали осуществляется методом сварки. Тягоуловитель предназначен для предотвращения падения тяг разъедителей свыше 1000 В на токоведущие части ТП. Тягоуловитель изготовляют из кронштейна крепления (хомут Х-42) и полосовой стали в виде овального кольца, внутри которого свободно перемещается тяга, которая случае обрыва не может коснуться токоведущих частей оборудования (Рисунок 1.). | ШТ | 50 | УРС
рисунок.1.